采购清单
	编号
	货物名称
	技术参数
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	真空接触器DLCKJP-125/1.14型
	见技术参数清单
	200套
	两年
	20天
	投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。


技术参数清单：

一、产品特点
DLCKJP-125/1.14型全封闭式交流真空接触器，专用于道路照明，与路灯“三遥”相匹配，主电路部分以真空开关管作为灭弧元件，触头部分在真空状态下开断，不产生飞弧，具有无飞弧、无噪音、寿命长、体积小、防雷击、节能、安全可靠等优点。
二、质量要求
DLCKJP-125/1.14型全封闭式交流真空接触器符合GB14048.4-2010标准要求，获得中国质量认证中心颁发的“CCC”认证证书。
三、适用范围
产品适用于交流50HZ（或60HZ)、电压1140V以下,额定工作电流不大于125A的电力网络中。
四、结构特点
1.主电路部分：主触头在真空状态下开断，不产生飞弧，具有分断能力强、可靠性好、寿命长等优点。
2.控制电路部分：（1）采用直流线圈控制，起动时采用桥式整流到线圈，吸合后，通过辅助开关转换串入分压电容，此时流经线圈的电流不到起动时的十分之一，使控制线圈在较小的维持电流下运行，大大延长了线圈的寿命；线路中装有自恢复保险，保证接触器在安全状态下运行；输入端装有防电源浪涌器件，能吸收突变、抑制尖峰脉冲、浪涌电流，且能有效防止雷击。（2）控制部分带有故障保护装置，接触器发生故障时自动切断电源，安全可靠。
五、主要技术参数及性能
1.控制电源电压US：交流220V（其他电压等级需定制）
2.主电路额定电压：1140V
3.额定接通与分断能力（AC-3):1000A
4.机械寿命(操作频率1200次/h)：300万次
5.AC-3电寿命(操作频率1200次/h):60万次
6.动作范围：吸合电压70%US—110%US可靠吸合,释放电压25%US—40%US
7.极性：单极
8.辅助触头：一常开
9.外形尺寸：180（长）×60（宽）×116（高）mm
六、安装
安装方式(导轨或螺钉安装均可）：
a.导轨安装：采用Din35mm(35×7.5×1) [image: image1.png]


型标准钢质卡轨安装，接触器两侧用EW-35卡扣限位。安装时先将接触器挂在卡轨上，拉开卡轨安全锁，将接触器压下后松开安全锁，然后稍许用力向外拉接触器，检查是否已经挂牢；拆卸接触器时，拉开安全锁先向外再向上提即可取下接触器。
b.螺钉安装：安装孔尺寸见安装示意图
附：外形示意图
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附：安装示意图
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