采购清单
一、本项目范围

城北污水处理厂污水池臭气收集玻璃钢管的耐候性修复。

二、现场工况环境

符合苏南地区的气候特征
3、 工程量：

（1）Φ150管：58.4m2；
（2）Φ300管：190.3m2；
（3）Φ400管：246.2m2；

（4）Φ500管：43.9m2；

（5）Φ600管：348.5m2；

（6）Φ800管：384.3m2；

（7）Φ1000管：226m2。

合计1500.3m2
四、选用材料性能

玻璃钢耐候性防腐材料，直接影晌到耐候效果，本项目采用上海华征新材料科技有限公司生产的玻璃钢专用表面耐候层（耐老化层）胶衣为主体材料，型号为美可间苯型胶衣。（须添加UV抗紫外线剂）

五、施工工艺

1.玻璃钢管道的补加强

外部耐候胶衣层的涂布，不能对管道本身形成有效的机械支持，必须对原管路毁损严重的部分做补加强。补加强材料采用常州天马集团生产的TM196#不饱和树脂。增强材料采用该厂生产的玻璃纤维方格布。
2.胶衣层的涂布

2.1材料：美可间苯型胶衣
2.2材料性质

	项目
	测定值
	面涂

	弯曲强度
	115MPa
	—

	弯曲模量
	3400MPa
	—

	拉伸强度
	70MPa
	

	拉伸模量
	3000MPa
	

	断裂延伸率
	3.5%
	

	热变形温度
	75℃
	

	吸水率
	≤80mg
	

	巴氏硬度
	36-45
	—


2.3胶衣层涂布施工准备

重新防护施工前，先确认管道性质如下：

a管道加强层主体未受损或（已做补加强处理）

b表面水份含量低于3％

c有正确的前处理（包括出尘等）

2.4主体管道外部胶衣层：

涂刷1遍美可间苯型胶衣。然后视涂布情况，做捕捉漏点工作。

2.5施工步骤：

2.5.1在架高的管道下方搭建牢固的支架，以方便下一工序的操作。

2.5.2检查管线，对损坏严重的管道做补加强。

2.5.3打磨管道，使管道保持清洁，确保后续胶衣层有较好的可附着性，特别要注意附着在管道上的大颗粒污秽物（如鸟粪）一定需清理干净。

2.5.4涂布间苯型胶衣.配方混合均匀后以毛刷或滚轮涂布均匀；指触干燥后可进入下一个工序。

2.5.5检查前一工序的效果，用毛刷对部分漏点进行捕捉涂布。

2.5.6打磨：对涂布后的挂滴进行打磨处理，保持管路的高光洁度。

3.最后检测

3.1巴氏硬度不小于36.

3.2无任何杂质，外来物附着于表面.

3.3管道表面不可有白化层及起鼓，若有存在必须研磨掉，重新进行新一轮的涂布工序。

3.4接着测试：以木槌敲击管道表面，检查是否脱层现象。

4.施工注意事项

4.1玻璃钢外表面施工，不允许有明显的滚筒或者漆帚印痕。

4.2下雨天或阴天，当相对湿度大于85％时，避免施工以防止胶衣树脂硬化不良。

4.3必须使用经许可之硬化剂，其添加量应于1.5～2.5％间，绝不可低于１％。

4.4施工材料有一定保存要求，贮存场所务必阴凉、通风，不可置于高温、阳光曝晒场所，并远离火源。

4.5施工人员必须配置足够的防护器材，物套、口套、护目镜及衣物，若不慎接触眼睛，必先以清水冲洗15分钟以上再就医。

4.6施工人员需遵循各项安全规章制度，做到文明施工。

6、 质保要求

本项目要求质保5年
备注：采购清单中所有技术要求及售后服务均须完全响应，未能完全响应的，采购方将不与该供应商签订合同，并且缴付的保证金不予退还。
