采购清单
	编号
	货物名称
	技术参数
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 高钪铝合金电力电缆 YJHLV  4×10
	见技术参数清单
	约2580米
	两年
	20天
	投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。


一、技术要求

（一）产品的技术标准

1、电缆规格性能要符合国家规定的各项标准指标。

2、产品的技术标准：

1)GB/T9330.1-2008《塑料绝缘控制电缆》---第1部分:一般规定;

2)GB/T9330.2-2008《塑料绝缘控制电缆》---第2部分:聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆;

3)GB/T9330.3-2008《塑料绝缘控制电缆》---第3部分:交联聚乙烯绝缘控制电缆
4)GB/T12706.1-2008《额定电压1KV（Um=1.2KV）到35KV（Um=40.5KV）挤压绝缘电力电缆及附件》（等效于IEC60502）

5)GB/T12706.2-2008《额定电压6KV（Um=1.2KV）到35KV（Um=40.5KV）挤压绝缘电力电缆及附件 第2部分: 额定电压6KV（Um=7.2KV）到35KV（Um=36KV）电缆》

6)GB/T12706.3-2008《额定电压1KV（Um=1.2KV）到35KV（Um=40.5KV）挤压绝缘电力电缆及附件 第3部分: 额定电压35KV（Um=40.5KV）电缆》

3、抽样及测试标准：

参照GB/T15482-1995《产品质量监督小总体计数一次抽样检验程序及抽样表》。

GB/T3048-2007《电线电缆电性能试验方法》

GB6995-2008《电线电缆识别标志方法》

GB/T3956-2008《电缆的导体》

GB2952-2008《电缆外护套》

GB/T2951-2008《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》

GB/T12706.1-2008《额定电压1KV（Um=1.2KV）到35KV（Um=40.5KV）挤压绝缘电力电缆及附件》（等效于IEC60502）

JB/T8137-1999《电线电缆交货盘》

GB/T 18380-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》

特殊型号规格的电缆工厂应提供产品企业标准

以及相关的电缆的现行的国家规范和标准。

（二）产品的质量技术要求

1.1成品电缆应具有制造厂名、型号、规格、电压、出厂年月标记，标记末端与下一标记始端距离不超过500mm，同时打印连续长度数字，单位采用米（m），每米打印一个数字，字迹清晰耐擦。

1.2线缆的电性能及机械物理性能符合附件一要求。

1.3电缆按规范包装储运，每盘一条，两端设有可靠的防水密封及保护。电缆盘上应标明：产品质量检验合格证、电缆型号、规格、长度、毛重、运输滚动方向及注意事项。每盘电缆首尾必须能看见尺码，便于验收，否则将予以退货。

1.4所有电缆必须铁木盘包装，电缆盘直径不大于1.4米，每盘电缆米数可为600米至800米之间。电缆铁木盘无押金，不负责回收，由生产厂商自行回收。

附件一：
	序号
	检验项目
	产品标准
	检验方法标准

	1
	导体电阻
	GB/T9330.1-2008

GB/T9330.2-2008

GB/T9330.3-2008

GB/T12706.1-2008
GB/T12706.2-2008
GB/T12706.3-2008
经备案的企业标准
	GB/T3048.4-2007

	2
	结构检查
	
	GB/T3956-2008

	3
	绝缘平均厚度/最薄处厚度
	
	GB/T2951.1-2008

	4
	护套平均厚度/最薄处厚度
	
	GB/T2951.1-2008

	5
	标志检查
	
	GB/ T6995.3-2008 

	6
	绝缘老化前抗张强度
	
	GB2951.1-2008

	7
	绝缘老化前断裂伸长率
	
	GB2951.1-2008

	8
	不延燃试验
	
	GB/T18380.1-2008


*二、供货及质保

1.供货时间及要求

成交供应商成交后应立即组织生产，实际送货根据时间根据现场进度安排，在接到采购单位通知后10天内供货完毕。
成交供应商应在采购单位规定的交货期内将全部货物运至采购单位工地现场。产品质量应达到采购单位要求，不合格产品或不一致产品不予验收、不予付款，由此造成的损失完全由成交供应商承担。因成交供应商原因造成的延期交货或延期交工，每拖后一天按合同价的1%支付违约金。

2. 质保期

成交供应商所供产品质保期2年，计算起始时间，从采购单位验收合格之日起。

三、交货与验收

1、采购材料实际供货数量应根据采购单位需求最终确定。

2、供需双方共同将依据有关规定，对货物进行验收，并签字确认。

3、采购单位有权根据招标要求对材料质量进行检验试验。

4、成交供应商如在采购单位规定的时间内未及时交出货物，采购单位将根据采购文件的相关约定和合同条款扣除相应的货款或履约保证金。

四、电缆产品检验细则

*采购单位有权抽检一次,检测费用由成交供应商承担,产品须送交常州市产品质量监督检验所进行检测。

五、电缆颜色要求及检测执行依据：

	序号
	型号规格
	芯线颜色
	执行标准

	1
	YJHLV 4×10；
	红、绿、蓝、黄绿双色
	GB/T9330-2008

GB/T12706-2008


注：

1、产品规格不在国标产品范围内的，可指定参照执行的国家标准并提供与产品规格一致的24个月有效期内的型式试验报告；

2、产品类别或型号不在国标产品范围内的，应制定相应的企业标准或指定参照执行的同类产品的企业标准，并提供与产品规格一致的24个月有效期内的型式试验报告，对阻燃、防水等特殊试验项目可提供同类产品24个月有效期内的型式试验报告。

3、对上述检测要求可由常州市产品质量监督检验所作相关解释，咨询电话：0519-86653936（手机：13585445151）。
3

