1、 附件
采购清单
	编号
	货物名称
	技术参数
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	三相油浸式电力变压器
	见技术参数清单
	1套
	2年
	20天
	投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。


三相油浸式电力变压器技术文件：
1. 变压器满足运行条件：
（1） 最高温度：40℃
最热月平均温度：30℃
最高年平均温度：20℃
（2） 最大日温差：±10℃
（3） 相对适度：月平均值不大于90%，日平均值不大于95%
（4） 海拔：≤1000m
（5） 抗震能力：要求能承受地震引发的地面加速度：水平方向低于3m/s2垂直方向低于1.5 m/s2
（6） 电源电压波形：应近似于正弦波
（7） 对于三相变压器，其三相电源电压应近似对称
 (8) 产品满足二级能效要求
2、主要技术要求
2.1 变压器的性能参数
	产品型号
	容量
KVA
	电压分接范围
	频率Hz
	联接组标号
	空载损耗（KW）
	空载电流
	负载损耗
（KW）
	阻抗电压

	S13-100/10
	100
	10±2*2.5%/0.4
	50
	D.yn11
	0.15
	1.5%
	1.58
	4.0%


2.2 变压器绝缘水平及温升要求
2.2.1高压绕组雷电全波冲击电压（峰值）：75KV。
2.2.2高压绕组短时工频耐受电压（有效值）：35KV。
2.2.3低压绕组额定短时工频耐受电压（有效值）：5KV。
2.2.4变压器顶层油温升：55K。
2.2.5变压器绕组温升（平均）：65K。
2.2.6变压器铁心油箱结构表面温升：75K。
2.3 变压器结构要求
2.3.1 铁心采用优质冷轧取向硅钢片。硅钢片厚度不应大于0.3mm，采用全斜步进叠片工艺。
2.3.2高低压绕组选用优质无氧铜线或铜箔绕制，绕组电位分布均匀，能承受运行中出现的操作过电压、避雷器残压等运行工况。
2.3.4套管、无励磁开关、压力释放阀、密封件主要附件采用品牌企业的产品。
