采购清单
一、项目简介

建设雨水能力提升一期工程五星公园生态补水项目超磁分离水质净化系统所需的聚合氯化铝溶液池设备采购。
二、设备清单

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	耐腐蚀液下泵
	Q=6m3/h，H=8m，参考功率N=3KW
	2台
	要求液下部分为耐腐蚀材质，不可采用钢制蜗壳及叶轮，配套控制箱

	2
	球阀
	DN50，1.0Mpa
	2个
	ABS材质

	3
	止回阀
	DN50，1.0Mpa
	2个
	ABS材质

	4
	SFZ方闸门
	400*400，顶板+3.5m、闸门下沿+1.8m
	1套
	丝杆、闸板等水下结构全不锈钢304材质，配手动启闭机。并负责现场安装

	5
	电动球阀
	DN50 1.0Mpa
	1个
	ABS材质


三、技术要求

1.耐腐蚀液下泵

*品牌要求：上海开开。

1.1型式

*耐腐蚀液下泵的结构型式为立式、单级、单吸液下离心泵。

泵进出水配管法兰应按ISO标准，公称压力为1MPa。
轴承选用SKF品牌，加润滑油脂润滑。轴承的设计使用寿命大于100,000h。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷，并完全与泵送的介质分开。
轴封采用机械密封。应保证8000小时运行无泄漏。机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。供应商应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时。
供应商提供的耐腐蚀液下泵为成套装置，应配置具有手动/自动选择的就地控制箱，并装有电流表和电压表，控制箱元器件采用施耐德品牌。电气控制同时应具备向中心控制室PLC传输状态信号、并接受PLC输出控制信号的接口和接受中控室遥控的信号接口。所有控制与电源电缆、以及安全、有效和可靠运行所必须的附件。电控箱电源进线处应配套防浪涌保护开关，电控箱外壳为不锈钢材质。

*液下泵的长度需按设计图纸进行校核，需确保泵吸口位置距池底不得大于30cm。地面标高+3.5m，池底标高+1.5m，即泵底部吸口位置标高不得高于+1.8m。请供应商根据该数据自行校核生产足够长度的液下管、轴等部件。
*1.2 主要材料

泵体、叶轮等液下部件


ASTM316L 或 非金属耐腐蚀材料
非水下部件、电机支架等

ASTM304不锈钢
紧固件            


ASTM304不锈钢
2. 不锈钢方闸门

2.1 型式
a.闸门：方闸门安装形式为附壁连接式。双向受压，定位固定后二次灌浆密封。

b.启闭机：启闭机型式为户外型手摇式，以铸造手轮为手摇装置，配丝杆防护罩，防护罩上预留观察丝杆位置的观察孔。

现场土建结构已完成，无预埋件制作基础，供应商可对项目现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所提供材料须满足采购及现场安装条件。请供应商自行考虑安装方式，并需负责现场安装。
2.2性能
a.闸门：闸门应能满足设计规定的最小通过能力，上下启闭自如。双向受压，双向泄漏量均小于0.1L/m*min。
b.启闭机：启闭机应具有足够的启闭力以启闭闸门，但操作启闭力不大于5.5kg。
启闭力：2.0t （需厂家校核）

2.3材质

闸板、门框、导轨等水下部件                  不锈钢316

启闭机支座                                  球墨铸铁（QT450－10）

传动丝杆、轴导架                


  不锈钢316L

传动螺母                                    铝铁青铜ZCuAl10Fe3

启闭机紧固件、丝杆罩            


  不锈钢304

2.3主要结构及工作原理

不锈钢方闸门主要由门框、闸板、导轨、楔紧装置、密封面等部件组成。
2.3.1主要结构
门框由不锈钢316材质而成，门框两侧自带导槽，用作闸板升降的导轨。门框与闸板间的密封面上分别加工一道槽。

闸板为不锈钢316材质的平板，在迎水面设置“＃”字形的加强筋，加强筋的数量视闸门尺寸大小而定。闸板上端设置吊耳。

导轨的材质为不锈钢316。导轨和门框间以螺栓联接，并设置定位销。

楔紧装置：为达到闸门的止水效果，需在闸门两侧设置楔块。楔块固定在楔座上，应便于调整和更换。

门框与闸板间的密封面的厚度不小于8mm，配合间隙≤0.1mm。

DN 600 mm以下的闸门，其丝杆直径不小于50mm；DN600 mm及以上的闸门，其丝杆直径不小于60mm。丝杆采用不锈钢316L的实心圆钢制成梯形螺纹，螺纹精度7e级，螺纹长度应比闸板行程增加150mm。闸门处于关闭位置时，丝杆须超出丝杆螺母，超出长度不小于50mm。丝杆总长度超过1500mm时，必须增设轴导架，两个轴导架间距不大于1.5m。

丝杆必须设置上、下行程限位装置。
2.3.2工作原理

启闭机带动丝杆螺母转动，进而使丝杆带动闸板作上下运行，达到截断或疏通水流的作用。

2.4技术要求

所有液下结构件均需为不低于不锈钢316材质，以抵御酸性腐蚀环境。

门框、闸板按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，挠度不大于构件长度的1/1500，导轨的拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5。

门框、闸板的厚度要求如下：

DN700及以下，板厚不小于6 mm；
＞700～1100，板厚不小于8 mm；

＞1100～2000，板厚不小于12 mm；

＞2000～3000，板厚不小于14 mm。

手摇轴中心至操作平台的高度不小于700mm。

手轮直径不小于400mm。

在显著位置标示开关方向。

产品铭牌以不锈钢材质制作，并可靠固定。
法兰短管的内防腐为环氧红丹两遍，环氧树脂面漆两遍，外防腐为环氧红丹两遍。

启闭机外表面采用环氧树脂粉体涂装。
四、供货期、质保期及付款方式

1.本项目设备供货期为30天。

2.质保期为安装调试运行合格后24个月。

3.付款方式：安装调试运行合格后支付合同货款的90%，剩余部分作为质保金待质保期满之后支付。
