4000KVA调压器技术要求
TYSA-4000/13.8感应调压器规格参数

1. 名    称：感应调压器

2. 额定容量：4000kVA

3. 相    数：3 

4. 频    率：50Hz

5. 额定输入电压：10KV

6. 输出电压范围及额定输出电流见下表：

	工作方式
	序号
	输出电压范围
	额定输出电流
	用途
	备注

	Ⅰ
	1
	（5%～100%）3KV
	770A
	1. 用于3KV电机降压启动、空载试验

2. 用于6KV电机降压启动
	1. 仅一种电压工作。

2. 通过2台电动无励磁转换开关转换输出序号（1-6）档电压。

	
	2
	（5%～100%）6KV
	385A
	1. 用于6KV电机空载试验

2. 用于10KV电机降压启动
	

	
	3
	（5%～100%）10.4KV
	222.2A
	用于10KV电机空载试验
	

	Ⅱ
	4
	（25%～100%）4KV
	577A
	用于3KV电机1.3倍超压试验
	

	
	5
	（25%～100%）8KV
	288A
	用于6KV电机1.3倍超压试验
	

	
	6
	（25%～100%）13.8KV
	167A
	用于10KV电机1.3倍超压试验
	


注：输出电压下限值为空载电压，输出电压上限值为负载电压。

7. 负载功率因数：COSΦ2=0.8（滞后）；

8. 冷却方式：强油循环

9. 使用环境：户内

10. 工作方式：80%长期运行

11. 调压方式：电动调节为主，手动调节为辅（配简易升、降压控制箱）

12. 技术要求

13. 输出电压应能无级、平滑、连续调节。

14. 电机启动时，控制最大瞬间启动电流小于3倍调压器额定输出电流I2N；

15. 输出电压波形畸变率：当调压器输入电压为额定值且波形畸变率不大于2％时，调压器空载输出 电压在25％以上输出电压范围内，其波形畸变率应不大于5％；

16. 三相调压器在输入电压对称且为额定值条件下，三相空载输出电压最大值的不对称度应不大于1%。

17. 过载能力（渐加负载）

	过载率      ％
	25
	50
	75
	100

	允许过载时间 min
	120
	60
	30
	15


18. 伺服电动机采用三相交流带刹车电动机，YEJ132S-4  4KW电机；

19. 调压器配简易升、降压控制箱。带有升、降压按钮及显示；上、下限位显示；带远控升、降压按钮盒；

20. 调压器配有吸湿器，压力式温度指示控制器；

21. 调压器在空载运行时的最大声压级应不超过80dB。

22. 用户应在调压器输出端配过电流保护。

23. 绕组：采用优质全铜电磁线。

24. 硅钢片：采用上海宝钢B50A470冷轧硅钢片。

25. 变压器油：中石化25#油。

26. 除以上要求外，其余技术要求按中华人民共和国机械行业标准JB/T 8749.1-2007《调压器通用技术要求》和JB/T 8749.2-2013《感应调压器》的规定。
二、质量保证
1.质保期为一年

2.供方需派技术人员到现场配合安装、调试。
3.供方对我公司的操作人员进行技术培训。
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