采购清单

	编号
	货物名称
	技术参数
	数量
	质保期
	交货期

	1
	水泥杆
	Z Φ150×10×20.13×G GB 4623
	全年约150根
	2年
	接采购人通知后5天

	供货说明：

1.技术参数说明：Z Φ150×10×20.13×G GB 4623 (梢径为150mm、杆长为10m、开裂检验弯矩为20.13kN.m的钢筋混凝土锥形杆) 

2.成交后签订单价合同，供货期一年。
3.成交后根据采购方实际需求量供货。
4.成交供应商须提供成交货物的明细清单。
5.成交供应商须送货至采购方指定地点（采购物品非一次性送货，供应商需考虑分批送货运输成本并且包含在单价报价中。）


详细技术文件

1、 技术标准要求

产品必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 4623-2014 环形混凝土电杆

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB/T 700碳素结构钢

GB 748 抗硫酸盐硅酸盐水泥

GB 1499.1 钢筋混凝土用钢 第一部分：热轧光圆钢筋 

GB 1499.2 钢筋混凝土用钢 第二部分：热轧带肋钢筋 

GB/T 5223 预应力混凝土用钢丝

GB/T 5224 预应力混凝土用钢绞线

GB 8076 混凝土外加剂

GB/T 14684 建设用砂

GB/T 14685 建设用卵石、碎石

GB 50010 混凝土结构设计规范

GB/T 50081 普通混凝土力学性能试验方式标准

GB/T 50107 混凝土强度检验评定标准

GB 50164 混凝土质量控制标准

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

JC/T 540 混凝土制品用冷拔低碳钢丝

JGJ 18 钢筋焊接及验收规程

JGJ 63 混凝土用水标准

苏Z02-2014 城市照明图集

其他相关现行国家标准、规范、图集等

2、 原材料

1、 *水泥：须采用强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥，其性能应分别符合GB 175、GB748的规定。

2、 集料：细集料宜采用中粗砂，细度模数为3.2-2.3。粗集料宜采用碎石或破碎的卵石，其最大粒径不宜大于25mm，且应小于钢筋净距的3/4。砂、石的其他质量应分别符合GB/T 14684 、GB/T 146845的规定。

3、 水：混凝土拌合用水应符合JGJ 63的规定。

4、 外加剂：外加剂的质量应符合GB 8076的规定，不应使用氯盐类外加剂或其他对钢筋有腐蚀作用的外加剂。

5、 掺合料：不应对电杆产生有害影响，使用前应进行试验验证，并符合相应标准要求。

6、 普通纵向受力钢筋：宜采用热轧带肋钢筋，其性能应符合GB 1499.2规定。

7、 架立圈筋：宜采用热轧光圆钢筋、冷拔低碳钢丝，其性能应分别符合GB 1499.1、JC/T 540的规定。

8、 螺旋筋：宜采用冷拔低碳钢丝，其性能应分别符合JC/T 540的规定。

3、 构造

1、 钢筋骨架：纵向受力筋用量应由设计计算确定。纵向受力筋应延电杆环向均匀配置，锥形杆不应少于6根。纵向受力筋直径不应大于壁厚的2/5。端面应平整，不应有局部弯曲，表面不应有油污。纵向受力钢筋净距不宜小于30mm，锥形杆小头最小不宜小于25mm。当配筋太密集时，可采用并筋布置，并筋的技术要求应符合GB 50010的规定。电杆在其全部长度范围内均应配置螺旋筋，螺旋筋直径宜采用2.5mm-6mm。螺旋筋间距在距两端各1.5m内不宜大于70mm，其余不应大于120mm。所有杆段的两端螺旋筋应密缠3圈-5圈。除采用滚焊骨架外，纵向受力钢筋内侧应设架立圈，架立圈钢筋直径宜采用5mm-10mm。骨架成型后，各部分尺寸应符合下列要求：1）纵向受力钢筋间距偏差不应超过±5mm；2）螺旋筋间距偏差不应超过±10mm；3）架立圈间距偏差不应超过±20mm；垂直度偏差不应超过架立圈直径的1/40。

2、 纵向受力钢筋端部：脱模后或出厂前，电杆不带钢圈（或法兰盘）的一端或两端已外露的纵向受力钢筋头应切除，并采取有效的防腐措施。

3、 电杆顶部：产品出厂前，锥形杆梢端应用混凝土或砂浆封实。

4、 技术要求

1、 *混凝土抗压强度：钢筋混凝土电杆用混凝土强度等级须不低于C40。钢筋混凝土电杆脱模时的混凝土抗压强度不宜低于设计的混凝土强度等级值的60%。混凝土质量控制应符合GB 50164的规定。电杆出厂时，混凝土抗压强度不应低于设计的混凝土强度等级。

2、外观质量：电杆的外观质量应符合下表的规定。
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3、 尺寸偏差：尺寸允许偏差值应符合下表的规定。
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*说明：10根受检电杆中：A类项目应全部合格；每项B类项目的超差不超过2根，B类项目的超差不超过2项，则判断该批产品的外观质量和尺寸偏差合格。
4、 保护层厚度：纵向受力钢筋的净混凝土保护层厚度不应小于15mm。保护层厚度允许偏差见上表。

五、Z Φ150×10×20.13×G GB 4623外径图：
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六、检验规则
	序号
	检验项目
	要求
	检验结果

	1
	混凝土抗压强度
	混凝土抗压强度按GB/T 50107检验评定
	符合要求

	2
	外观质量和尺寸偏差
	从受检批中随机抽取10根电杆，逐根进行外观质量和尺寸偏差检验。10根受检电杆中：A类项目应全部合格；每项B类项目的超差不超过2根，B类项目的超差不超过2项，则判断该批产品的外观质量和尺寸偏差合格。
	符合要求

	3
	力学性能
	抗裂、裂缝宽度、和开裂检验弯矩时的挠度检验均符合GB 4623-2014中6.5规定时，则判该批产品力学性能合格；如不符合GB 4623-2014中6.5规定时，允许从同批产品中再抽取2根电杆进行复检。2根复检电杆复检结果如全部符合GB 4623-2014中6.5规定时，则剔除原不合格的1根，判该批产品力学性能合格；复检结果如仍有1根电杆不符合GB 4623-2014中6.5规定，则判该批产品力学性能不合格。
	符合要求

	4
	保护层厚度
	抽取1根经承载力检验弯矩检验的电杆，进行混凝土保护层厚度检验。需符合GB 4623-2014中8.3.4.4标准规定的要求。
	符合要求


七、*采购方有权要求成交供应商进行一次检测，检验费用由成交供应商承担。
