第五章  技术文本
一．货物需求一览表
	序号
	货物名称
	技术规格、型号
	单位
	数量（台）
	备注

	1
	差压液位变送器
	
	套
	1
	

	2
	磁翻板液位计
	防腐系列
	套
	4
	

	3
	一体化温度变送器
	
	套
	4
	

	4
	隔膜压力变送器
	
	套
	2
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应对上述设备提供详细报价。数量和规格以货物需求一览表中内容为准。
供货范围
所提供的差压液位变送器、磁翻板液位计、一体化温度变送器、隔膜压力变送器，应成套供货,充分保证系统的完整性。 
技术要求

（压差式液位计及隔膜压力变送器部分）

总则
本技术协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。乙方应提供符合本技术协议书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。
技术规范
1  遵循的主要标准：
1.1安全设计上符合 IEC61010-1：2001 标准。

1.2 IEC61508标准（电气/电子/可编程电子安全系统（E/E/PES）的功能安全） 
1.3 GB4064<电气设备安全设计导则>

1.4 GH4796<电工电子产品环境条件>

1.5电磁兼容设计上符合 IEC 61326：1998+Al 标准

1.6 GB4890 电气设备抗干扰性

1.7 NEMA ICS6 工业设备及系统的外壳

1.8 ANSI/IEEE 472 冲击电压承受能力导则

1.10 ANSI/IEEE 488 可编程仪表的数字接口

1.11 UL 44橡胶导线\电缆的安全标准

1.12 ANSI/NFPA 70 美国国家防火协会电气规范

1.13防爆设计上符合 IEC60079-0：2000 和 GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求 

1.14 EN 50020： 2002和 GB3836.4-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第4 部分： 本质安全型 “I”标准。  

1.15 EN 50281-1-1：1999 和 GB12476.1-2000  爆炸性粉尘环境用电气设备第 1 部分：用外壳限制表面温度保护的电器设备第 1 节：电气设备的技术要求。 

1.16 IEC60529：2004外壳防护等级(IP代码)标准。 

1.17 GB7353－87    工业自动化仪表盘型式及基本尺寸

1.18 GB4208－93～IEC529（1989）   外壳防护等级（IP代码） 

1.19 HG-T 21581-2012HG 自控仪表安装标准规范

以上为应遵循的主要现行标准，但不仅限于此标准的要求。
2  环境条件

2.1  概述
2.1.1  本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求，因为这会影响供方的设备的寿命、结构和运行可靠性。
2.1.2  下列环境条件适用按货物需求一览表提供的所有设备和结构。
2.1.3  供方保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件，并且没有损坏和失灵，应能长期稳定连续运行。
2.1.4  仪表工作环境内有较强的腐蚀性气体煤油、P507、盐酸、硝酸等，也有大量Cl- 存在的NH4Cl溶液。
2.2  适用环境条件：
 安装场所：户内

 海拔高度：大于1100m

 环境温度：-25℃～+55℃

3  技术条件

双法兰隔膜型差压液位变送器及隔膜压力变送器
主要技术要求：
1）采用全焊接密封工艺

2）传感器显示仪表一体型

3）填充液符合选型温度要求

4）齐平膜，膜片材质选型符合或高于质介的防腐要求，填充200硅油

5）O型圈材质：见附表

6）具有现场LCD显示功能

7）外壳材质：铝

8）防护等级IP65

9）喷涂防腐聚氨酯

10）过程连接方式:见附表

11）测量压力范围：见附表

12）精度要求:0.25%

13）测量量程：差压液位计1.0m，隔膜压力变送器0-1.6Mpa
14）供电、信号类型：DC24V 两线制4－20mA

15）具有现场零点及满度校准

16）具有可变输出阻尼

17）具备超压保护，至少满量程50%

18）配供法兰、毛细管等附件。毛细管应具有一定的强度，不易破损，防腐。

19）材质通过 EN 10204 3.1 材料可追溯性认证

20）QS安全质量通过FMEDA 数据先验使用认证

4  技术资料

中标方应提供以下技术文件和图纸：
1）产品合格证

2）设备安装使用说明书

3）设备明细清单 

4）产品检验记录 

5）相关认证证书                               

5  包装、运输及保管

1)设备包装的标志必须标识明确，即品名、型号、生产厂家等；
2)随箱资料包括：装箱单，产品合格证，产品检验记录等；

3)设备到货后必须运输到甲方指定的地点：（具体地点待甲方通知）。

6  服务

1）乙方应派专业技术人员指导设备的现场安装，并保证其安装符合安装标准并能正常使用。
2)在设备调试完毕并投运后，甲方对设备在日常运行过程中发生的任何问题如有疑问，可联系乙方要求技术指导解决。如确认是产品制造质量问题且在12个月的质保期内，乙方有义务免费修理甚至更换，更换的产品质保期顺延。

3）中标方免费负责指导安装、调试，以及调试完毕后的操作培训。
7  质量保证

乙方产品在化工行业内具有五年以上成功应用业绩，无不良使用和售后服务记录
乙方保证，本协议设备及备品备件必须是崭新的、未经使用，且所采用的材料全新、优质，能够满足生产工艺的要求。

 如果发现乙方所提供设备因制造原因存在缺陷或与合同要求及本协议不符，乙方应负责免费予以更换或修复。如果在设备质量保证期内设备运行出现问题或性能达不到合同规定的技术要求，甲乙双方协同用户共同研究，找出原因，区分责任。

如果为甲方责任，则乙方不承担任何责任和损失，但乙方应努力采取措施，积极配合，为甲方提供技术服务和指导，以使设备达到正常水平。

注：甲方对乙方所提供的差压式液位变送器进行抽样送检(资质第三方)，比例为10%-20%。若有不合格品，将对乙方所提供的该批全部差压式液位变送器送检，所产生的检定费用将由乙方承担。
8培训事宜
供方应负责提供操作和维护人员的培训工作，具体事宜由供需双方在签署商业合同前协商。

差压式液位变送器

水泵房压力表
	序号
	设备名称
	参数
	规格型号
	数量
	推荐厂家(要求)

	1
	PT_901_FS
	量程范围:   0-1m

供电电压: DC24V
信号输出类型：两线制4-20mA
现场显示：有 
准确度：0.25%
介质类型: 皂化废水（含氯化铵）
介质PH值： ≤1
膜片材质：Ta
O型密封圈:PTFE（适配过程连接法兰）
介质温度：≤80℃

过载压力：2倍量程
长期稳定性： ±0.5%
温漂：±0.03%
连接方式：双法兰平齐隔膜

过程连接：DN50 

安装方式: 调整系统（见图1）

电气连接：接线盒

校准/标零：变送器具备在线自适应液位零点满度校准功能
过程连接：法兰连接，配套联接螺栓螺母

防护等级：IP65
接线盒防爆等级：EXdIIBT4

通信接口：HART
	差压式液位变送器

	1
	                        槽体侧装
铭牌打印位号


	2
	隔膜压力变送器
	量程范围:  0-1.6Map
供电电压: DC24V
信号输出类型：两线制4-20mA
现场显示：无 
准确度：0.25%
介质类型: 氯化稀土溶液

介质PH值：  ≤1
膜片材质：Ta
O型密封圈:PTFE（适配过程连接法兰）
介质温度：≤80℃

过载压力：2倍量程
长期稳定性： ±0.5%
温漂：±0.03%
连接方式：法兰平齐隔膜

过程连接：DN50 

电气连接：接线盒

过程连接：法兰连接，配套联接螺栓螺母

防护等级：IP65
接线盒防爆等级：EXdIIBT4

通信接口：
	
	2
	管道安装
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图 1
（磁翻板液位计部分）
总则
本技术协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。乙方应提供符合本技术协议书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。
技术规范

压力设备指令  97/23/EC

低电压指令    73/23/EEC

EMC指令      89/336/EC

EN  61010

符合EN61326/A1的EMC规范

NAMUR(德国测量与控制委员会标准)推荐性规范NE 21（电磁兼容）和 NE 43（数字变送器信号电平） NE 53（仪表兼容性）

IEC61326测量控制和实验室用电气设备电磁兼容要求

1  应遵循的主要标准：
产品的设计、制造、测试、验收、材料必须按中华人民共和国国家标准进行，若无国家标准的按部颁或行业标准进行。 
以上为应遵循的主要现行标准，但不仅限于此标准的要求。
2  环境条件
2.1  概述
本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求，因为这会影响供方的设备的寿命、结构和运行可靠性。
2.1.1  下列环境条件适用按货物需求一览表提供的所有设备和结构。
2.1.2 供方保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件，并且没有损坏和失灵，应能长期稳定连续运行。
2.1.3  仪表工作环境内有较强的腐蚀性气体煤油、P507、盐酸、硝酸等，也有大量Cl-存在的NH4Cl溶液。
2.2  适用环境条件：
 安装场所：户内
 海拔高度：大于2324m

 环境温度：-25℃～+55℃
 极端低温：-38℃
 最高日气温：+45℃(24小时平均值)

 耐受地震能力：8级
3  技术条件
3.1主要技术参数：
精度：                           ±2cm
允许介质温度：                   ≤80℃
本体材料：                         316
本体浮子管材料：                   316L衬PTFE
浮子材料                           316L衬PTFE
液位计安装螺栓材料           不锈钢316L 
浮子磁性材料：                NdFeB
带红白磁珠的现场显示翻板

浮子的浮力要求：浮子可用于比重为0.7的液体中
压力等级：                    1.0MPa
连接方式：                   标准法兰连接(详见附表清单)
接线盒防护等级                   IP65

供电及信号类型：DC24V 2线制 4-20mA输出

防爆等级：(详见附表清单)

附件：提供下装PVC材质的排污球阀，提供法兰安装的检修球阀（可耐受介质的腐蚀）

3.2 结构及性能要求：
1）3年内不应出现退磁及磁珠翻转不灵的现象

2）浮子在浮筒内的运动灵活无卡阻。

3)在介质的正常工作温度范围内不应出现可见形变及卡阻现象。
4）检修球阀的防腐处理应能满足测量介质的工况参数的要求。

5）法兰的规格及尺寸选择详见附表
4  技术资料
中标方应提供以下技术文件和图纸：
1）产品合格证
2）设备安装使用说明书
3）设备明细清单 

4）产品检验记录                                

5  包装、运输及保管
1)设备包装的标志必须标识明确，即品名、型号、生产厂家等；
2)随箱资料包括：装箱单，产品合格证，产品检验记录等；
3)设备到货后必须运输到甲方指定的地点：（具体地点待甲方通知）。
6  服务和质量保证
1）乙方应保证所提供的磁翻板液位计，在三年内不得出现磁珠退磁，及翻转不灵现象，其产品的使用寿命应高于或相当于同类优质产品的使用寿命。
2）所配的4-20mA远传信号变送器，其输出信号应稳定可靠、不应出现零点漂移、转换误差应不高于1% 。
3）乙方应派专业技术人员指导磁翻板液位计的现场安装，并保证其安装符合安装标准并能正常使用。
4)在设备调试完毕并投运后，甲方对液位计在日常运行过程中发生的任何问题如有疑问，可联系乙方要求技术指导解决。如确认是产品制造质量问题且在12个月的质保期内，乙方有义务免费修理甚至更换。
5）中标方免费负责指导安装、调试，以及调试完毕后的操作培训。
7  质量保证和试验
7.1 质量保证
乙方产品在化工行业内具有五年以上成功应用业绩，无不良使用和售后服务记录
乙方保证，本协议设备及备品备件必须是崭新的、未经使用，且所采用的材料全新、优质，能够满足生产工艺的要求。
 如果发现乙方所提供设备因制造原因存在缺陷或与合同要求及本协议不符，乙方应负责免费予以更换或修复。如果由甲方完成此项工作更方便或更能节省时间，且乙方同意，则此项工作可由甲方完成，但所需费用由乙方承担。
如果在设备质量保证期内设备运行出现问题或性能达不到合同规定的技术要求，甲乙双方协同用户共同研究，找出原因，区分责任。
 如为设备制造质量问题，乙方应免费予以修补或更换, 更换的产品质保期顺延。
如果为甲方责任，则乙方不承担任何责任和损失，但乙方应努力采取措施，积极配合，为甲方提供技术服务和指导，以使设备达到正常水平。

磁翻板液位计的附表：

	
	设备名称

(位号)
	参数
	规格型号
	数量
	安装方式（要求）

	1
	LT_901_YYL LT_902_CC LT_904_CN
	被测介质:氯化稀土溶液

介质酸碱度：PH≤1

介质温度：≤80℃

浮子要求比重: 0.7

量程：0.7m

过程连接法兰中心距：0.7m
连接方式：法兰连接DN25

测量管材料：316L衬PTFE

浮子材料：316L衬PTFE

浮子管材料：316L衬PTFE浮子磁性材料：NdFeB永磁

显示翻板：带红白磁珠

输出信号:两线4-20mA 

供电电源: DC24v

精度等级：20mm

压力等级：1.6MPa

接线盒防护等级：IP65

接线盒防爆等级：EXdIIBT4 

附件要求:

排污阀DN15PVC球阀

检修阀DN25PVC球阀
	磁翻板液位计
	3
	侧装

铭牌打印位号



	2
	LT_903_YJ
	被测介质: P507和煤油
介质酸碱度：PH≤1

介质温度：≤80℃

浮子要求比重: 0.7

量程：0.7m

过程连接法兰中心距：0.7m
连接方式：法兰连接DN25

测量管材料：316L衬PTFE

浮子材料：316L衬PTFE

浮子管材料：316L衬PTFE

浮子磁性材料：NdFeB永磁

显示翻板：带红白磁珠

输出信号:两线4-20mA 

供电电源: DC24v

精度等级：20mm

压力等级：1.6MPa

接线盒防护等级：IP65

接线盒防爆等级：EXdIIBT4  

附件要求:

排污阀DN15PVC球阀

检修阀DN25PVC球阀
	磁翻板液位计
	1
	侧装

铭牌打印位号



	
	小计
	
	
	4
	


（温度变送器部分）

总则
本技术协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。乙方应提供符合本技术协议书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。
技术规范
1  遵循的主要标准：
1.1安全设计上符合 IEC61010-1：2001 标准。

1.2 IEC61508标准（电气/电子/可编程电子安全系统（E/E/PES）的功能安全） 
1.3 GB4064<电气设备安全设计导则>

1.4 GH4796<电工电子产品环境条件>

1.5电磁兼容设计上符合 IEC 61326：1998+Al 标准

1.6 GB4890 电气设备抗干扰性

1.7 NEMA ICS6 工业设备及系统的外壳

1.8 ANSI/IEEE 472 冲击电压承受能力导则

1.10 ANSI/IEEE 488 可编程仪表的数字接口

1.11 UL 44橡胶导线\电缆的安全标准

1.12 ANSI/NFPA 70 美国国家防火协会电气规范

1.13防爆设计上符合 IEC60079-0：2000 和 GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求 

1.14 EN 50020： 2002和 GB3836.4-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第4 部分： 本质安全型 “I”标准。  

1.15 EN 50281-1-1：1999 和 GB12476.1-2000  爆炸性粉尘环境用电气设备第 1 部分：用外壳限制表面温度保护的电器设备第 1 节：电气设备的技术要求。 

1.16 IEC60529：2004外壳防护等级(IP代码)标准。 

以上为应遵循的主要现行标准，但不仅限于此标准的要求。
2  环境条件

2.1  概述
2.1.1  本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求，因为这会影响供方的设备的寿命、结构和运行可靠性。
2.1.2  下列环境条件适用按货物需求一览表提供的所有设备和结构。
2.1.3  供方保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件，并且没有损坏和失灵，应能长期稳定连续运行。
2.1.4  仪表工作环境内有较强的腐蚀性气体煤油、P507、盐酸、硝酸等，也有大量Cl- 存在的NH4Cl溶液。
2.2  适用环境条件：
 安装场所：户内

 海拔高度：大于1100m

 环境温度：-25℃～+55℃

3  技术条件

3.1.设备性能参数：
主要技术要求：
    DC24V 两线制服4-20mA输出一体化温度变送器
1)准确度：  0.5% 

2)温漂： <±0.005%/℃
3)测量范围:见附表要求

4)保护功能:极性保护、过流保护、过压保护、浪涌保护、抗电磁干扰、传感器异常判断（开路>23mA<25mA;短路<=3.8mA）

5）保护管直径：12mm

6） 保护管材质:见附表

7)传感器：PT100

8）热电阻护套内填充导热材料
8)防爆类型：见附表要求

9)长度规格：见附表要求

10)过程连接类型：见附表要求

       11)结构图例：见下图
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4  技术资料

中标方应提供以下技术文件和图纸：
1）产品合格证

2）设备安装使用说明书

3）设备明细清单 

4）产品检验记录                                

5  包装、运输及保管

1)设备包装的标志必须标识明确，即品名、型号、生产厂家等；
2)随箱资料包括：装箱单，产品合格证，产品检验记录等；

3)设备到货后必须运输到甲方指定的地点：（具体地点待甲方通知）。

6  服务和质量保证

1）乙方应派专业技术人员指导一体化温度变送器的现场安装，并保证其安装符合安装标准并能正常使用。
4)在设备调试完毕并投运后，甲方对在线PH计在日常运行过程中发生的任何问题如有疑问，可联系乙方要求技术指导解决。如确认是产品制造质量问题且在12个月的质保期内，乙方有义务免费修理甚至更换，更换的产品质保期顺延。

5）中标方免费负责指导安装、调试，以及调试完毕后的操作培训。
7  质量保证

乙方产品在化工行业内具有五年以上成功应用业绩，无不良使用和售后服务记录
乙方保证，本协议设备及备品备件必须是崭新的、未经使用，且所采用的材料全新、优质，能够满足生产工艺的要求。

 如果发现乙方所提供设备因制造原因存在缺陷或与合同要求及本协议不符，乙方应负责免费予以更换或修复。如果在设备质量保证期内设备运行出现问题或性能达不到合同规定的技术要求，甲乙双方协同用户共同研究，找出原因，区分责任。

如果为甲方责任，则乙方不承担任何责任和损失，但乙方应努力采取措施，积极配合，为甲方提供技术服务和指导，以使设备达到正常水平。

培训事宜
供方应负责提供操作和维护人员的培训工作，具体事宜由供需双方在签署商业合同前协商。

	序号
	设备名称
	参数
	规格型号
	数量
	安装方式（要求）

	1
	TT_901 TT_902 TT_903  TT_904
	量程范围:   0-100℃

供电电压: DC24V

信号输出类型：两线制电流型4-20mA

现场显示：带

准确度：0.5

介质类型: P507和煤油

保护管材质：Ti

保护管总长：450mm

插入深度:500mm

冷端:50mm

钛材保护管直径:12mm

介质温度：40℃

连接方式：DN25钛法兰

接线方式:接线盒(电气接口M20*1.5)

接线盒防护等级：IP65

防爆等级： EXdIIBT4

变送器防腐：聚氨酯喷涂
	防爆法兰式一体化温度变送器
	4
	顶部插入式法兰安装
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