采购内容及技术要求
1、 采购内容： 
	编号
	货物名称
	技术参数
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	HLDY—300型  路灯电缆故障测试仪
	见技术要求
	2台
	两年
	合同签订后10天
	投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。


二、技术要求：

（一）功能及特点

1.用途

HLDY-300路灯电缆故障检测仪主要用于维护380V路灯干线及灯杆间母线电缆。具有：路径、深度故障定点、一人同步完成、彩色液晶屏，低压测距、信号比较法、跨步电压法、相间短路法、软故障解决法、感应法（盲测）等功能。

2.特点

★2.1本仪器以电磁感应原理为基础，以科学技术为手段，通过数字电路、软件（HLDY操作系统V1.0）控制实现其功能。是国内独有的全数字、多功能电缆综合测试一体机。

2.2针对路灯电缆的路径测试、深度测量、故障定位，一人一次同步完成。

2.3可以轻松定位路灯电缆对地无绝缘的开路、短路简单故障。

★2.4特长是可定位路灯电缆对地有绝缘的开路、短路复杂故障。如：穿管线路、灯杆内问题、相间短路等复杂故障。

★2.5强项是可定位路灯电缆送电一段时间跳闸、长期漏电不跳闸以及配电柜带电、灯杆带电的软性故障。即绝缘不良软性故障。

★2.6独有的电缆识别、区域判断功能，可快速锁定故障点在两灯杆之间。

2.7测试过程无需市电供电、无需拆除负载、无需施加高压、无需戴耳机定点；只需分析简单波形，得出短路、断线故障距离。

★2.8发射机：采用8寸高亮度彩色触摸屏作为操作、显示界面，实现测距、定位双界面的转换；显示界面直观清晰、操作界面简单可靠、人机对话一目了然；夜间使用不受影响。

★2.9发射机：利用高科技手段，将故障距离粗测（测距）和信号发送（定位）巧妙的融合为一体，实现测距、定位双功能转换；使其功能得以扩展。

★2.10信号发送（定位）：五种信号输出模式（低频交流、高频交流、直流脉冲、绝缘阻抗测量、外部电压测量）；两种工作模式（直连法、耦合法）；四功率档位（低档、中档、高档、满档）；阻抗自动匹配；从而保证了发射机工作在最佳状态。

★2.11信号发送（定位）输出电压可达700V，有助于测试较高阻值的绝缘不良故障；具有绝缘测量功能（优于500V绝缘测试表），有助于电缆故障性质分析；具有直流脉冲输出功能，故障定位带有方向指示，使得定位不再是单一的交流方式。

★2.12信号发送（测距）为双模式输出，模式一：低压脉冲法，模式二，数字电桥法。

2.13接收机：界面为大屏彩色液晶显示。以中文对话、图符提示、数字大小、条栅长短、声音缓急的形式，将测试信息直观的提供给操作者，操作者以此为依据，确定测试结果。 深度测量为一键直读出结果。界面具有背光功能，方便夜间操作。

★2.14接收机：四频率接收（低频、高频、直流脉冲、50Hz）；四工作模式（波峰法、波谷法、外接设备法、脉冲法）；超宽灵敏度调节（0db—100db）；超强抗干扰能力（窄带滤波技术）；从而保证了测试结果的可靠性。

★2.15接收机具有直流脉冲法，使得故障定位具有脉冲方向指示、交流大小比较两种方法。

★2.16机壳为工程塑料、模具压铸，使其轻巧美观、坚固耐用；折叠“A”字架，方便携带保管；充电电池供电，不受现场电源限制。

（注：带有★的功能为必须满足功能）

3.组成
数字彩屏发射、测距一体机。2、数字彩屏接收机。3、可折叠A字架。 4、区域判断耦合器

4.测试方法

4.1区域判断法：把一条复杂的故障线路转换成一段或两灯杆之间的故障测试方法

4.2信号比较法：主要用于测试电缆路径或一般断线故障点的初步定位

4.3跨步电压法：用于故障点的精确定位，误差可控制在±10cm

4.4线间短路法：特有的针对相间短路且对地无泄漏的故障定位方法

4.5带电寻测法：专用于解决绝缘不良的软性（时有时无）故障。

4.6感应测试法：可“盲”测（无连接）埋地电缆的走向。

4.7绝缘测试法：绝缘测试功能（优于500V绝缘测试表），有助于电缆故障性质分析。

4.8低压脉冲法：可测试故障点距测试端的距离。

4.9数字电桥法：精确测距无盲区。

（注：以上测试方法为必须具有的方法）

（二）技术性能

1.接收机：

★1.1工作频率：低频、高频、直流脉冲、50HZ无源交流频率。

★1.2工作模式：波峰法、波谷法、外接设备法、脉冲法。

★1.3显示方式：彩色液晶显示（图符、数字、条删、电子仪表盘）图文并茂。

1.4声音提示：随信号强弱变化，声音以急缓提示。

1.5电流指示：显示被测电缆的有效电流值(单位：mA)

1.6路径测试：波峰模式，精度：h×5%以内。（注：h为埋深）

★1.7故障定位：
1.7.1外接设备模式（接入“A”字架），精度：10cm以内。

1.7.2直流脉冲法（接入“A”字架），电子表盘带方向指示。

★1.8深度测量：按深度键直接三位数字显示(单位：cm ;精度：h×10%)。

1.9增益控制：手动调节，动态范围为0--100dB(开机默认60dB)。 

1.10信号表示：光栅梯度图形、数字大小000——999 、声音急缓，同时表示信号强弱。

1.11探测距离：直连法时绝缘良好的电缆最大可达15Km。  

1.12供电方式：电池供电，6节5号充电电池。

1.13电量指示：梯度图形表示。

1.14待机时间：连续工作>8小时：间断工作 >16小时。

1.15工作温度：-20℃——50℃。

1.16尺寸大小：70cm×20cm×11cm 。

1.17重量：1.76公斤（带电池）。

2.发射机：测距、信号输出（定位）一体机

★2.1测距方式：
★2.1.1低压脉冲法

脉冲宽度:0.05、0.1、0.2、1、2五档（单位：uS）

测试距离:20Km 

读数精度:1m 

存储波形量:80幅。

★2.1.2数字电桥法

测试电压：0至1000V

测试方式：触摸式一键测试操作，自动出故障距离

电压等级 ：250V、500V、1000V、自定义

最大测试范围 ：100km

2.2信号输出（定位）方式：

★2.2.1工作频率：低频、高频、直流脉冲、绝缘测量、外部电压测量。
★2.2.2工作模式：直连法、耦合法、

2.2.3阻抗匹配：自动匹配。

2.2.4阻抗测试：1欧姆—25500欧姆。

★2.2.5绝缘测量：10Ω—50MΩ；输出电压5V—700V，高于500V绝缘测试表。

2.2.6过热过流：自动保护。

★2.2.7功率输出：低挡、中档、高挡、满档（最大输出功率不小于5W）。

2.3外特性：

★2.3.1显示方式：8寸高亮度彩色触摸屏，操作键、图符、数字同时显示，图文并茂。

2.3.2供电方式：电池供电，6节1号充电电池。

2.3.3待机时间：连续工作4小时至8小时(取决于使用时的频率、输出功率)。

间断工作8小时小时(取决于使用时的频率、输出功率)。

2.3.4工作温度：-20℃—50℃。

2.3.5尺寸大小：36.5cm×27cm×17cm 。

2.3.6重量：5公斤（含电池）。

（注：带有★的为必须满足参数）

（三）标准配置：

	配置名称
	数量
	
	配置名称
	数量

	发射机
	1 台
	
	接收机
	1 台

	“A”字架
	1 套
	
	区域判断耦合器
	1 把

	直连信号线
	1 条
	
	专业短路线夹
	1 条

	地钎
	1 根
	
	充电电池及充电器
	2 套

	使用说明书
	1 本
	
	仪器包装包
	1 个


“A”字架：可折叠，材质：金属，尺寸：800*150*40 mm，重量：3.5kg。

直连信号线：型号：X30E，规格：JBF-0.75mm2/500mm*2，红黑各一根。

地钎：材质：不锈钢，尺寸：27cm。

区域判断耦合钳：型号：T307，规格：φ50。

专业短路线夹：型号：X73，规格：JBF-1 mm2/0.8m。

充电电池：发射机1号充电电池(1.2V/ 4.5Ah)，接收机5号充电电池(AAC 2500)。

充电器：型号：3PN1012，输入：AC100~240V 50/60Hz，输出：DC9V/0.8A。

仪器软包：尺寸：710*230*260mm，重量：6.6kg。

