采购内容及技术要求
1、 采购内容： 
	序号
	名称
	数量（只）
	备注

	1
	主线：16mm²，副线：16mm²，产品：KZ2-95
	65只
	1.成交供应商须提供泰科电子（上海）有限公司出具的针对本项目开具的“项目授权书”；
2.成交供应商须提供泰科电子（上海）有限公司的质量保证函；

	2
	主线：16mm²，副线：2.5mm²产品：EP35
	130只
	


二、技术要求：
	标准名称
	参数名称
	标准要求

	GB T 2317.1-2008电力金具试验方法    第1部分：机械试验
	机械性能
	在导线的拉断力 9.92KN下，线夹没有损坏（10kv穿刺线夹）

	GB T9327-2008额定电压35KV(Um=40.5kv)及以下电力电缆导体用压接式和机械连式   连接金具试验方法和要求
	直流电阻性能
	电阻比率 1.26--1.61， 初始离散度 ≤0.25

	GB T 9327-2008额定电压35KV(Um=40.5kv)及以下电力电缆导体用压接式和机械连式 连接金具 试验方法和要求
	温升性能 （page 3，7.1）
	回路电流约为 270A 的测试中， IPC 温升不超过导线温升的 23%.

	GB T 9327-2008额定电压35KV(Um=40.5kv)及以下电力电缆导体用压接式和机械连式 连接金具 试验方法和要求
	热循环性能
	经历 500 次热循环试验，并在试验期间进行 3 次短路电流试验，各项试验结果均符合标准，标准要求：1） 连接接头在测量期内电阻比率离散度≤0.25      ；2） 连接接头在测量期内电阻比率变化≤0.13；3） 连接接头最大电阻比率增长率≤1.3

	DL/T 765.、GB 12527、GB13140.4、NFC 33 020
	防水绝缘性能交流耐压试验
	在水下 30cm：1） 在水下1 小时，施加电压 12kV，维持 15 分钟，无击穿现象；2） 再继续施加电压12kV，维持 4 小时，无击穿现象；

	DL/T 765.3 、5.5.3
	耐电痕试验
	在 4kV 电压下，经过 101次喷水后，表面应无烧焦，泄漏电流≤0.2A

	NFC 33-020、NFC 33-003
	抗腐蚀性能
	•线夹置于持续盐喷雾和二氧化硫湿气环境中，测试周期共14 天，4 个循环；• 进行机械拉伸试验，无断裂。

	NFC 33-020
	环境老化性能
	•线夹置于氙辐射环境下（6周），按照负荷循环要求，提供所要求的温度及湿度；• 环境老化试验前，线夹应先通过水下耐压试验。• 环境老化试验后，线夹置于底部装满直径 1.3-1.7mm 的铅球的容器中，并埋于铅球堆中，在导体和铅球堆介质间施加 6KV 电压，时间 1分钟，不能出现闪络或击穿；·最后，线夹再置于30cm 的水下，在导线和水介质间施加 1KV 电压，时间 1 分钟，不能出现闪络或击穿

	DL/T 765.3   5.5.6
	耐热试验
	直径为 5mm 的钢球施加20N 的压力，在烘箱温度75°C 中进行，加压 1 小时，解除压力后，测量压痕直径≤1.7mm

	NFC 33 – 020     NFC 33 – 004    IEC 60050
	低温性能测试（-10ºC）
	将连接器和电缆放在-20ºC的试验箱里保持 1 小时,然后将连接器安装在电缆上,电气导通时记录导通扭矩, 当扭矩达到最小安装扭矩的70%时电气连接导通

	GB 13140.1- 4    GB/T 2317.1    GB 2315    NFC 33-020
	力矩螺母和连接器机械性能试验
	泰科 IPC 的力矩螺母经过特殊工艺设计，有安全保证，在扭矩的工作范围内，甚至超出 1.5 倍的最大扭矩的情况下， 不发 任何零部件的损坏

	DL/T 765.3   5.5.5
	热老化试验：1） 拉伸强度试验；2） 断裂伸长率试验
	标准要求：热老化前，拉伸强度试验≥15MPa，断裂伸长率≥730% 热老化后，断裂伸长率≥710%

	GB T 9327-2008 额定电压35KV(Um=40.5kv)及以下电力电缆导体用压接式和机械连式 连接金具 试验方法和要求
	短路电流试验
	标准要求：短路引起的机械连接接头电阻比率变化率ɣj≤0.15（10KV穿刺线夹）


