技术标准和要求

一、项目说明

1、项目为包钢集团固阳矿山有限公司锅炉维修。该项目为单价招标，结算以实际消耗量为准。预估消耗48万元。工程要求在2017年9月1日前完工。

2、质保期限：工程竣工验收后质保两年。

二、投标人资格要求

(1)、 必须为中华人民共和国境内注册的独立法人；具有一般纳税人资格（出具17%专业增值税发票能力）；具有本次采购项目的生产或经营范围，有能力提供本次采购项目及所要求的服务；具有良好的银行资信和商业信誉。

（2）、 投标人为所使用产品的制造商或代理商；

（3）、具备锅炉二级及以上安装、改造、维修许可证；

（4）具有近三年类似项目业绩（提供合同原件或中标通知书）；

（5）具有良好的银行资信和商业信誉，在最近三年内没有骗取中标和严重违约等问题；

（6）本次招标不接受联合体投标。

三、施工内容

1、按《锅炉安全技术监察规程》完成包钢集团固阳矿山有限公司范围内的锅炉检修工程。

四、报价明细表

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 报价 | 技术标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐材 | m3 | 1 | 2400 |  | 《锅炉安全技术监察规程》国家相关技术标准，验收标准 | 为单价投标，结算以实际工作量为准。 |
| 2 | 耐火砖 | m3 | 1 | 2600 |  |  |  |
| 3 | 炉体保温、耐火层 | m3 | 1 | 1100 |  |  |  |
| 4 | 炉皮 | m2 | 1 | 132 |  |  |  |
| 5 | 水冷壁管 | 根 | 1 | 260 |  |  |  |
| 6 | 对流管束 | 根 | 1 | 260 |  |  |  |
| 7 | 后棚管 | 根 | 1 | 240 |  |  |  |
| 8 | 集箱管 | 根 | 1 | 2100 |  |  |  |
| 9 | 下降管 | 根 | 1 | 700 |  |  |  |
| 10 | 烟管 | 根 | 1 | 330 |  |  |  |
| 11 | 管板更换 | 块 | 1 | 4000 |  |  |  |
| 12 | 密封块 | 块 | 1 | 80 |  |  |  |
| 13 | 后轴铜套 | 付 | 1 | 360 |  |  |  |
| 14 | 滑块 | 块 | 1 | 360 |  |  |  |
| 15 | 炉排链轮 | 个 | 1 | 530 |  |  |  |
| 16 | 排污管更换 | 根 | 1 | 160 |  |  |  |
| 17 | 炉排主片 | 片 | 1 | 6.7 |  |  |  |
| 18 | 炉排付片 | 片 | 1 | 5 |  |  |  |
| 19 | 炉排轴 | 根 | 1 | 35 |  |  |  |
| 20 | 老鹰铁 | 块 | 1 | 360 |  |  |  |
| 21 | 手孔 | 套 | 1 | 200 |  |  |  |
| 22 | 锅炉炉排2检修 | 台 | 1 | 1800 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本工程包工包料，包括工机具，人工及17%税费 |  |  |  |  |  |  |  |

五、总则

4.1为确保公司系统生产场所和设施的安全，锅炉零部件在存放运输过程中其上不得压重物，不得随意摆放，且注意防火。

4.2耐材在运输过程中不得受潮，雨淋。

4.3入厂要办理相关手续。

4.4主要技术参数

焊条E4303、10#锅炉用钢、极限温度13500C矾土浇注料、 HF-130耐火耐磨浇注料

六、材料选择

5.1焊条采用E4303；

5.2锅炉对流管束、烟管、集箱管为10#、GB3087锅炉用钢，应有材质证明、检验报告；

5.3砌筑耐材要符合炉窑温度要求，耐火砖不得有裂纹破损，向火面要光滑平整，要求使用耐火混凝土极限温度在13500C；

5.4耐火耐磨浇注料要求提供理化指标

七、施工要求

6.1开、竣工要办理相关手续及相关验收手续。

6.2检修拆除前应检查设备情况，防止二次破坏。

6.3材料进厂要有材质证明、产品合格证、质量保证书、二次检验报告。无证者不准进场，不得擅自更改和以假乱真、以次充优。主材必须经现场抽样复检合格后方可施工。坚持工艺质量、不得减少施工程序；

6.4焊工应为合格焊工，工作经验为三年以上、且有高压焊接合格证书；

6.5焊接焊缝不得有气孔、夹渣、裂缝，咬边深度不大于0.5mm、要有探伤检验报告；

6.6砌筑时，耐火砖不得有裂纹破损，向火面应光滑平整，砖缝在1—3mm，且不得有纵向通缝，墙体平整度为3mm；

6.7耐材施工要求：气温5℃以上，现场无风沙、无雨淋、无杂物；有洁净水和可靠电源，机械、工具、人力；模具、金属构件齐全。

6.8浇注料必须使用机械搅拌，浇注施工完毕后，3-4小时开始洒水养护，自然养护72小时以上（不得碰撞、震动），然后拆模，拆模要尽量不碰撞浇注体。自然干燥回水达90％以上准许烘炉。

八、验收要求

7.1水压试验压力为国家规范标准；

7.2施工完毕后，双方共同完成验收工作；

7.3 整体或分段工程交验合格后，不再重复交验；工程交验合格后耐材出现裂缝、脱落，施工方应重新浇筑；

7.4符合现行国家标准，参照TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》技术要求验收。并有特种设备所出具检验报告。

九、安全规定

8.1积极开展安全教育工作，坚持以“安全第一，预防为主”的方针。 狠抓安全不放松，使安全工作落实到每道工序。

8.2工作前严禁喝酒，工作中不做与本职工作无关的事情，严格执行 停送电、验电、放电等有关规章制度。

8.3所有工作人员必须经过专业技术培训。

8.4工作人员上岗前必须正确穿戴劳动防护用品，操作中严格按规章 制度操作，杜绝违章指挥，违章操作。

8.5坚持班前六必讲制度，随时检查安全工作，增加员工安全保护意 识，消除安全隐患。

8.6隐蔽工程必须经有关人员检查验收合格后方能进行下道工序。

十、价格及结算

1、价格：本工程采用包工包料方式。报价包含人工费、材料费、工机具费、装卸费、运输费、施工费及17%税金等因本次施工所需发生的全部相关费用。

2、结算：

（1）一票结算；

（2）付款方式：执行包钢集团固阳矿山有限公司财务计划付款；

十一、质量保修

1、耐材保修2个采暖期，质保期内因施工技术质量或材料质量原因造成的裂缝、塌陷等缺陷，施工方接通知后，应在2个工作日内组织施工人员，赶赴现场无偿进行维修，全力做好保修期内的服务工作；

2、水冷壁、烟管、集箱保修2个采暖期，在保修期内超过两次因为施工方质量问题造成的返修，业主扣除未付工程款，并在下一采暖检修期重新大修，费用由施工方自行承担。