


[bookmark: _Toc417202925]技术标准和要求
一、项目说明
1、项目为包钢集团固阳矿山有限公司锅炉维修。该项目为单价招标，结算以实际消耗量为准。预估消耗48万元。工程要求在2017年9月1日前完工。
2、质保期限：工程竣工验收后质保两年。
二、投标人资格要求
(1)、 必须为中华人民共和国境内注册的独立法人；具有一般纳税人资格（出具17%专业增值税发票能力）；具有本次采购项目的生产或经营范围，有能力提供本次采购项目及所要求的服务；具有良好的银行资信和商业信誉。
（2）、 投标人为所使用产品的制造商或代理商；
（3）、具备锅炉二级及以上安装、改造、维修许可证；
（4）具有近三年类似项目业绩（提供合同原件或中标通知书）；
（5）具有良好的银行资信和商业信誉，在最近三年内没有骗取中标和严重违约等问题；
（6）本次招标不接受联合体投标。
三、施工内容 
1、按《锅炉安全技术监察规程》完成包钢集团固阳矿山有限公司范围内的锅炉检修工程。 


四、报价明细表 
	序号
	品名
	单位
	数量
	单价
	报价
	技术标准
	备注

	1
	耐材
	m3
	1
	2400
	
	《锅炉安全技术监察规程》国家相关技术标准，验收标准
	为单价投标，结算以实际工作量为准。


	2
	耐火砖
	m3
	1
	2600
	
	
	

	3
	炉体保温、耐火层
	m3
	1
	1100
	
	
	

	4
	炉皮
	m2
	1
	132
	
	
	

	5
	水冷壁管
	根
	1
	260
	
	
	

	6
	对流管束
	根
	1
	260
	
	
	

	7
	后棚管
	根
	1
	240
	
	
	

	8
	集箱管
	根
	1
	2100
	
	
	

	9
	下降管
	根
	1
	700
	
	
	

	10
	烟管
	根
	1
	330
	
	
	

	11
	管板更换
	块
	1
	4000
	
	
	

	12
	密封块
	块
	1
	80
	
	
	

	13
	后轴铜套
	付
	1
	360
	
	
	

	14
	滑块
	块
	1
	360
	
	
	

	15
	炉排链轮
	个
	1
	530
	
	
	

	16
	排污管更换
	根
	1
	160
	
	
	

	17
	炉排主片
	片
	1
	6.7
	
	
	

	18
	炉排付片
	片
	1
	5
	
	
	

	19
	炉排轴
	根
	1
	35
	
	
	

	20
	老鹰铁
	块
	1
	360
	
	
	

	21
	手孔
	套
	1
	200
	
	
	

	22
	锅炉炉排2检修
	台
	1
	1800
	
	
	

	合计
	
	
	

	本工程包工包料，包括工机具，人工及17%税费


五、总则 
4.1为确保公司系统生产场所和设施的安全，锅炉零部件在存放运输过程中其上不得压重物，不得随意摆放，且注意防火。
4.2耐材在运输过程中不得受潮，雨淋。
4.3入厂要办理相关手续。
4.4主要技术参数
焊条E4303、10#锅炉用钢、极限温度13500C矾土浇注料、 HF-130耐火耐磨浇注料
六、材料选择 
5.1焊条采用E4303；
5.2锅炉对流管束、烟管、集箱管为10#、GB3087锅炉用钢，应有材质证明、检验报告；
5.3砌筑耐材要符合炉窑温度要求，耐火砖不得有裂纹破损，向火面要光滑平整，要求使用耐火混凝土极限温度在13500C；
5.4耐火耐磨浇注料要求提供理化指标
七、施工要求 
6.1开、竣工要办理相关手续及相关验收手续。
6.2检修拆除前应检查设备情况，防止二次破坏。
6.3材料进厂要有材质证明、产品合格证、质量保证书、二次检验报告。无证者不准进场，不得擅自更改和以假乱真、以次充优。主材必须经现场抽样复检合格后方可施工。坚持工艺质量、不得减少施工程序；
6.4焊工应为合格焊工，工作经验为三年以上、且有高压焊接合格证书；
6.5焊接焊缝不得有气孔、夹渣、裂缝，咬边深度不大于0.5mm、要有探伤检验报告；
6.6砌筑时，耐火砖不得有裂纹破损，向火面应光滑平整，砖缝在1—3mm，且不得有纵向通缝，墙体平整度为3mm；
6.7耐材施工要求：气温5℃以上，现场无风沙、无雨淋、无杂物；有洁净水和可靠电源，机械、工具、人力；模具、金属构件齐全。
6.8浇注料必须使用机械搅拌，浇注施工完毕后，3-4小时开始洒水养护，自然养护72小时以上（不得碰撞、震动），然后拆模，拆模要尽量不碰撞浇注体。自然干燥回水达90％以上准许烘炉。
八、验收要求 
7.1水压试验压力为国家规范标准；
7.2施工完毕后，双方共同完成验收工作；
7.3 整体或分段工程交验合格后，不再重复交验；工程交验合格后耐材出现裂缝、脱落，施工方应重新浇筑；
7.4符合现行国家标准，参照TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》技术要求验收。并有特种设备所出具检验报告。
九、安全规定 
8.1积极开展安全教育工作，坚持以“安全第一，预防为主”的方针。 狠抓安全不放松，使安全工作落实到每道工序。 
8.2工作前严禁喝酒，工作中不做与本职工作无关的事情，严格执行 停送电、验电、放电等有关规章制度。 
8.3所有工作人员必须经过专业技术培训。 
8.4工作人员上岗前必须正确穿戴劳动防护用品，操作中严格按规章 制度操作，杜绝违章指挥，违章操作。 
8.5坚持班前六必讲制度，随时检查安全工作，增加员工安全保护意 识，消除安全隐患。 
8.6隐蔽工程必须经有关人员检查验收合格后方能进行下道工序。 
十、价格及结算
1、价格：本工程采用包工包料方式。报价包含人工费、材料费、工机具费、装卸费、运输费、施工费及17%税金等因本次施工所需发生的全部相关费用。 
2、结算：
（1）一票结算；
（2）付款方式：执行包钢集团固阳矿山有限公司财务计划付款；
十一、质量保修
1、耐材保修2个采暖期，质保期内因施工技术质量或材料质量原因造成的裂缝、塌陷等缺陷，施工方接通知后，应在2个工作日内组织施工人员，赶赴现场无偿进行维修，全力做好保修期内的服务工作；
2、水冷壁、烟管、集箱保修2个采暖期，在保修期内超过两次因为施工方质量问题造成的返修，业主扣除未付工程款，并在下一采暖检修期重新大修，费用由施工方自行承担。





