服务内容及要求
一、服务内容：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	高杆灯升降系统与灯具的维修保养服务
	25米-40米
	套
	1.投标单位必须对工程现状预先勘察，对项目现场条件充分了解。能熟练操作本市的各款高杆升降系统。

2.投标单位必须配备各款高杆灯外置电机及其连接转头的装置。
3.投标单位报价中应包含维修保养过程中使用到的吊车费（50吨以内）。
4.本服务报价为每套高杆系统一年期限内每次维修保养服务一套的单价。

5.光源电器由甲方提供，投标单位须使用甲方采购的光源电器全面修复高杆灯。

6.投标单位须按要求提供维护台账。

7.维护需提供一年质保。


注：采购数量约15套，最终数量按照采购单位实际结算。
二、技术要求：
确保以下部件的正常使用

1、 卷扬机：卷扬机是由蜗轮蜗杆和滚筒组成，滚筒可以卷起钢丝绳。

升降式高杆灯专用卷扬机，功能齐全、性能可靠。

它主要包括：  

（1）独特可靠的钢丝绳锁紧器

（2）防止灯盘下滑的防溜车装置

该装置为在蜗杆传动轴上设置单向阻尼器，较之采用蜗轮蜗杆直接自锁更安全、更可靠。

（3）防止灯盘冲顶的过扭距安全保护装置，有效防止操作人员错误操作带来的安全隐患。

（4）1：42的蜗轮蜗杆传动装置，最大提升能力可达1000KG。

（5）自动排列钢丝绳缠绕的钢丝绳滚筒。

（6）安全系数8倍的主钢丝绳，保证系统更安全更可靠。

2、电动机：电动机为高杆灯升降的动力源，功率根据负荷进行选择。

可移动的便携式外置电机，可以多杆高杆灯共用1台，或内置固定式电机。

3、滑轮架组件：该装置保证钢丝绳和电缆能顺利的运行。

（1）灯杆顶部由三组互成120度角排列的钢丝绳滑轮臂和1-3组电缆臂组成。

（2）滑轮架的主要作用是引导升降托架的三根钢丝绳，使灯盘平稳升降，滑轮内部设有耐腐蚀材料制作的滑动轴承，转动灵活，减少高空作业。

（3）滑轮组中都设有钢丝绳、电缆限位装置，防止在升降过程中钢缆或电缆从轮槽中脱出。

（4）滑轮臂组件全部采用模具成型，确保加工与使用精度。

4、灯盘、灯盘安装圈、分线盒：灯盘是安装灯具的支架。

灯盘安装圈采用钢板模具弯曲加工成圆圈型，在通过精密模具工装组合成型，表面热浸镀锌防腐处理后喷涂，不同形式的灯盘可以通过螺栓安装在灯盘安装圈上。实现通用性和互换性。

在灯盘托架上配有接线分线盒，用于灯具分组接线，并配置试灯电缆插座，用于灯盘在地面时调试灯具。

5、导向系统：他的作用是保证灯盘在升降过程中始终居于中间位置，保证灯盘的平衡和系统的安全。

（1）安装圈上设有滚轮弹簧压紧导向系统，用于克服灯盘在升降过程中的振动或载荷影响，使灯盘始终处于中心位置

（2）该系统采用三组导向臂，在不锈钢弹簧的压紧力的作用下绕固定轴同步联动，实现准确导向。

（3）导向滚轮采用高分子材料制造，避免在沿灯杆滚动的过程中破坏灯杆表面的防腐层。

6、挂钩卸载系统：用来保证灯盘上升到灯杆顶部时进行卸载的装置。

（1）挂钩座安装在顶部滑轮架上，座体内部设有灯盘高度限位装置，并且可以使所有受力钢丝绳不外露，有效保护钢丝绳。

（2）不锈钢对称旋转式挂钩，随灯盘上升到位后与固定在灯杆顶部的挂钩座接触并发生相对运动，使灯盘被悬挂在滑轮架上，钢丝绳处于卸荷状态。

（3）避振缓冲装置，防止灯盘系统的刚性冲顶。

（4）灯盘水平调节装置，和缓冲装置结合使用，可保证系统准确平稳运行。

（5）特别设计的红色警示挂钩系统卸载指示旗，具有足够的视觉效果，精确反应系统锁定过程中挂钩的实际动作，相比较传统的翻转式挂钩使操作更简便，直观，安全可靠。

7、钢丝绳和电缆

（1）主供电电缆采用YC型4*6+1*2.5平方重型橡胶电缆，最多可以提供3根主供电电缆。

（2）钢丝绳采用热镀锌或不锈钢钢丝绳，主钢丝绳设计安全系数大于8倍，副钢丝绳设计安全系数大于6倍，绝对安全与可靠。

分绳器：分绳器是将一根主钢丝绳分成三根副钢丝绳的中间元件；

（3）所有钢丝绳和电缆都有特制的夹头锁紧，安装简便，使用安全。

8、小型电气控制箱：电控箱内安装有空气开关、插座等电气元件。

电气控制包括升降系统控制和照明系统控制两部分，升降系统采用电动机正反起动停止控制，实现卷扬机带动灯盘平稳升降，控制按钮由电缆引出可在距高杆灯中心5m以外的位置进行升降操作；

照明系统采用自动空气开关对回路实行过载和短路保护，根据回路负载大小合理配置电气元件和电缆，杆内供电采用护套电缆，并配专用电缆防爆插头和维修电缆，以便灯盘降到最低时进行调试或维修。

9、防雷接地装置：为了使高杆照明装置避免遭到雷击的保护元件。

在高杆灯滑轮架顶部设有避雷针，避雷针采用圆钢制作，其直径不小于是16mm。
