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  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、公司有关制度，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，内蒙古包钢庆华煤化工有限公司（以下简称甲方）与                      (以下简称乙方)就此工程项目协商一致，订立本协议。

 工程范围

一、保温工程计划内容

	工程量清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	主材
	备注

	一、电控部

	1
	仪表导压管外部包裹岩棉保温管
	m
	600.0
	乙供
	岩棉管内径150mm 外径230mm

	2
	仪表导压管外部包裹岩棉保温管
	m
	300.0
	乙供
	岩棉管内径300mm 外径380mm

	3
	岩棉保温管外部包裹镀锌铁皮
	m
	600.0
	乙供
	厚度：0.5mm 镀锌铁皮管直径：230mm

	4
	岩棉保温管外部包裹镀锌铁皮
	m
	300.0
	乙供
	厚度：0.5mm 镀锌铁皮管直径：380mm

	5
	阀门外包裹岩棉保温板
	块
	40.0
	乙供
	长*宽*厚=1000*500*80mm

	6
	阀门外包裹镀锌铁皮箱
	个
	40.0
	乙供
	镀锌铁皮箱尺寸：500*400*200mm

	二、动力供应部

	1
	除盐水蒸汽管道保温安装 Φ89
	m
	40.0
	乙供
	岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm

	2
	生活区蒸汽阀门保温安装 DN250
	个
	2.0
	乙供
	岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm

	3
	锅炉引风机外壳保温拆除
	㎡
	50.0
	
	

	4
	锅炉引风机外壳保温安装
	㎡
	50.0
	乙供
	岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm

	5
	生化高效加药管道保温拆除 Φ159
	m
	12.0
	
	

	6
	生化高效加药管道保温安装 Φ159
	m
	12.0
	乙供
	岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm

	7
	伴热带安装
	m
	36.0
	乙供
	

	8
	生化西一沉回流厌氧管道保温安装 Φ159 
	m
	13.0
	乙供
	岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm

	9
	生化西消泡水管道保温拆除 Φ89
	m
	20.0
	
	

	10
	生化西消泡水管道保温安装 Φ89
	m
	20.0
	乙供
	岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm

	11
	暖气管道保温安装 Φ32
	m
	7.0
	乙供
	岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm

	12
	生化东消泡水管道保温拆除 Φ89
	m
	6.0
	
	

	13
	生化东消泡水管道保温安装 Φ89
	m
	6.0
	乙供
	岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm

	三、煤气净化部

	1
	冷鼓工段焦油管道保温 DN150
	m
	28.0
	乙供
	岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm

	2
	洗脱苯工段洗油管道保温 DN350
	m
	10.0
	乙供
	岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm

	3
	洗脱苯工段洗油管道保温 DN200
	m
	12.0
	乙供
	岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm

	4
	洗脱苯工段洗油管道保温 DN150
	m
	14.0
	乙供
	岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm

	5
	洗脱苯工段洗油管道保温 DN100
	m
	11.0
	乙供
	岩棉 δ=50mm；镀锌铁皮δ=0.5mm

	6
	硫铵工段碱液管保温 DN32
	m
	26.0
	乙供
	岩棉 δ=40mm；镀锌铁皮δ=0.5mm

	7
	综合罐区泵房蒸汽管道及碱液疏水管道保温 DN25
	m
	50.0
	乙供
	岩棉 δ=40mm；镀锌铁皮δ=0.5mm

	8
	洗脱苯油油换热器保温  Φ1950*1500
	台
	1.0
	乙供
	陶瓷纤维毡1050型，δ=90mm 镀锌铁皮δ=1mm

	9
	熔硫釜保温 Φ1000*4230
	台
	1.0
	乙供
	陶瓷纤维毡1050型，δ=100mm 镀锌铁皮δ=1mm

	10
	冷鼓工段剩余氨水管道保温 DN100
	m
	10.0
	乙供
	岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm

	11
	硫铵工段液碱管道 DN80
	m
	40.0
	乙供
	岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm

	12
	脱硫熔硫釜 Φ1000*4230
	㎡
	16.0
	乙供
	陶瓷纤维毡1050型，δ=100mm 镀锌铁皮δ=1mm

	13
	脱硫工段泡沫槽 Φ1950*1500
	㎡
	10.0
	乙供
	陶瓷纤维毡1050型，δ=100mm 镀锌铁皮δ=1mm  

	14
	脱硫工段空气管道 DN100
	m
	50.0
	乙供
	岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm


材料供应责任

为确保工程施工的顺利有序，对于材料及机具的供应予以明确如下： 

     1.本工程所涉及的材料均由乙方供应。
3. 工程所需要的所有通用工器具、量具、机具由乙方负责自备。

4、乙方采购的材料现场必须经过甲方验收合格后方可安装。

                        第三章 施工技术要求

施工顺序：清理基层→质量检查→保温层安装→质量检查→铁丝网施工→质量检查→交工验收

一、保温支撑件及保温固定件安装：

1、介质温度小于450℃时，支撑件可采用焊接承重件，介质温度高于450℃时，支撑件采用紧箍承重环。当不允许直接焊于设备或管道上时，应采用紧箍承重环。直接焊于不锈钢管上时，应加焊不锈钢垫板。

2、支撑件的承面宽度应比保温层厚度少10mm，支撑件的间距：1.5~2m。

3、保温结构的固定件设置：

（1）设备的保温层，软质保温材料宜用销钉和自锁紧板固定。

（2）保温层固定用的销钉应用低碳圆钢制作。

（3）保温制品保温时，钩钉、销钉应根据制品几何尺寸在缝中做攀系保温层的桩柱之用，软质材料保温时，钉的间距不大于350mm。每平方米面积钉的个数：侧面不少于6个。底面不少于8个。

（4）当壁厚不大于4mm时，钩钉焊接固定应在设备严密性试验之前进行。

二、保温层施工：

1、设备保温层安装应从支撑板开始由下而上进行，保温材料厚度必须符合设计要求，对缝与缝包扎严密。每块绝热材料至少要用两道14#镀锌铁丝捆扎牢固，铁丝间距应匀称松紧一致，绝热材料由两层或两层以上组成时，应分层捆扎。同层应错缝，上下压缝，有孔洞处要用碎料填塞密实。

2、如果没有保温支撑圈，现场又不允许施焊时，可制作可拆卸结构的保温支撑圈。

三、外护层施工：

铁丝网施工：

镀锌铁丝网安装时，两块铁丝网应对接，铁丝网与钩钉要紧固可靠，并保证紧贴在保温层上。

施工完毕后，铁丝网表面不应有铁丝断头露出，也不应有鼓包和空层现象。一般采用直径1.6mm的，网孔20mm×20mm的活口镀锌铁丝网。

四、质量保证措施：

1、建立完善的项目部质量保证体系，各专业责任人员按照质量保证体系程序文件的要求，搞好材料的到货验收、施工技术保证、质量检验、设备保障等日常业务，确保质量体系的正常运行。

2、质量保证体系人员严格执行本项目的质量计划。

3、由质量员工程进一步细化、量化，应明确其所干工序的质量检查标准并由质量检查人员做现场记录。

4、增强全员质量意识，质量检查员负责施工各班组的质量意识教育和短期技能培训，并配合业主和有关部门监督各班组按照施工规范和设计要求施工，做到一级抓一级，一级带一级，层层承包，分级负责。

5、现场施工各班组严格按照规范操作，作好自检，各班组长配合质检员作交叉检查。

6、各工序的完工交接要有班组长的签证，上道工序没有质量合格记录决不交接，需要隐蔽的工序自检合格后，报业主有关人员进行检查，合格后作好隐蔽记录，进行上下道工序交接手续。

7、施工现场管理人员要熟练掌握本专业的规范、标准，设计要求，作好工程技术交底，对材料说明书认真审核，并做必要的复检，不合格产品严禁使用。

8、保温层绑扎要牢固，每块保温材料不少于两道双股镀锌铁丝，铁丝直径的选择应为14#或16#的镀锌铁丝。

9、设备上的短管法兰和人孔要露出保温结构之外，伸出短管的保温同与其相连管道的保温一致，施工时将设备上的铭牌留出，并在其周围作好防漏渗水处理。

10、保温施工期间，切忌保温材料受潮，尤其是室外保温应在晴天或不太潮湿的时间进行，做到主保温层和外护同时进行施工，并应有切实可行的防雨应急措施。
第四章  甲乙双方的权利与义务

一、甲方权利与义务

1. 甲方有权对乙方作业现场环境卫生进行检查验收，严格要求工程质量及工期、文明施工,并对不合格的项目责令整改.
2. 有权要求乙方遵守甲方的各项规章制度，对乙方负有指导、检查、监督和提出考核意见的责任。

3. 乙方实施的工程项目，因乙方组织不力、作业人员数量不够或技术水平原因，不能按计划完成，影响甲方生产，甲方有权利根据双方签订的工程合同和附件的要求范围发出处罚通知书进行处罚。

4. 当乙方作业人员发生失误或差错时，甲方有权利发出处罚通知书，建议乙方领导对其处罚，并监督处罚结果。

5. 对乙方的工程质量和完成情况进行汇总分析，并提出考核意见，作为甲方支付检修费用的依据。

6. 负责召开相关会议，对本次工程实施管理、检查、监督和提出考核意见。

7. 提供工程区域内可供用的水、电等能源介质以及现场现有的起重设备、消防器材等。

8. 负责对乙方作业的过程跟踪管理和最后签字确认。

二、乙方权利与义务

1. 负责本次工程内容的施工。 

2. 负责本次工程进度排版并根据进度标准按期、按时、保质、保量完成本次工程。

3. 严格执行检修标准和相关的标准化作业标准。

4. 参加甲方召开的相关会议，按甲方需要及时向甲方通报工程进度，人员工作负荷执行情况。

5. 按照生产的需要和甲方的要求，建立和健全紧急呼出抢修联络体制。

6. 积极提出合理化建议。在人力、机械、技术等方面遇到具体困难时，应及时调整人员，保证本次工程顺利完成。

7. 乙方要教育职工严格执行甲方公司内的各项管理规定，安全施工，防火防盗；在施工过程中，由于乙方责任、发生工伤、工亡事故因乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。

8. 有权拒绝在不符合安全规定的前提下进行施工作业。

第五章 质量管理

一、质量目标

无责任质量返工。

二、质量控制

工程开工报告、有关材料合格证、任务书、技术交底、现场影像资料、项目竣工验收单等资料要求统一编号、分类、登记、标识、存档，按甲方要求进行上交。

三、过程质量控制

1. 凡属隐蔽工程，都应通知甲方代表进行检查确认合格后方可隐蔽和封闭。如通知甲方在2小时内未到时，乙方检查合格后可自行隐蔽、封闭。若甲方再提出检查时， 如发现质量问题，此费用由乙方负担，如无质量问题其费用应由甲方负担，若不通知甲方检查，乙方自行隐蔽和封闭，甲方再提出检查时，不论有无质量问题费用都由乙方承担。

2. 检查过程中发生的质量问题或质量事故要及时报告甲方和乙方的有关部门，乙方必须及时制定处理方案，经甲方审批后进行实施。

3.若因乙方选材有误造成的质量问题或返工，费用由乙方承担。

4. 作业人员应对工作内容认真自检，确认合格后，再报甲方确认。

5. 做好施工技术交底，对重点工序、关键部位和薄弱环节建立严格监督检查。

第六章 文明施工及安全消防要求

一、文明施工

为了加强作业现场系统、有条理的科学集中管理，切实做好作业期间的文明整治及安全防范工作，特制订以下文明施工守则。

1. 工作区域的文明管理，确保现场场地整洁，道路畅通、无积水、无油污、无垃圾、无障碍，保障现场的安全和文明作业及施工。

2. 需在现场临时堆放的备件、机具、材料，应按甲方的有关要求，有计划、有条理的堆放。如途中有变动，则应按甲方的要求及时办理。

3. 过程中须使用的机具和用具（如电焊机、氧气乙炔瓶、电源程序盘、电焊线、氧气乙炔管和钢丝绳、夹具等）应摆放有序、规整，并应有防潮湿、防雨、防漏电等现场保养措施。

4. 检修现场应养成每天下班前清理、打扫、回收废料（如电焊头、破布及废弃材料）的良好习惯，保证检修现场的环境卫生。完工后，必需清理现场。

5. 班前四小时和工作时间内，严禁饮酒。工作时间内不得打闹、打扑克、下棋、睡觉和干私活等。

6. 遵守公共的道德准则和文明条文，现场不得随地大、小便，不得随意乱丢东西，随地吐痰。

7. 遵守岗位作业及施工现场的安全条例和各工种的安全规则。

8. 严格遵守标准化程序，坚持每天做好现场清理工作。

9. 做好现场保卫工作，同时不得乱拿公有财物。

10. 服从甲方指挥，保证服务到位，满足生产的需求。

二、安全消防保证措施

由于生产岗位、工程区域内设备集中，情况复杂，作业环境恶劣，因此必需严格按照标准化作业，认真做好安全、消防工作。

清理、隔离动火部位及其周围易燃、易爆物品。

甲、乙双方共同确认工艺交出结果，并根据化验结果决定是否进行作业。

甲、乙双方共同协作办理动火作业证、动土作业证、断路作业证等相关票证并严格执行相关规定。

建立完整的安全、消防救援、疏散体系。 

三、安全技术措施

1. 建立健全完整的安全管理组织体制，并根据甲方的实际情况制定相关的安全技术措施和操作规程，建立安全检查考核制度。

2. 坚持标准化作业，严格执行甲方的安全管理制度。

3. 建立安全巡视检查和安全技术交底制度。进入现场必须穿戴好劳保防护用品。

4. 每天交接班或开工之前对岗位操作工必须进行安全技术交底，交底要有针对性，制定书面的安全措施，并在作业过程中贯彻落实。

5. 特殊工种人员必须持证上岗。

6. 作业工具使用前应检查与保养，对各类电气设备，检查有无漏电现象，以确保施工人员人身安全。

7. 各种安全防护设施不准超负荷使用，脚手架必须绑扎牢固。

8. 作业中涉及乙方内部各部门协调时由乙方自己组织协调，统一进行安全教育、安全措施及安全确认。

9. 乙方施工人员进入施工现场必须执行甲方有关的现场施工管理规定及交通安全管理规定，并对所承担的工程施工安全负全责。对于施工区域内的生产、生活设施，乙方要采取切实可行的安全措施，否则由此造成的损失及一切后果均由乙方承担。一旦发生重大事故，除积极进行抢救外，必须保护现场，未经安全部门和有关领导批准不得擅自破坏。

四、消防保卫措施

1. 严格执行国家及地方、甲方的消防规章制度。

2. 严格按照操作规程办事，在易燃、易爆区域动火作业必须办理动火证，严禁无动火证动火，动火必须有专人监护。

3. 做好入厂施工教育及班前教育。

4. 保管好各类消防工器具及消防措施，并按甲方有关规定及时到指定地点调换使用过的灭火器材。

5. 保管好各类备品备件，工具器材，杜绝盗窃事故发生。

第七章  技术质量验收标准

    一、工程验收标准

    1、参照《保温工程施工质量验收统一标准GB50184-2011》的条款进行验收。

    2、有关工地安全、卫生环保消防的规程规范均执行中国国家标准及业主的相关要求。

    3、认真做好现场清理工作，做到工完料尽场地清，保持环境清洁。

                       第八章 其他
   一、本工程质保期为2年。
   二、未尽事宜，双方协商解决。

   三、本协议一式四份，甲方执三份乙方执一份，双方签字盖章有效，与合同俱同等效力。

甲方：包钢庆华煤化工有限公司     乙方：
签字代表：
                      签字代表：

签字日期：                     
签字日期：

