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化产大道南侧排水管网检修工程项目
技

术
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乙方: 
2017年11月

    现甲方委托乙方对包钢庆华煤化工有限公司2017年综合管网1P、Y排水管线检修项目进行施工，经双方协商达成如下协议：

项目概况：

综合管网区域化产大道1P156-157的直径为300mm，标高为-3.4m的波纹管排水管道现在堵塞不通，为了保证排水系统能够长期正常的运行，计划将其更换为DN300的混凝土管，井位区间编号是：

1P管线：1P156-1P157区段长35.5m，深度3.4m，包括2个检查井的拆除及砌筑；   

工程主要施工内容：

施工内容：1.混凝土管的更换工作；2.混凝土路面的浇筑施工；3.现场发生的废物、废料等淤泥、垃圾的清运工作。
工程量清单

	综合管网检修工程项目清单

	序号
	定额名称
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	1
	土方开挖
	1000m³
	0.864
	

	2
	人工清理基槽
	10㎡
	14.4
	

	3
	DN300混凝土管道安装
	100m
	0.36
	乙供

	4
	管道外壁刷沥青防腐 三油两布
	100㎡
	0.4
	乙供

	5
	主材：承插式钢筋混凝土排水管Ⅲ级Φ300×40×3000
	米
	36
	乙供

	6
	管沟铺砂
	m³
	28.8
	乙供

	7
	拆除沥青路面 9cm厚
	1000㎡
	0.008
	

	8
	拆除面包砖路面
	100㎡
	0.312
	

	9
	拆除大理石侧石
	100m
	0.26
	

	10
	混凝土地面恢复 C20
	10m³
	4
	乙供

	11
	碎石基层400厚
	100㎡
	0.8
	乙供

	12
	混凝土运输
	100m³
	0.4
	

	13
	面包砖铺设
	100㎡
	0.312
	乙供

	14
	面包砖砂垫层
	10m³
	0.624
	乙供

	15
	大理石侧石安装
	100㎡
	0.26
	乙供

	16
	土方回填夯实
	10m³
	81.4
	

	17
	废物清运
	1000m³
	0.008
	

	18
	砌井 井圈井盖，井深3.5米
	座
	2
	乙供

	19
	材料运输
	台班
	3
	乙供

	20
	汽车起重机
	台班
	4
	乙供

	21
	人工下井内堵水 清淤疏通 5人2天
	工日
	90
	

	22
	皮球
	个
	2
	乙供

	23
	堵井用消耗材料：
	
	
	

	
	编织袋
	条
	50
	乙供

	
	细沙 
	米3
	3
	乙供

	
	棉被
	条
	10
	乙供

	24
	拆除并恢复路灯
	只
	1
	乙供

	25
	采暖管架拆除及恢复 6m高
	个
	1
	乙供


三、检修部位现场环境：

1、1P156-1P157管线段横穿沥青马路（路宽10m）及两侧种植5m宽的绿化带。

2、沿线管线复杂，具体见《全厂给排水总图》
四、甲方责任：

1、指定施工部位。

2、负责提供施工所需要的电源和气源。

3、负责施工结束后的验收。

4、提供施工所需的其它条件。

五、乙方责任

1、按甲方指定部位，对上述工程清单内容的施工，包括：土方开挖，旧管道拆除，更换铺设预应力混凝土管，填沙稳管，回填土方等。
2、区间排水检查井的拆除及恢复。

3、土方回填以及多余土方的清运工作。

4、施工完成后的平整场地，现场清理工作。

5、严格按施工规范《给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008》进行施工作业。
6、负责施工期间的安全工作，并签订安全环保协议。
7、在规定工期内完工，并服从甲方的安排。

8、配合甲方现场文明施工，并签订《维护检修与外委施工现场文明施工协议》。
9、施工完成后保证水路畅通，无淤泥堵塞。

10、乙方提供的材料必须符合要求，需提供有限的产品合格证或质量证明书。

11、施工期间保证其他设施的正常运行。
六、施工方法

    1、施工程序：测量放线、沟槽开挖、地基处理、砂砾垫层、管道平基、管道安装、接口处理、管座浇筑、闭水试验、分层回填、地面恢复。在垂直方向上采用先深后浅的施工原则。

    2、测量放线：测量放线前由专业测量工程师对甲方提供的控制点进行复核，然后引水准点并报甲方审核。按设计施工图对管中心线和地面标高进行实测，记下实测数据每隔20米钉设标记桩并加以保护。按设计施工图中设计边坡坡度算出沟槽上口宽度，然后以两管中心线为准两边平分即为沟槽边线，用白灰作标记，施工按此线开挖管槽。

   3、沟槽开挖

   开挖沟槽采用机械开挖，土方进行外运。

开挖沟底比设计基坑每侧加宽0.5米，以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间，开挖弃土置于沟边线1米以外，以减少坑壁荷载，以保证基坑的稳定。

沟槽开挖期间加强对其标高的测量，以防止超挖，机械开挖至设计管底标高以上200mm～300mm时，改用人工开挖至设计标高。

对于较深的沟槽，若有明显的积水现象，将在沟槽边侧设置宽为200mm，深为150mm的排水边沟，并且每隔30米左右在槽底边外设一口径为600mm，深为500mm左右的集水井，水流坡度大于1%，同时在排水集井处处用污水泵进行施工排水。

当沟槽开挖超过2米时，且地质情况较差时，需对开挖坑壁进行支撑。
   4.管道平基

   开挖完成并报业主验槽合格后，重新放线定位，采用光学经纬仪控制管道中心线；用水准仪测量标高，没5米一个测点，控制高程，钉设中心桩及高程控制桩，核准后及时完成垫层。

  5.管道安装

  待垫层强度满足要求后，放管道中心线进行管道安装，管道连接前检验管道成品，质量要求内外表面无漏筋、空鼓、蜂窝、裂纹及碰伤等缺陷及质量问题。下管时从下游开始，承口位于上游方向，分段下管，采用25t吊车安装并设专人指挥。测量人员跟班作业，负责管道中线及高程；校正、稳固管道采用预制混凝土垫块（其标号与基础基础混凝土标号一致），禁止使用木屑和碎砖块代替。

    6.接口处理

    污水管道采用沥青油膏接口（S222/30-2），安管前将接口部位清洗干净，并承接口内底及插口外底涂满沥青油膏，然后用起重机吊起管，将插位对正于装好的另一管的承位口，用倒链将管徐徐拉入，牵引应缓慢进行，用力均匀，顶压并内外填缝、抹口，要求填打饱满密实；雨水管道采用石棉水泥接口(S222/30-11)，要求顶压均匀紧密，及时校正。

    7.管道附属井砌筑

    管道附属井砌筑，检查井采用重型井盖，检查井所接管道管道内底标高与井底标高相同。检查井内所接管道（雨水口连接管除外）跌差大于1米时，则在井内设150mm混凝土垫层，混凝土标号为C30.检查井身采用M7.5水泥砂浆满浆砌筑MU10砖，要求灰缝均匀、砂浆饱满无通缝，砖块期主前浸水湿润24小时，溜槽与井身一起砌筑，同时安装爬梯，均采用铸铁爬梯，控制好爬梯间距。所有检查井按地下水考虑，内外勾抹20mm厚1:2水泥砂浆至井面，防止地下水渗漏。井盖及井座安装注意保持水平，路口井盖与路面处齐平，绿化带内井口比地面高150mm。

    8.闭水试验

    污水管道施工完毕达到一定强度后，及时分段进行闭水试验，按规范查处各种管径的允许渗水量标准，比较实际渗水量和允许渗水量。

   9.分层回填及地面恢复

    碧水试验合格后立即进行清底回填，防止暴露时间过长或雨水浸泡。回填从管道两侧平衡进行，回填土使用原管沟开挖土，分层夯实，每300mm一层，管身周围500mm范围内采用打夯机夯实，其他用14t压路机碾压至满足密实度要求为止（胸腔部分回填土密实度大于等于90%，管顶以上500mm范围内大于等于85%，但当管道位于道路下时，应大于等于87%，管顶500mm以上范围内大于等于95%）。回填后进行密实度检验，经检验合格后出示相关单位试验报告。

七、工程验收标准

    1、参照《给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008》的条款进行验收。

    2、有关工地安全、卫生环保消防的规程规范均执行中国国家标准及业主的相关要求。

    3、认真做好现场清理工作，做到工完料尽场地清，保持环境清洁。

八、本工程质保期为2年。
九、未尽事宜，双方协商解决。

十、本协议一式四份，甲方执三份乙方执一份，双方签字盖章有效，与合同俱同等效力。

甲方：内蒙古包钢庆华煤化工有限公司     乙方：
签字代表：
                            签字代表：

签字日期：                         
签字日期：

