中国大运河常州城区段保护与环境整治（平面部分）照明工程新增灯具（三）采购内容及要求

一、灯具清单
	序号
	灯具名称
	编码
	数量
	单位
	用途
	品牌

	1
	30W LED轮廓灯(RGBW,W=4000K)
	020113010105
	210
	套
	广化桥彩色轮廓灯
	AD照明、迪艾生、大峡谷、勇电、百家丽

	2
	20W 圆形LED点光源灯(RGBW,W=4000K)
	020110010115
	72
	套
	广化桥彩色点光源
	

	3
	12W线形LED投光灯(RGBW，W=4000K,窄光)
	020102010137
	690
	米
	怀德桥
	

	4
	15W不规则LED造型灯具(RGBW,W=4000K)
	020109010108
	177
	套
	怀德桥
	

	5
	20W 线形LED投光灯(3000K，宽光)
	020102010141
	102
	米
	文亨桥、文成桥、南尉司桥（桥洞）
	

	6
	10W 圆形LED投光灯(插地灯，2200K，中光束）
	020102020147
	20
	套
	景石插地灯
	

	7
	10W 圆形LED投光灯(插地灯，3000K，中光束）
	020102020148
	40
	套
	
	

	8
	10W 圆形LED投光灯(插地灯，4000K，中光束）
	020102020149
	10
	套
	
	


二、通则要求
（一）一般要求
1）本次投标报价包含本技术文件所要求的所有配件及附件。包括：灯具、光源、电器、引出线、防盗框、防眩光格栅、防眩光遮罩、线性投光灯的桥架及支架、灯具安装支架、螺杆、螺栓等。含控制设备（含控制线、光纤等）等所有附件，确保照明效果的实现。
2）所有投光类灯具必须配置防眩光挡板，避免炫光和光污染。由中标单位深化，采购单位确认。
3）所有线性灯（技术文件详细表格中含“桥架及支架”参数项的灯具）必须配置桥架和桥架支架，报价含在灯具中。
4）中标后，中标单位踏勘现场，根据灯具安装条件，深化灯具颜色安装支架灯零配件的设计，由设计方、业主最终确认。所有灯具按规定提供灯具实样一款，经设计方、业主目视检验最终确认后，才能按照灯具订单批量提供灯具，并提供灯具安装说明书。
5）中标后灯具供应阶段，投标人确定的灯具抽样送国家权威机构检测。
（二）外观及结构要求
1）外观质量：灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗;无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。
2）外形尺寸：允许偏差范围标明区间的（例如：有≥、≤、±、~符号）灯具尺寸在要求范围内为满足要求；未标明尺寸允许偏差范围的灯具尺寸上下浮动10%为满足要求，长度不足一米的需要另行配置短头的灯具不单独报价，价格以长度与常规灯具长度的比例折算。 
3）灯具应安装方便，灯具出线方式不能影响现场安装。投光类灯具安装角度应能灵活调节。灯具应有特设的导线出(入)口密封装置。灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。灯具应配备一个耐温度骤变、废气、烟雾和其他化学物质的钢化玻璃罩。
（三）材料要求
1）灯具材质若要求为不锈钢，必须采用304/2B不锈钢标号；若要求为铝材，必须采用高镁防锈3404标号或同等、优于该材料。
2）灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。
3）灯具密封圈需采用抗老化硅橡胶圈或同等、优于上标准。应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。灯具密封若采用灌胶形式，灌胶材料必须采用有机硅胶或同等、优于以上标准。 
4）灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用304/2B不锈钢或高镁防锈3404铝合金，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。膨胀管、膨胀螺栓（含螺栓、胀管、平垫圈、弹簧垫和六角螺母等）必须采用不锈钢304/2B材料，且不受混凝土的化学反应腐蚀。
（四）耐腐蚀性要求
灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上的油漆部件，涂层应符合QB/T 1551（《灯具油漆涂层》国家标准）中II类（恶劣的使用环境，如含有工业废气或盐分，潮湿的使用场所）使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741（《灯具电镀、化学覆盖层》轻工行业标准）中Ⅲ类（严酷的使用条件，如空气中含有工业废气或盐分潮湿的环境）使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。
（五）安规检测要求
安全符合GB7000.1及GB7000.203 等技术标准的要求。灯具在开标前、中标后要求检测的安规项目按照下表执行：
	项目
	序号
	内容
	要求
	备注

	安规
检测
	1
	耐久性试验
	合格
	大于100W的灯具需满足，小于100W的灯具无需检测该项目

	
	2
	接地措施
	合格
	220V的灯具需满足，36V\24V\12V等安全电压灯具无需检测该项目

	
	3
	外部接线
	合格
	所有灯具都必须检测

	
	4
	潮湿后的绝缘电阻和电气强度
	合格
	所有灯具都必须检测

	
	5
	防护等级
	一般灯具要求≥IP65
	所有灯具都必须检测

	
	
	
	地埋式灯具要求IP67
	

	
	
	
	水下灯具要求IP68
	




三、LED灯具要求
（一）光源要求
1）LED单色芯片的色差必须符合下表的要求。
	序号
	色温/色彩
	偏差
	备注

	1
	2200K
	±100K
	Amber

	2
	2700K
	
	Yellow

	3
	3000K
	
	Warm

	4
	4000K
	±200K
	Medium

	5
	5000k
	
	Cool

	6
	6700K
	±350K
	D65(国际标准白)

	7
	625nm
	±10nm

	Red

	8
	530nm
	
	Green

	9
	475nm
	
	Blue

	10
	RGB/RGBW/RGBWA
W:4000K±200K
	
	Hue

	11
	RGB/RGBW/RGBWA
W:3000K±100K
	
	


2）LED颗粒应满足拥有LM-80认证，颗粒寿命不低于5万小时。
3）该类灯具的主要原材料光源封装颗粒品牌应推荐在CREE、LUMILEDS、OSRAM范围内。
（二）灯具要求
1) 灯的初始光通量（灯具入库或到达安装现场的时间点）可由制造商或销售商标称，但其实测值不得低于标称值的95%，不得高于标称值的105%。
2) 所有LED灯具外壳温度满载负荷两小时候后，温度升高不大于30℃。现场安装后抽检灯具的外壳温度。芯片引脚满载两小时后，温度升高不大于60℃。
3) 所有LED灯具引出线线径不小于1.0平方毫米，相线零线的颜色必须有明显区别。控制线采用专用RS485超五类屏蔽总线。接头必须具有防水措施、连接方便易操作。
4) 有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4-4（电磁兼容-第4-4部分:试验和测量技术-电快速瞬变脉冲群抗扰度试验）的检测标准。
（三）开关电源（驱动电源）要求
所有驱动电源的深化设计、相关参数按照下表执行。
	项目
	序号
	内容
	要求

	驱动
电源
	1
	深化设计
	中标单位根据现场安装条件优化使用方案，
由设计方及业主最终确认

	
	2
	型号
	厂家深化，设计确认

	
	3
	输出属性
	没有明暗及动态变化的灯具，必须采用可无极调节电压电源
若使用恒压输出电源，需经设计师认可。

	
	
	
	有明暗及动态变化的灯具，必须采用恒压输出电源

	
	4
	功率
	根据现场合理配置

	
	5
	功率因数
	≥0.9

	
	6
	3C认证
	必须提供

	
	7
	效率
	≥90%

	
	8
	防护等级
	输出额定功率≤600W的驱动电源防护等级为IP67

	
	
	
	输出额定功率＞600W的驱动电源为非防水电源

	
	9
	电磁兼容
	合格


1) 普通恒压恒流源驱动电源、小于150W可调节电压的驱动电源品牌限定使用“台湾明纬”、“茂硕”、“英飞特”；大于150W可调节电压的驱动电源推荐使用“三鑫虹”品牌。
2) 普通恒压恒流源驱动电源、小于150W可调节电压的驱动电源需满足下列3）-9）条。大于150W可调节电压的驱动电源需满足下列第10）条的要求。
3) 灯具详细参数输入电压标明为220V的灯具为内置驱动电源。灯具详细参数输入电压标明为12V、24V、36V的灯具为外置驱动电源集中供电。
4) 电源必须符合国家相关标准。小于100W的灯具必须配置恒压驱动电源。所有LED灯具必须结合现场安装条件配置适当的防水驱动电源（含内置电源），电源功率及数量由设计单位及业主根据现场安装条件确定，电源的价格含在灯具总价中。电源数量不作为影响灯具价格的因素。根据具体灯具要求配置内置或外置。该电源必须为灯具标配，不得随意更换。所有电源功率因数不小于0.9。
5) 外置驱动电源、内置外露驱动电源应考虑一体式防水和散热。
6) 单颗芯片功率不小于1W的大功率LED灯具电源要有过载过压短路保护，自动温控保护。
7) 外置电源集中供电时，所提供的电源必须满足现场实际安装需要，每个电源的功率根据现场条件，由设计及业主确定。
8) 外置驱动电源：输入交流电压220VAC，输出直流电压12V/24V/36V恒压（以技术文件为准）；输入输出引出线长不低于0.3米。防护等级IP67。防雷等级线对线4KV、线对地6KV。无风扇设计，自然风冷。功率小于36W的驱动电源效率不低于85%，功率大于36W的驱动电源效率不低于90%，有短路、过电流、过电压、过温度保护。功率因素不小于90%	，安规和电磁兼容符合相关国家、国际标准。
9) 外置驱动电源在电源箱内设置数量3~6个，在干燥、潮湿、淋雨环境下工作温度为-20℃~+60℃，潮湿环境为20~90%RH，质保期不小于5年。
10) 大于150W可调节电压的驱动电源：电箱式智能电源。调节灯具发光亮度；解决长距离拉线所产生的压降问题。用电更安全，集中式供电，规范工程布线。电箱式结构，安装方便，无需额外安装电箱或防雨装置；双冷式对流散热结构，大幅度提升散热效率及产品寿命，安全稳定；电箱式结构以及内设缓风风道，更适用于恶劣环境：如沿海多台风地带、东北等多雨雪地带、沙尘暴地区、高山森林地区（蚊虫等）。智能调压、调光功能，适用于LED标识标牌、广告灯箱、大型户外亮化工程及照明工程。保护功能齐全：2-5秒的延时检测保护、短路保护、过载保护、过热保护等。能最大限度的减少发光源因通电瞬间输出的电压突变所造成的光衰及死灯。产品输出功率规格：450W / 550W/650W / 1000W / 1200W / 2000W；产品输出电压：带调压功能：9V-16V / 17-27V / 30-39V 等。在干燥、潮湿、淋雨环境下工作温度为-20℃~+60℃，可调节电压的驱动电源质保期不小于5年。
（四）控制系统要求
1) 有变化要求的LED灯具一律采用DMX512/1990或者DMX512-A标准控制协议系统，或者兼容于上述协议。
2) 信号传输方式：控制器联机信号接口和信号传输协议是TCP/IP。
3) 通讯保护功能：控制设备必须具备浪涌抑制保护的功能，静电抑制保护功能，过压、短路、过温保护功能和斜率、空闲保护功能。
4) LED动态灯具，动态的速率可调，可缓慢连续变化也可跳变。芯片亮度可从0%-100%变化。有变化要求的LED灯具灰度级别必须达到256*256*256位灰度。灰度刷新频率不小于1000HZ。彩色的LED灯具必须发出1670万种真彩色。实现全场景同步色彩渐变及追光等各种动感色彩效果，色彩过渡要平稳、圆润，色彩还原要求逼真、细腻、自然。
5) 控制端口到第一套灯具的通信距离不小于100米。
6) 控制系统要具有在温度为-20℃至55℃，相对湿度0%至80%且无人值守的环境下长期稳定工作的能力。
四、技术标准
所有标准均以最新版本为准。
GB7000.1灯具 第1部分：一般要求与试验
GB7000.203灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具
GB7000.7投光灯具安全要求
GB7000.10固定式通用灯具安全要求
GB 4208外壳防护等级（IP代码）
GB17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
GB17625.1电磁兼限值谐波电流发射限值容
GB/T18595一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求
GB l7625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
QB/T1551灯具油漆涂层
QB/T3741灯具电镀、化学覆盖层
以及相关的灯具的现行的国家规范和标准。
[bookmark: _Toc469839264]未标注公差，按照GB-T1804的精度C级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度M级别标准执行。
五、桥架技术通则
（一）产品的技术标准
所有标准均以最新版本为准。
《电控配电用电缆桥架》（JB/T 10216 ）
《半圆头方颈螺栓》（GB/T 12）
《色漆和清漆 漆膜的划格试验》（GB/T 9286）
《不锈钢冷轧钢板和钢带》（GB/T 3280）
《金属材料弯曲试验方法》（GB/T 232）
《钢结构工程施工质量验收规范》 （GB502051）
《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 (GB/T 3098.60)
（二）主要材料
1、桥架及其支架必须使用304/2B不锈钢材质，桥架壁厚不小于1mm，桥架支架壁厚不小于3mm，报价含在灯具中。
2、主结构材质采用304/2B不锈钢,钢材应符合国标GB/T 3280《不锈钢冷轧钢板和钢带》中规定质量技术标准,并随附不锈钢生产厂家“产品质量证明书”，板材厚度公差应符合国标GB/T 3280《不锈钢冷轧钢板和钢带》中的规定,并具有冷弯试验合格保证:
(1)钢材的屈服强度实测值应不小于205N/mm²;
(2)钢材应有明显的屈服台阶,且延伸率不应小于40%;
(3)钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。
3、支吊架（托臂、立柱、吊架）材质采用304/2B不锈钢材料，应符合国标GB/T 3280《不锈钢冷轧钢板和钢带》中的规定。
4、标准件使用不锈钢材料，应符合国标GB/T 3098.6《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》中的规定。
5、主体展开面积＜30㎝的为线槽；主体展开面积≥30㎝的为桥架。
（三）加工工艺要求
1、采用氩弧焊焊接工艺,焊接要求应符合国家现行有关标准的规定。
2、采用角焊缝,焊缝质量等级为三级,要求焊接表面不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、焊瘤及弧坑等缺陷,焊缝应均匀,焊缝边缘应圆滑过渡到母材;焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。
3、表面喷塑处理：
(1)喷塑涂层外观表面光滑,平整,无露铁,桔皮,细小颗粒和缩孔等涂装缺陷；
(2)喷塑表面涂层平均厚度应达到55μm以上；
(3)喷塑涂层的附着力应达到GB/T 9286-1998 规定的0 级要求。
[bookmark: OLE_LINK186]（四）运输
电缆桥架在运输过程中不能受到机械损伤，应有避免强烈撞击和避免直接淋雨、雪的措施。吊装时应注意起吊位置，裸件运输时桥架之间的空间应有相应的衬垫物，衬垫物最好选用半软垫，以避免电缆桥架的形位变形。


六、灯具详细参数
1、30W LED轮廓灯(RGBW,W=4000K)
	灯具名称
	30W LED轮廓灯(RGBW,W=4000K) 

	灯具编号
	LEKR3

	灯具类型
	设施类别
	设施类型
	灯具种类
	灯具形式
	光源种类
	光源功率
	色温
	光束角

	
	景观照明
	灯具
	轮廓灯
	轮廓灯
	LED
	15W RGBW，W=4000K，≥120°

	灯具编码
	02
	01
	13
	01
	01
	0113

	详细参数
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: 图片1]

	
	
	尺寸
	长度（L）
	1000mm
	允许偏差
	±1mm

	
	
	
	直径（Φ）
	55mm
	允许偏差
	±4mm

	
	
	
	高度（H）
	70mm
	允许偏差
	±5mm

	
	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	
	端盖
	不影响灯具连续出光效果

	
	
	
	出光面
	2mm厚 乳白色PC/压克力

	
	
	外壳颜色
	RAL 7004，灯具可见时，与被照面颜色一致

	
	
	引出线
	长度大于0.5米，出线头的方向必须不影响灯具的安装。

	
	
	便于安装
	提供符合现场安装条件的支架，且安装、维修方便。

	
	
	光源
	颗粒形式
	SMD贴片

	
	
	
	颗粒功率
	颗粒总功率15W，根据现场可调光

	
	
	
	输入电压
	DC24V

	
	
	
	相关色温
	RGBW,W=4000K

	
	
	
	彩光波长
	红625nm  绿530nm  蓝475nm

	
	
	
	显色指数
	白光显色指数≥70

	
	光学
	光束扩散角
	≥120°
	半峰发散角
	——

	
	
	最大光强
	——
	配光要求
	漫反射

	
	
	光效
	灯具光效≥60lm/W，混光效果好，看不到内部光源

	
	控制系统
	通用控制器
	桥梁整体控制，含所有控制系统

	
	
	控制协议
	标准DMX512

	
	
	控制设备1
	含所有主控、分控、信号放大器等

	
	
	控制设备2
	含所有网线、光纤等信号传输线

	
	
	控制效果1
	亮度可实现10%—100%范围内平滑调节及流动变化

	
	
	控制效果2
	色温可实现红光—绿光—蓝光—白光平滑调节及流动变化

	
	
	控制单元
	每套灯为1个单元

	
	可靠性
	将待测样品置于温度85℃，相对湿度85%的试验箱中，试验时间为240小时，
试验期间给样品以额定电压正常供电，实验后样品无失效且光衰小于5%。

	
	
	

	备注
	投标报价含上述所有附件。





2、20W 圆形LED点光源灯(RGBW,W=4000K)
	灯具名称
	20W 圆形LED点光源灯(RGBW,W=4000K)

	灯具编号
	PER3

	灯具类型
	设施类别
	设施类型
	灯具种类
	灯具形式
	光源种类
	光源功率
	色温
	光束角

	
	景观照明
	灯具
	点光源灯
	圆形
	LED
	30W RGBW
	漫反射

	灯具编码
	02
	01
	10
	01
	01
	15

	详细参数
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: IMG_256]

	
	
	尺寸
	直径（φ）
	350mm
	允许偏差
	±15mm

	
	
	
	高度（H）
	140mm
	允许偏差
	±10mm

	
	
	
	出光面直径
	300mm
	允许偏差
	±20mm

	
	
	材质
	灯具外壳
	压铸铝，采用耐腐蚀喷涂表面处理，适宜户外安装

	
	
	
	出光面
	乳白色PC/压克力/磨砂钢化玻璃

	
	
	外壳颜色
	灯具与被照面颜色一致

	
	
	引出线
	长度大于0.5米，出线头的方向必须不影响灯具的安装。

	
	
	便于安装
	提供符合现场安装条件的支架，且安装、维修方便。

	
	
	光源
	颗粒形式
	/

	
	
	
	颗粒功率
	RGBW光源颗粒为1.5W/颗，总功率20W

	
	
	
	输入电压
	DC24V

	
	
	
	相关色温
	W=4000K

	
	
	
	彩光波长
	红625nm  绿530nm  蓝475nm

	
	
	
	显色指数
	白光显色指数≥70

	
	光学
	光束扩散角
	——
	半峰发散角
	——

	
	
	最大光强
	——
	配光要求
	漫反射

	
	
	光效
	灯具光效≥60lm/W，混光效果好，看不到内部光源

	
	控制系统
	通用控制器
	桥梁整体控制，含所有控制系统

	
	
	控制协议
	标准DMX512

	
	
	控制设备1
	含所有主控、分控、信号放大器等

	
	
	控制设备2
	含所有网线、光纤等信号传输线

	
	
	控制效果1
	亮度可实现10%—100%范围内平滑调节及流动变化

	
	
	控制效果2
	色温可实现红光—绿光—蓝光—白光平滑调节及流动变化

	
	
	控制单元
	每套灯为1个单元

	
	可靠性
	将待测样品置于温度85℃，相对湿度85%的试验箱中，试验时间为240小时，
试验期间给样品以额定电压正常供电，实验后样品无失效且光衰小于5%。

	
	
	

	备注
	投标报价含上述所有附件。




3、12W 线形LED投光灯(RGBW，W=4000K,窄光)
	灯具名称
	12W 线形LED投光灯(RGBW，W=4000K,窄光)

	灯具编号
	LES1-R

	灯具类型
	设施类别
	设施类型
	灯具种类
	灯具形式
	光源种类
	光源功率
	色温
	光束角

	
	景观照明
	灯具
	投光灯
	线形
	LED
	12W,RGBW,W=4000K
	10°-20°

	灯具编码
	02
	01
	02
	01
	01
	37

	详细参数
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: IMG_256]

	
	
	尺寸
	长度（L）
	1000mm
	允许偏差
	±1mm

	
	
	
	宽度（W）
	≤27mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	
	高度（H）
	≤24mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	
	出光面
	4mm厚钢化玻璃

	
	
	遮光板
	厂家深化，业主确认。避免眩光。

	
	
	外壳颜色
	灯具与被照面颜色一致

	
	
	引出线
	长度大于0.5米，出线头的方向必须不影响灯具的安装。

	
	
	便于安装
	提供符合现场安装条件的支架，且安装、维修方便。

	
	
	光源
	颗粒形式
	——

	
	
	
	颗粒功率
	RGBW4色颗粒总功率12W

	
	
	
	输入电压
	DC24V

	
	
	
	相关色温
	RGBW，W=4000K

	
	
	
	彩光波长
	红625nm红625nm  绿530nm  蓝475nm

	
	
	
	显色指数
	白光显色指数≥70

	
	光学
	光束扩散角
	10°-20°
	半峰发散角
	根据效果配置

	
	
	最大光强
	——
	配光要求
	对称配光

	
	光效
	根据灯具实验室检测结果得出ies配光文件，使用DIALUX照明设计软件进行照明场景建模，计算出被照的平均亮度及亮度均匀性（被照面的模拟尺寸，最小亮度计算位置，灯具端暗斑区域须纳入平均照度计算面积）

	
	
	被照面高
	1米
	被照面宽度
	1米

	
	
	反射率
	0.4
	灯具外沿距被照面
	0.12米

	
	
	维护系数
	0.7
	遮光板
	需结合现场配置

	
	
	亮照度要求
	平均亮度(cd/m2)
	≥20

	
	
	
	最小亮度(cd/m2)
	≥8

	
	
	
	均匀性
	≥0.2

	
	
	效果质量
	暗斑高度(m)
	≤0.05米

	
	
	混光要求
	灯具连续安装，灯与灯之间亮度与灯具中心亮度比≥90%

	
	
	效果优先
	当“光效”与“光学”矛盾时，以“光效”为准

	
	控制系统
	通用控制器
	桥梁整体控制，含所有控制系统

	
	
	控制协议
	标准DMX512

	
	
	控制设备1
	含所有主控、分控、信号放大器等

	
	
	控制设备2
	含所有网线、光纤等信号传输线

	
	
	控制效果1
	亮度可实现10%—100%范围内平滑调节及流动变化

	
	
	控制效果2
	色温可实现红光—绿光—蓝光—白光平滑调节及流动变化

	
	
	控制单元
	每套灯为1个单元

	
	可靠性
	将待测样品置于温度85℃，相对湿度85%的试验箱中，试验时间为240小时，
试验期间给样品以额定电压正常供电，实验后样品无失效且光衰小于5%。

	
	
	

	桥架
及
支架
	深化设计
	由厂家踏勘现场根据安装环境深化设计，设计方及业主确认,长度与灯具等长。

	
	通则
	必须满足“桥架技术通则”的要求。

	
	桥架 
	材质
	304/2B不锈钢
	厚度
	1mm

	
	
	颜色
	与安装环境一致
	表面肌理
	——

	
	支架
	材质
	304/2B不锈钢
	厚度
	3mm

	
	附件
	含安装所需的所有附件，包含螺丝、螺帽、垫片等，所有附件均为不锈钢材质

	备注
	投标报价含上述所有附件。




4、15W不规则LED造型灯具(RGBW,W=4000K)
	灯具名称
	15W不规则LED造型灯具(RGBW,W=4000K)

	灯具编号
	D4

	灯具类型
	设施类别
	设施类型
	灯具种类
	灯具形式
	光源种类
	光源功率
	色温
	光束角

	
	景观照明
	灯具
	造型灯
	不规则
	LED
	15W RGBW,W=4000K
	漫射型

	灯具编码
	02
	01
	09
	01
	01
	15

	详细参数
	灯具
	外形
(仅供参考)
	[image: IMG_256][image: 333] 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	尺寸
	内径（φ）
	175mm-180mm
	允许偏差
	与拉锁紧密结合

	
	
	
	外径（φ）
	260mm
	允许偏差
	±5mm

	
	
	材质
	灯具外壳
	铝合金灯体或304/2B不锈钢板，必须有防坠落措施。

	
	
	
	出光面
	亚克力板，必须有防坠落措施。

	
	
	外壳颜色
	白色亚克力，背板与桥体一致

	
	
	引出线
	长度大于0.5米，出线头的方向必须不影响灯具的安装。

	
	
	便于安装
	提供符合现场安装条件的支架，且安装、维修方便。

	
	
	光源
	颗粒形式
	——

	
	
	
	颗粒功率
	颗粒总功率≥15W

	
	
	
	输入电压
	DC24V

	
	
	
	相关色温
	RGBW,W=4000K

	
	
	
	彩光波长
	红625nm  绿530nm  蓝475nm

	
	
	
	显色指数
	白光显色指数≥70

	
	光学
	光束扩散角
	——
	半峰发散角
	——

	
	
	光效
	≥80 lm/W
	配光要求
	漫射型

	
	
	表面亮度
	表面亮度≥180cd/m²，混光效果好，看不到内部光源

	
	控制系统
	通用控制器
	桥梁整体控制，含所有控制系统

	
	
	控制协议
	标准DMX512

	
	
	控制设备1
	含所有主控、分控、信号放大器等

	
	
	控制设备2
	含所有网线、光纤等信号传输线

	
	
	控制效果1
	亮度可实现10%—100%范围内平滑调节及流动变化

	
	
	控制效果2
	色温可实现红光—绿光—蓝光—白光平滑调节及流动变化

	
	
	控制单元
	每套灯为1个单元

	
	可靠性
	将待测样品置于温度85℃，相对湿度85%的试验箱中，试验时间为240小时，试验期间给样品以额定电压正常供电，实验后样品无失效且光衰小于5%。

	备注
	投标报价含上述所有附件。




5、20W 线形LED投光灯(3000K，窄光)
	灯具名称
	20W 线形LED投光灯(3000K，窄光)

	灯具编号
	LES2-W

	灯具类型
	设施类别
	设施类型
	灯具种类
	灯具形式
	光源种类
	光源功率
	色温
	光束角

	
	景观照明
	灯具
	投光灯
	线形
	LED
	20W,3000K
	≥45°

	灯具编码
	02
	01
	02
	01
	01
	14

	详细参数
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: IMG_256]

	
	
	尺寸
	长度（L）
	1000mm
	允许偏差
	±1mm

	
	
	
	宽度（W）
	≤30mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	
	高度（H）
	≤30mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	
	出光面
	4mm厚钢化玻璃

	
	
	遮光板
	厂家深化，业主确认。避免眩光。

	
	
	外壳颜色
	灯具与被照面颜色一致

	
	
	引出线
	长度大于0.5米，出线头的方向必须不影响灯具的安装。

	
	
	便于安装
	提供符合现场安装条件的支架，且安装、维修方便。

	
	
	光源
	颗粒形式
	——

	
	
	
	颗粒功率
	颗粒总功率20W

	
	
	
	输入电压
	DC24V

	
	
	
	相关色温
	3000K

	
	
	
	彩光波长
	——

	
	
	
	显色指数
	≥70

	
	光学
	光束扩散角
	≥45°
	半峰发散角
	——

	
	
	最大光强
	——
	配光要求
	对称配光

	
	光效
	根据灯具实验室检测结果得出ies配光文件，使用DIALUX照明设计软件进行照明场景建模，计算出被照的平均亮度及亮度均匀性（被照面的模拟尺寸，最小亮度计算位置，灯具端暗斑区域须纳入平均照度计算面积）

	
	
	被照面高度
	1米
	被照面宽度
	1米

	
	
	反射率
	0.4
	灯具外沿距被照面
	0.15米

	
	
	维护系数
	0.7
	遮光板
	需结合现场配置

	
	
	亮照度要求
	平均亮度(cd/m2)
	≥25

	
	
	
	最小亮度(cd/m2)
	≥9

	
	
	
	均匀性
	≥0.2

	
	
	效果质量
	暗斑高度(m)
	≤0.05米

	
	
	混光要求
	灯具连续安装，灯与灯之间亮度与灯具中心亮度比≥90%

	
	
	效果优先
	当“光效”与“光学”矛盾时，以“光效”为准

	
	控制系统
	无控制，静态。

	
	可靠性
	将待测样品置于温度85℃，相对湿度85%的试验箱中，试验时间为240小时，
试验期间给样品以额定电压正常供电，实验后样品无失效且光衰小于5%。

	
	
	

	桥架
及
支架
	深化设计
	由厂家踏勘现场根据安装环境深化设计，设计方及业主确认,长度与灯具等长。

	
	通则
	必须满足“桥架技术通则”的要求。

	
	桥架 
	材质
	304/2B不锈钢
	厚度
	1mm

	
	
	颜色
	与安装环境一致
	表面肌理
	与被照面一致

	
	支架
	材质
	304/2B不锈钢
	厚度
	3mm

	
	附件
	含安装所需的所有附件，包含螺丝、螺帽、垫片等，所有附件均为不锈钢材质

	备注
	投标报价含上述所有附件。




6、10W 圆形LED投光灯(插地灯，2200K，中光束）
	灯具名称
	10W 圆形LED投光灯(插地灯，2200K，中光束）

	灯具编号
	DEHA1

	灯具类型
	设施类别
	设施类型
	灯具种类
	灯具形式
	光源种类
	光源功率
	色温
	光束角

	
	景观照明
	灯具
	投光灯
	圆形
	LED
	10W 2200K
	20°-45°

	灯具编码
	02
	01
	02
	02
	01
	47

	详细参数
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: 图片1]

	
	
	尺寸
	宽度（W）
	≤95mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	
	直径(φ)
	≤100mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	
	出光面直径
	≤90mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	
	杆件长度（L）
	500mm
	允许偏差
	±5mm

	
	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	
	出光面
	钢化玻璃

	
	
	外壳颜色
	RAL 7004

	
	
	引出线
	长度大于0.5米，出线头的方向必须不影响灯具的安装。

	
	
	便于安装
	灯头角度可调节并有自锁功能（180°）

	
	
	光源
	颗粒形式
	——

	
	
	
	颗粒功率
	颗粒总功率10W

	
	
	
	输入电压
	DC24V

	
	
	
	相关色温
	2200K

	
	
	
	彩光波长
	——

	
	
	
	显色指数
	≥70

	
	光学
	光束扩散角
	20°-45°
	半峰发散角
	——

	
	
	最大光强
	——
	配光要求
	对称配光

	
	光效
	根据灯具实验室检测结果得出ies配光文件，使用DIALUX照明设计软件进行照明场景建模，计算出被照的平均亮度及亮度均匀性（被照面的模拟尺寸，最小亮度计算位置，灯具端暗斑区域须纳入平均照度计算面积）

	
	
	被照面高度
	4米
	被照面宽度
	0.5米

	
	
	反射率
	0.4
	灯具外沿距被照面
	0.15米

	
	
	维护系数
	0.7
	遮光板
	需结合现场配置

	
	
	亮照度要求
	平均亮度(cd/m2)
	≥10

	
	
	
	最小亮度(cd/m2)
	≥1

	
	
	
	均匀性
	≥0.1

	
	
	效果质量
	暗斑高度(m)
	——

	
	
	效果优先
	当“光效”与“光学”矛盾时，以“光效”为准

	
	控制系统
	无控制，静态。

	
	可靠性
	将待测样品置于温度85℃，相对湿度85%的试验箱中，试验时间为240小时，
试验期间给样品以额定电压正常供电，实验后样品无失效且光衰小于5%。

	
	
	

	备注
	投标报价含上述所有附件。





7、10W 圆形LED投光灯(插地灯，3000K，中光束）
	灯具名称
	10W 圆形LED投光灯(插地灯，3000K，中光束）

	灯具编号
	DEHW1

	灯具类型
	设施类别
	设施类型
	灯具种类
	灯具形式
	光源种类
	光源功率
	色温
	光束角

	
	景观照明
	灯具
	投光灯
	圆形
	LED
	10W 3000K
	20°-45°

	灯具编码
	02
	01
	02
	02
	01
	48
	

	详细参数
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: 图片1]

	
	
	尺寸
	宽度（W）
	≤95mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	
	直径(φ)
	≤100mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	
	出光面直径
	≤90mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	
	杆件长度（L）
	500mm
	允许偏差
	±5mm

	
	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	
	出光面
	8mm厚钢化玻璃

	
	
	外壳颜色
	RAL 7004

	
	
	引出线
	长度大于0.5米，出线头的方向必须不影响灯具的安装。

	
	
	便于安装
	灯头角度可调节并有自锁功能（180°）

	
	
	光源
	颗粒形式
	——

	
	
	
	颗粒功率
	颗粒总功率10W

	
	
	
	输入电压
	DC24V

	
	
	
	相关色温
	3000K

	
	
	
	彩光波长
	——

	
	
	
	显色指数
	≥70

	
	光学
	光束扩散角
	20°-45°
	半峰发散角
	——

	
	
	最大光强
	——
	配光要求
	对称配光

	
	光效
	根据灯具实验室检测结果得出ies配光文件，使用DIALUX照明设计软件进行照明场景建模，计算出被照的平均亮度及亮度均匀性（被照面的模拟尺寸，最小亮度计算位置，灯具端暗斑区域须纳入平均照度计算面积）

	
	
	被照面高度
	4米
	被照面宽度
	0.5米

	
	
	反射率
	0.4
	灯具外沿距被照面
	0.15米

	
	
	维护系数
	0.7
	遮光板
	需结合现场配置

	
	
	亮照度要求
	平均亮度(cd/m2)
	≥10

	
	
	
	最小亮度(cd/m2)
	≥1

	
	
	
	均匀性
	≥0.1

	
	
	效果质量
	暗斑高度(m)
	——

	
	
	效果优先
	当“光效”与“光学”矛盾时，以“光效”为准

	
	控制系统
	无控制，静态。

	
	可靠性
	将待测样品置于温度85℃，相对湿度85%的试验箱中，试验时间为240小时，
试验期间给样品以额定电压正常供电，实验后样品无失效且光衰小于5%。

	
	
	

	备注
	投标报价含上述所有附件。






8、10W 圆形LED投光灯(插地灯，4000K，中光束）
	灯具名称
	10W 圆形LED投光灯(插地灯，4000K，中光束）

	灯具编号
	DEHM1

	灯具类型
	设施类别
	设施类型
	灯具种类
	灯具形式
	光源种类
	光源功率
	色温
	光束角

	
	景观照明
	灯具
	投光灯
	圆形
	LED
	10W 4000K
	20°-45°

	灯具编码
	02
	01
	02
	02
	01
	49
	

	详细参数
	灯具
	外形
（仅供参考）
	[image: 图片1]

	
	
	尺寸
	宽度（W）
	≤95mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	
	直径(φ)
	≤100mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	
	出光面直径
	≤90mm
	允许偏差
	越小越好

	
	
	
	杆件长度（L）
	500mm
	允许偏差
	±5mm

	
	
	材质
	灯具外壳
	氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。

	
	
	
	出光面
	8mm厚钢化玻璃

	
	
	外壳颜色
	RAL 7004

	
	
	引出线
	长度大于0.5米，出线头的方向必须不影响灯具的安装。

	
	
	便于安装
	灯头角度可调节并有自锁功能（180°）

	
	
	光源
	颗粒形式
	——

	
	
	
	颗粒功率
	颗粒总功率10W

	
	
	
	输入电压
	DC24V

	
	
	
	相关色温
	4000K

	
	
	
	彩光波长
	——

	
	
	
	显色指数
	≥70

	
	光学
	光束扩散角
	20°-45°
	半峰发散角
	——

	
	
	最大光强
	——
	配光要求
	对称配光

	
	光效
	根据灯具实验室检测结果得出ies配光文件，使用DIALUX照明设计软件进行照明场景建模，计算出被照的平均亮度及亮度均匀性（被照面的模拟尺寸，最小亮度计算位置，灯具端暗斑区域须纳入平均照度计算面积）

	
	
	被照面高度
	4米
	被照面宽度
	0.5米

	
	
	反射率
	0.4
	灯具外沿距被照面
	0.15米

	
	
	维护系数
	0.7
	遮光板
	需结合现场配置

	
	
	亮照度要求
	平均亮度(cd/m2)
	≥10

	
	
	
	最小亮度(cd/m2)
	≥1

	
	
	
	均匀性
	≥0.1

	
	
	效果质量
	暗斑高度(m)
	——

	
	
	效果优先
	当“光效”与“光学”矛盾时，以“光效”为准

	
	控制系统
	无控制，静态。

	
	可靠性
	将待测样品置于温度85℃，相对湿度85%的试验箱中，试验时间为240小时，
试验期间给样品以额定电压正常供电，实验后样品无失效且光衰小于5%。

	
	
	

	备注
	投标报价含上述所有附件。






七、采购要求
（一）供货期
1.成交供应商必须在收到采购单位采购通知传真件并给予确认之日起15天内供货完毕。成交供应商成交后须先送样品给采购单位确认后再供货，样品不符合采购文件要求,采购单位有权要求成交供应商进行整改和取消签订合同。
2.成交供应商所交付的货物品种、型号、规格不符合采购文件规定的，采购单位有权拒收。若成交供应商不能提供符合采购文件规定的货物的，采购单位有权另行采购满足采购文件要求的产品，由此产生的一切费用、增加成本均由成交供应商承担，同时采购单位有权扣除履约保证金及质保金。
3.成交供应商必须在合同约定的供货期内保质保量按期供货，逾期（不可抗力及采购单位原因除外）按日加收合同总款1%的滞纳金，滞纳金总额不超过合同总价的30%。如果逾期超过10天，经采购单位催促无效，采购单位有权解除合同。采购单位解除合同的通知将以邮寄形式邮寄到成交供应商所在地，时间从到达成交供应商时生效。由于成交供应商逾期供货给采购单位造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。
（二）质保期
质保期2年，从采购单位接收货物并开具验收合格单日起计算。
（3） 验收
1.供需双方、监理共同将依据有关规定，对货物进行验收，并签字确认。
2.成交供应商送货后，成交供应商确定的灯具将视情况抽样检测，由采购单位送至国家级灯具检测机构进行检测，检测费用由成交供应商承担，检测不合格，采购单位有权另行采购合格产品或解除合同，工期不顺延，并由成交供应商承担由此造成的检测费用及其他一切损失。灯具将检测：配光曲线，防护等级，电气安全，灯具效率等内容，抽检结果必须满足技术文件相关指标要求。
3.成交供应商在项目成交后应立即组织生产所需的各项材料的采购工作，以保证按照采购单位要求及时供货，采购单位将不定期到厂商检查产品供货情况及质量情况。
4.成交供应商如在采购单位规定的时间内未及时交出货物，采购单位将根据实际情况扣除相应的履约金。
（四）结算及付款期限
1、在合同约定的供货期内，除本合同及采购文件中另有约定予以调整外，材料单价不得调整。
2、采购文件中没有的材料，在施工过程中变更调整增加的由成交供应商参照本次采购报价编制、申报单价，报监理和审计部门，由采购单位最终确定结算价格。
3、付款方式：
（1）在合同生效后5个工作日内，由成交供应商提供履约保证金；
（2）成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点且经采购单位验货后，成交供应商提供金额为货物价格100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后60天内（日历天数），采购单位支付总价的50%；
（3）货到12个月，采购单位支付总价的25%；
（4）货到24个月，采购单位支付总价的20%；
（5）质保期结束后采购单位支付总价的5%（质保金）。
（五）资审材料
本次项目采用资格后审，成交供应商须提供以下材料，资格审查不通过的，采购单位将不与该供应商签订合同，且缴付的保证金不予退还。
（1）若成交供应商非所投品牌制造产商，须提供所投品牌制造厂商出具的代理销售证书或对本项目的有效授权。
（2）投标品牌的质保函
（3）法定代表人身份证
（4）工商营业执照副本
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