采购内容及要求
1. 项目概述

本次采购的是常州市排水公司所需热式气体质量流量计一台，根据现场安装条件，按买方要求交付使用。
2.采购内容及具体要求
热式气体流量计一台
      本次采购内容为E+H热式气体质量流量计,具体要求如下：
（1）成交供应商成交后须提供代理证书；

（2）所需仪表符合以下技术要求：

组成和型式：传感器、转换器分体式安装。

测量误差：≤1.5% 
重复性：0.5%
响应时间：＜2 s
介质温度：-35～+130°C
量程比：≥100：1
保护等级：IP67
电源： 220VAC
（1）仪表传感器插入式安装，提供固定附件，仪表变送器墙挂式安装，提供仪表安装支架。

（2）负责安装调试
3.技术要求及售后服务：

供方应按实际交货、试运行验收日期起质保2年内按买方的要求免费修理或更换因材料和制造不合格而有缺陷的任何设备和附件，并赔偿买方由于这些缺陷导致的额外费用或损失。

    供货期：合同签订后1个月内供货

4.控制价、付款方式、发票要求：

本次采购最高限价为：4万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；

验收合格后，付款至90%，尾款质保期结束后一次性付清.

