采购内容及技术要求
一、采购内容：
	序号
	灯具名称
	数量（套）

	1
	70W LED路灯灯头
	10

	2
	145W LED路灯灯头
	70

	3
	210W LED路灯灯头
	70

	4
	160W LED投光灯
	100


二、技术要求：
1.基本要求：
1.1总报价含本采购文件内要求的所有检测费用。

A）中标后检测：

从第一次检测开始，每次检测前，供应商自行将检测费用交至采购单位。

第一次检测：项目中标后，在供货阶段，采购单位可随机抽取LED灯具，送至国家级权威机构检测光学性能指标（包含配光、灯具系统安装特性综合判定等）；同时还将随机抽取本项目招标清单内任意一款功率的LED灯具检测电气安全性能指标（同时包含电磁兼容谐波电流限值、灯具防雷及防浪涌等级等指标），所测指标必须满足采购文件内的技术要求以及相关标准等。检测不合格的灯具由中标单位必须全部更换成合格产品并重新检测，若第二次检测不合格则扣除全部履约保证金并解除合同。
第二次检测：灯具安装至现场，运行一年内，随机选取1条已安装中标的LED灯具的路段，由有权威检测资质的第三方检测机构现场检测选定道路的平均亮度Lav、亮度总均匀度U0、亮度纵向均匀度UL、平均照度Eav、均匀度UE、环境比SR、色温等照明质量指标，所测指标必须满足《城市道路照明设计标准（CJJ45-2015）》及采购文件内的技术要求。检测不合格，扣除全部质保金并整改至合格，在整改至合格前停止货款支付。

第三次检测：灯具安装至现场，运行两年内，继续对前一次抽取的道路路段进行照明质量的检测，所测指标包含平均亮度Lav、亮度总均匀度U0、亮度纵向均匀度UL、平均照度Eav、均匀度UE、环境比SR、色温等照明质量指标，必须满足《城市道路照明设计标准（CJJ45-2015）》及采购文件内的技术要求。检测不合格，扣除全部质保金并整改至合格，在整改至合格前停止货款的支付。

    备选检测项目（业主中标后可根据实际情况进行抽检）：灯具安装至现场后，业主也可随机选取一条已安装本项目中标后的LED灯具的路段，进行光衰检测，所有灯具光衰指标必须满足技术文件要求。在检测期间，中标方必须另外提供一套灯现场替换。替换的一套灯具成本含在此次灯具报价中。
B)检测内容及达标标准如下：
（1） 灯具特性：
	序号
	灯罩型号
	检测内容
	达标标准

	01
	70W LED路灯灯头
	系统功耗
	≤75W

	02
	
	总流明输出
	≥7000lm

	03
	
	系统效率
	≥100lm/w

	04
	
	电气安全
	符合GB7000.1-2007

及GB7000.203-2013

	05
	
	防护等级
	≥IP65

	06
	
	单灯功率因素
	≥0.95

	07
	
	色温
	3000K±200K

	01
	145W LED路灯灯头
	系统功耗
	≤150W

	02
	
	总流明输出
	≥14500lm

	03
	
	系统效率
	≥100lm/w

	04
	
	电气安全
	符合GB7000.1-2007

及GB7000.203-2013

	05
	
	防护等级
	≥IP65

	06
	
	单灯功率因素
	≥0.95

	07
	
	色温
	3000K±200K

	01
	160W LED投光灯
	系统功耗
	≤165W

	02
	
	总流明输出
	≥16800lm

	03
	
	系统效率
	≥105lm/w

	04
	
	电气安全
	符合GB7000.1-2007

及GB7000.203-2013

	05
	
	防护等级
	≥IP65

	06
	
	单灯功率因素
	≥0.95

	07
	
	色温
	3000K±200K

	01
	210W LED路灯灯头
	系统功耗
	≤210W

	02
	
	总流明输出
	≥22050lm

	03
	
	系统效率
	≥105lm/w

	04
	
	电气安全
	符合GB7000.1-2007

及GB7000.203-2013

	05
	
	防护等级
	≥IP65

	06
	
	单灯功率因素
	≥0.95

	07
	
	色温
	3000K±200K


（2）70WLED路灯灯头光学特性
I、安装条件：
	 灯
 具
 系
 统
 安
 装
 条
 件
	道路类别：
	支路

	
	道路宽度 (m)：
	9

	
	车道数
	2

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	单侧

	
	灯具安装高度h(m)
	9

	
	灯杆的安装间距S(m)
	29-32

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	1.3

	
	灯具仰角（度）
	0-10

	
	灯具维护系数
	0.7


Ⅱ、在上述安装条件下需满足以下要求：
1.  平均亮度Lav（cd/m2）维持值不低于0.5 cd/m2
2.  亮度总均匀度U0最小值不低于0.4
3.  平均照度Eav（Lx）维持值不低于10Lx
4.  均匀度UE最小值不低于0.3
5.  眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于15%。

（3）145WLED路灯灯头光学特性
I、安装条件：
	灯
 具
 系
 统
 安
 装
 条
 件
	道路类别：
	支路

	
	道路宽度 (m)：
	12

	
	车道数
	2

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	单侧

	
	灯具安装高度h(m)
	10

	
	灯杆的安装间距S(m)
	36-38

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	1.3 

	
	灯具仰角（度）
	0-10

	
	灯具维护系数
	0.7


Ⅱ、在上述安装条件下需满足以下要求：
1.  平均亮度Lav（cd/m2）维持值不低于0.75 cd/m2
2.  亮度总均匀度U0最小值不低于0.4
3.  平均照度Eav（Lx）维持值不低于10Lx
4.  均匀度UE最小值不低于0.3
5.  眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于15%

（4）210WLED路灯灯头光学特性
I、安装条件：
	灯
 具
 系
 统
 安
 装
 条
 件
	道路类别：
	次干路

	
	道路宽度 (m)：
	12

	
	车道数
	4

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	单侧

	
	灯具安装高度h(m)
	11

	
	灯杆的安装间距S(m)
	38-40

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	1.3 

	
	灯具仰角（度）
	0-10

	
	灯具维护系数
	0.7


Ⅱ、在上述安装条件下需满足以下要求：
1. 平均亮度Lav（cd/m2）维持值不低于1.0 cd/m2
2.  亮度总均匀度U0最小值不低于0.4
3.  纵向均匀度UL最小值不低于0.5
4.  平均照度Eav（Lx）维持值不低于15Lx
5.  均匀度UE最小值不低于0.4
6.  眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于10%

7. 环境比SR最小值不低于0.5
1、基本要求：

1.1、提供灯具安装说明书。
1.2、灯具含光源电器及一切其他所必备的附件。
1.3、所有灯具（含光源电器）质保五年。
1.4、除特殊要求外，灯具尺寸公差按照GB-T1804-2000的精度M级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度F级别标准执行。
1.5、灯具必须配置与采购单位提供的灯杆相匹配的连接件及防坠落装置。
2.安全要求：
2.1、灯具应符合相关国标的要求。
2.2、外观质量：
（1）灯具外形图片仅作参考。
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LED路灯灯头                             LED投光灯
（2） LED灯具外形尺寸：

（a） LED路灯灯具（不含160W LED投光灯具）

300mm≤长度≤900mm,150mm≤宽度≤450mm，60mm≤厚度≤200mm。

同时要求灯具的长宽比要求长：宽≧1.2。

（b）160W LED投光灯具长度≤70cm、灯具宽度≤50cm。

（3）灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗；无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。

（4）灯具的整灯重量不超过16Kg(千克)。

2.3、材料要求：
（1）、灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。
（2）、灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用不锈钢、铝合金、热浸锌制成，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。
（3）、灯具密封件应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。
2.4、结构要求
（1）、灯具应安装方便，安装角度应能灵活调节。
（2）、灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置为不锈钢材料。
（3）、灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。
2.5、电磁兼容要求
（1）灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。
（2）灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。
（3）灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。
2.6、耐腐蚀性
灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上的油漆部件，涂层应符合QB/T 1551-1992中II类使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741-1999中Ⅲ类使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。
3.必须符合的各类标准：
灯具必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB 7000.1  灯具 第1部分：一般要求与试验(GB7000.1​​—2007, IEC 60598-1：2003, IDT)；
GB 7000.203-2013 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具；

GB/T 9468 灯具分布光度测量的一般要求；
GB 17625.1 电磁兼容  限制  谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)；
GB 17625.2  电磁兼容  限制  对每相额定电流≤16A 且无条件接入设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限值；
GB 17743  电器照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法(GB 17743​​—2007, CISPR15：2005+A1：2006，IDT)；
GB/T 18595  一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求；
CJJ 45  城市道路设计标准；
CIE 140  道路照明计算；

GB/T24827-2015 道路与街路照明灯具性能要求；

GB/T31832-2015  LED城市道路照明应用技术要求；

其他国家及江苏省现行标准规范、图集等；
4.对LED灯具灯罩的具体：
4.1、LED灯具引出线线径不小于1.5平方毫米，相线零线的颜色必须有明显区别。
4.2、有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。
4.3、电源必须符合国家相关标准。
4.4、灯具外壳采用优质高压铸铝压铸制成，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。

4.5 要求灯具自洁性好，建议有透光玻璃罩.透光灯罩型式为高强度、高透明（透光率≥90%）、防UV紫外辐射平面钢化安全玻璃（厚4mm），灯具外壳颜色为RAL7040。
4.5、采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。散热设计要先进合理，灯具适应温度：-25℃～+50℃。
4.6、螺丝、螺母及相关附件要求采用不锈钢材质（不锈钢304）。
4.7、内部导线要求采用耐高温导线。
4.8、要求驱动电源内置在灯具电源腔内，与光源模组间连接可靠，便于维护，整体美观。
4.9、灯具需配防雷击及涌浪保护装置：≥10KV；要求防雷击及涌浪保护装置内置在灯具电源腔内。
4.10、电器元件均符合GB14048电器元件国标要求。
4.11、整灯光衰在正常环境温度下，灯具正常工作6000小时光衰≤5%；整灯寿命≥50000小时，光衰≤30%。
4.12、灯具建议配置呼吸器。
4.13、灯具工作电压：AC190V-260V/50-60Hz。
4.14、灯具防护等级为IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。
4.15、电器绝缘等级：Class I。
4.16、每一个独立的LED光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路灯应用以及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。
4.17、灯具的设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换，内部接线使用快接插头；灯具的壳体(上框和下盖)开闭紧固应设计成用旋钮或不锈钢搭扣进行紧固以确保日常维护的方便，实现无需工具维护。
4.18、灯具采用60mm直径的安装接口。

4.19、电源腔和光源腔独立设计，电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠。

4.20、灯具要求下半夜可变功率，变功率时间及幅度可根据要求设定，具体要求以业主通知为准。

5．对LED投光灯具体要求：
5.1、灯具外壳采用优质高压铸铝压铸制成，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。采用优质钢板（厚度≥5mm）制作固定支架，并进行热镀锌和喷塑处理。灯具上下左右均可自由调节方向，有带刻度板螺帽。同时支架尺寸必须与灯杆支架尺寸对应，并根据业主方要求可调整（灯杆支架开孔位置示意图如下，具体尺寸由业主通知）。
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灯杆支架开孔示意图
5.2、要求灯具自洁性好，建议有透光玻璃罩.透光灯罩型式为高强度、高透明（透光率≥90%）、防UV紫外辐射钢化安全玻璃，灯具外壳颜色为RAL7040。
5.3、采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。（散热设计要先进合理，灯具适应温度：-25℃～+50℃）。
5.4、螺丝、螺母及相关附件要求采用不锈钢材质（不锈钢304）。
5.5、内部导线要求采用耐高温导线。
5.6、要求驱动电源内置在灯具电源腔内，与光源模组间连接可靠，便于维护，整体美观。
5.7、灯具需配防雷击及涌浪保护装置：≥10KV。要求防雷击及涌浪保护装置内置在灯具电源腔内。
5.8、电器元件均符合GB14048电器元件国标要求。
5.9、整灯光衰在正常环境温度下，灯具正常工作6000小时光衰≤5%；整灯寿命≥50000小时，光衰≤30%。
5.10、灯具建议配置呼吸器。
5.11、灯具工作电压：AC190V-260V/50-60Hz。
5.12、灯具防护等级为IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。
5.13、电器绝缘等级：Class I。

5.14、灯具安装角度应可自由旋转。
5.15、每一个独立的LED光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路灯应用以及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。
5.16、灯具的设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换，内部接线使用快接插头；灯具的壳体应设计成前盖或后框开闭式。

5.17、电源腔和光源腔独立设计，电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠。

5.18、配光方式为非对称配光。

 5.19、下半夜可变功率，变功率时间及幅度可根据要求设定，具体要求以业主通知为准。

 6．对光源的要求：
6.1  采用全模块化结构设计，模块可以现场拆换，每个LED模块具有独立的散热、防水和配光，可随意组合。
6.2、LED推荐采用Philips Lumileds、Cree、OSRAM、Nichia、Liteon原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，交货前须附原厂供货证明。
6.3、LED光源光效≥130lm/w，色温为3000K±200K，显色系数(CRI)＞70，LED寿命≥50000h。
7．对驱动电源及其他配件的要求：
可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等。

