采购内容及要求
一、聚氯化铝（固体）采购要求：

常州市排水管理处下属五星、双桥超磁泵站深度处理段均采用混凝沉淀、过滤、消毒工艺。本次采购的水处理剂聚氯化铝（固体）是混凝沉淀（化学除磷）工艺段投加的药剂之一，采用单价成交，全年总需水处理剂聚氯化铝（固体）约50吨，本项目供货期为签订合同之日起一年。

二、技术要求

符合国标GB15892-2009固体的要求。具体要求为：

1、外观

固体：白色至黄褐色颗粒或粉末。

2、水处理剂聚氯化铝应符合下表要求（包括，但不限于）

	指标名称
	　聚氯化铝　GB15892-2009 指标

	
	液体
	固体

	　氧化铝（AL2O3）的质量分数／％　　≥
	10.0
	29.0

	　盐基度/%
	40.0-90.0

	　密度（20℃）/(g/cm3)　　　　　 ≥
	1.12
	----

	　不溶物的质量分数 　　　　　　　 ≤
	0.2
	0.6

	　PH值（10g/L水溶液）
	3.5-5.0

	　砷（AS）的质量分数/%　　　　　　≤
	0.0002

	　铅（Pb）的质量分数/%　　　　　　≤
	0.001

	　镉（Cd）的质量分数/%　　　　　　≤
	0.0002

	　汞 (Hg)的质量分数/% 　　　　　　≤
	0.00001

	　六价铬（Cr+5）的质量分数/%　　　≤
	0.0005

	　注：表中液体产品所列As、Pb、Cd、Hg、Cr+5 不容物指标均按AL2O3　10%计算，AL2O3 含量 ≥10%时，应按实际含量折算成AL2O3 10%产品比列计算各项杂质指标。


三、交货和包装

1、交货地点：采购单位指定泵站的指定堆放地点。报价中包含运费及现场装卸费用等在内。包装为25KG/每袋。
2、在实际供货过程中，成交供应商必须在收到采购单位书面订单后2个日历日内送货，不得因阶段性需求量过小而延误供货。

3、每批送至泵站的产品都应附有质量证明书，内容包括生产厂名、厂址、产品名称、商标、等级、净含量、批号。

四、验收和付款方式

1、采购单位有权定期按照国标GB15892-2009标准对所收到的污水处理用产品进行验收监测，验收结果如有一项指标不符合标准要求，则整批产品为不合格，成交供应商应无条件更换该批次产品。

2、货到现场后至使用结束，凭送货单和污水处理厂在该批货使用期间统计情况汇总后开票结算。

3、在成交供应商第二批次货物到现场后，付清第一批次货款。

4、履约保证金（合同生效后一年）在经采购单位验收合格后15天内无息返还。
五、最高限价：2500元/吨

