采购内容及要求
1. 项目概述
本次采购的是常州市城市排水有限公司所需400KVA干式变压器一台（含风扇、温控器、外壳），根据现场安装条件，按采购方要求交付使用。
2.采购内容及具体要求
工程项目：设备型号SC（B）-400/10-NX2干式变压器 400KVA一台（含风扇、温控器、外壳）。
    备注：变压器外壳（此项）单独报价。
满足GB20052-2013中2级能效变压器的相关技术参数要求。
    成交供应商非产品制造厂商，成交后须提供所投产品制造厂商的的代理证书或者有效授权。
变压器需满足技术要求如下：
	序号
	额定容量
	额定电压
	连接组别
	电压变比，阻抗电压
	噪音水平
	数量
	备注

	1
	400KVA
	10KV
	Dyn-11
	10±2×2.5%/0.4KV
Uk=4%
	≤45dB
	1台
	三堡街

	2
	变压器外壳
	
	


型式 ：强迫空气冷却 （AF），户内干式环氧树脂铜绕组降压变压器
相数 ：三相
连续额定容量 （KVA）：见供货表
外壳防护等级 ：无
系统额定频率 ：50 HZ
系统额定电压 （kV） 高压 ：10
低压 ：0.4
系统最高运行电压 ：12KV
额定电压：10KV 士 2 × 2.5%/0.4KV
连接方式  高压 ： 星形 （Y） 
低压 ：三角形接线 （d11）
连接组别 ：Dyn-11
阻抗电压 ：Uk=4%
冷却方式 ：强迫风冷 AF
系统接地方式 ：1OKV 侧、 0.4KV 侧均为不接地系统
端子接法  高压 ：与铜排连接
低压 ：与铜排连接
绝缘水平 （kV）LI75AC35/L1 AC3
绝缘的温度等级 ：IEC 标准 F 级及以上
3.技术要求及售后服务：
成交供应商应按实际交货、试运行验收日期起质保6年，质保期内按采购方的要求免费修理或更换因材料和制造不合格而有缺陷的任何设备和附件，并赔偿采购方由于这些缺陷导致的额外费用或损失。
供货期：合同签订后1个月内供货
[bookmark: _GoBack]4.控制价、付款方式、发票要求：
本次采购最高限价为：8万元（高于最高限价的报价属于无效报价）。
通过供电局验收送电后，由供电局统一结算。
增值税专用发票。
