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一、生产设备检测范围
包钢庆华煤化工有限公司区域内469台防爆电气设备（防爆检修箱、防爆操作柱、防爆灯、防爆断路器、防爆电机、防爆油泵）等检测

二、工作内容、质量技术要求及验收标准
1、电气防爆安全检测所采用的仪器和测量应符合国家计量法律的规定。
2、检测用的仪器和测量工具经检测机构检定合格且在检定有效期内，并处于正常状态。
3、检测采用的仪表和测量工具，在检测中发现的故障、损坏后或误差超过允许值，应及时更换。
4、防爆接线柱要进行结构检查、抗冲击检查、外壳检查。
5、防爆控制箱要进行外壳耐压试验、抗冲击试验、进行温度测试、要进行结构检查。
6、防爆断路器要做冲击试验、温度测试、外壳防护试验。
7、应急灯是否符合标准规范要求，并且工作正常。
8、防爆电机要进行外观及连接目视检查、要进行电压、电流、电阻的测试。
9、配电箱要检查内电气装置的连接可靠度。

三、甲乙双方的责任与义务
1、双方应保护对方的知识产权，保守对方的商业机密，未经对方同意或非因司法、行政等公权行为，不得将对方交付的检测资料及文件进行修改、复制、转让等有损对方利益的行为，不得泄露获知对方的商业机密，否则，履约方有权追究违约方法律责任。
2、双方应保证向对方提交的资料及文件的完整性、真实性、有效性。甲方不得要求乙方违反国家的、行业的、地方的现行有关规范、规定、标准出具检测报告。
3、甲方在现场检测时，对检测结果有疑问，或收到检测报告之日起15天内，对检测报告有异议，有权提出，乙方将按有关规定给予复核；甲方收到检测报告之日起15天后，对检测报告有异议，乙方将按赔偿违约金20%赔付。
甲方责任与义务：
1、负责提供相关的设备技术资料、公司规章制度、安全交底和有关的技术标准。
2进入危险场所应进行检测环境安全确认，区域负责人应落实保障检测人员和设备安全的防护措施。
3、提供专人负责现场协调工作。
4、进行检测的数据应记录在专用的原始记录表中并有检测人员及受检人员及受检单位的签名。
5、检修时甲方专业人员必须对检修项目实施全过程跟踪，严格把握测试内容。
6、甲方委托乙方检测的设施（系统），最好在检测前负载运行30分钟以上，负载率不小于50%，以便即时检测的真实性。
乙方责任与义务：
1、乙方必须依据国家的、行业的、内蒙古地方的现行有关规范、规程、标准对甲方委托内容进行如实检测；
2、乙方出具的检测报告必须真实反映现场情况；但不包括甲方未委托检测的内容以及甲方在检测之后增加、改动的内容。
3、必须对危险场所电气设施防暴安全检测出具具有国家规定的安全生产检测资质。
4、遵守包钢庆华煤化工有限公司的各项规章制度，遵守各项安全文明措施，对作业现场安全负责。
5、乙方必须要有完善的试验仪器设备，来满足防暴设备检测需求。
6、检测人员应穿戴好相应的个体防护用品。

四、质量要求
本工程的测试应符合国家行业的质量检测评定标准的合格条件，乙方按照GB50257—96《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置工程施工及验收规范》、AQ3009—2007《危险场所电气防爆安全规范》现行国家标准或行业验收规范和质量评定标准进行测试。
五、考核条件
1、 乙方接到中标通知后，应及时按甲方的要求对电气防爆设备进行检测，不得延误时间。延误一天付违约金20%。
2、 [bookmark: _GoBack]乙方在完成检测任务一周日内，要出具检测证书。延误一天扣30%。
3、 在检测过程中如乙方损坏设备，要赔偿相应的损失。
3、付款方式按包钢庆华煤化工有限公司合同付款。
4、最高限价叁拾壹万元。
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