技术要求
除尘项目风机采购计划单
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	除尘风机
	Q=240000（设计运行风量）  P=5500Pa
N=560Kw（变频电机）10Kv 左0°
使用温度常温  使用地区唐山
	台
	1
	配套风门及电动执行器、进出风口软连接及配对法兰连接件、电机及轴承测温测振、仪表箱、消音器

	2
	除尘风机
	Q=120000  P=5500Pa
N=250Kw（变频电机）380V 右0°
使用温度常温  使用地区唐山
	台
	1
	配套风门及电动执行器、进出风口软连接及配对法兰连接件、电机及轴承测温测振、仪表箱、消音器




一、风机基础参数
1、风机设备：离心风机及配套设备，共二套。
2、风机参数的计算分界截面：风机的进口是进风口法兰；出风口是机壳出口法兰。
3、风机形式：单吸悬臂支撑。
4、传动方式：D式联轴器传动。
5、旋向角度： 未定
6、技术数据表
    精轧区除尘风机技术参数
	项目
	符号
	单位
	设计工况

	
	
	
	工况
	备注

	风量
	Q
	m3/h
	240000
	运行风量

	全压
	P
	Pa
	5500
	

	转速
	n
	r/min
	960
	

	入口温度
	Tj
	℃
	≤80
	

	入口密度
	ρi
	Kg/m3
	1.1
	

	含尘浓度
	
	mg/m3
	≤120
	

	造型点内效率
	ηi
	%
	84
	

	电机选型参数
	560KW-6P

	电机功率
	N0
	KW
	560

	电机同步转速
	n0
	r/min
	960

	电机额定电压
	V0
	KV
	10000

	电机防护等级
	
	
	IP54

	电机绝缘等级
	
	
	F

	电动执行器
	DKJ5100 



粗轧区除尘风机技术参数
	项目
	符号
	单位
	设计工况

	
	
	
	工况
	备注

	风量
	Q
	m3/h
	120000
	运行风量

	全压
	P
	Pa
	5500
	

	转速
	n
	r/min
	1450
	

	入口温度
	Tj
	℃
	≤80
	

	入口密度
	ρi
	Kg/m3
	1.1
	

	含尘浓度
	
	mg/m3
	≤120
	

	造型点内效率
	ηi
	%
	84
	

	电机选型参数
	250KW-4P

	电机功率
	N0
	KW
	250

	电机同步转速
	n0
	r/min
	1450

	电机额定电压
	V0
	V
	380

	电机防护等级
	
	
	IP54

	电机绝缘等级
	
	
	F

	电动执行器
	DKJ4100  

	出口消音器
	与风机配套


二： 风机性能与制造说明
1、性能特点
    （1）该系列风机专门用于建筑的室内通风换气或输送空气及其它不自然，不易燃、不挥发、对人体无害无腐蚀性的气体，输送温度（≤80℃）气体而设计制造，该系列风机在我公司模型试验台进行过模型空气动力性能试验，特性曲线平缓，性能稳定，高效区宽，当流量在较大范围内变动，也就是当风机偏离设计工况点运行时风机运行效率仍然很高，运行极为经济；尤其在工况和外界条件变化较大时，也能坚持运行，抗干扰能力十分强。因此，该系列风机特别适用于除尘等工况类似的其他行业。
（2）风机为离心式引风机，电机与风机连接采用联轴器直联，带入口电动调节阀、执行机构、进、出口软接头等辅助装置。风机具有性能良好、运行平稳、轴承润滑好、便于维修。
（3）风机应有良好的调节性能，风机的起停应偏离喘振区。
（4）设置风机轴承温度、电动机轴承温度、电动机定子绕组温度、风机轴承振动值的自动检测装置。风机轴承设置就地温度表，以便现场观察。电动机自带风冷却装置。
（5）风机及电动机外露转动部分设置安全防护罩。
（6）电动机外壳有接地螺栓电机有可靠的接地端子，并有指示接地的明显标志，接地端子的位置与接线盒在同一侧。 
（7）风机进口处配带电动调节阀，电动调节阀具有阀板的开度指示、开闭极限、开闭过转矩的自动显示及故障报警功能，并以4～20mA的电信号远程传输，以便实现远程监控。该电动调节阀阀体上设置阀板的开度指示装置。风机入口调节阀与风机联锁，风机启动时调节阀处于关闭状态，待风机启动运行平稳后，调节阀缓慢打开，当风机停机后，调节阀自动关闭。风机阀门电动执行机构配手操器1台，通过该手操器控制阀门开度。该手操器放置在仪表柜内。
（8）风机叶轮及蜗壳有较好的抗磨性能，叶轮制作完毕后要求进行动、静平衡试验，要求运行平稳。蜗壳制作成上、下两部分，以便安装和检修，蜗壳上设密封良好的检查人孔。各部件备有吊攀或吊孔。
（9）风机配置机旁仪表，电机电流指示仪表以及配置足够的检测控制功能并留有足够的输入输出接口，以实现风机（电机）运行、停机、故障、温度、振动等信号的远程传输显示功能。
（10）以上风机、电机检测仪表需配置一台机旁仪表箱（室外安装IP54），并将上诉仪表安装于机旁仪表箱内。一次仪表信号接入机旁仪表箱，并经过变送成4-20mA信号远传至甲方PLC系统内。阀门的手操器安装在机旁仪表箱内，并有手动和远程自动选择功能以配合PLC进行开阀和关阀操作。以上部分的原理设计由乙方完成，并将接口图纸发给甲方。以便甲方做PLC设计。
（11）风机仪表箱内带远程启动、本地启动、风机启动、停止等一些基础控制和运行信号，合同签订后由甲方提供原理图乙方完成集成。
2、主要材质选择
       叶  轮：低合金结构钢期Q345B  (16Mn)。
       机  壳：Q345，
       进风口：Q345，
       主  轴：45 #钢
3、结构特点
     离心风机有蜗壳，叶轮，进风口，进口调节阀门及传动组等到组成，通过联轴器与电动机直联传动。
（1） 叶轮部：该风机叶轮为后倾双板叶片，流道长，稳流区相对较长。叶轮轮盖采用锥弧形，以及合理的叶片安装角度，减少了进气形成的涡流和阻力，从而提高了气动性能； 为增加安全可靠性，叶轮材质采用低合金结构钢Q345(16Mn).
（2） 主轴：风机的主轴采用45＃钢，并经调质处理，整体轴，并经过严格的超声波探伤检验。
（3） 机壳：该风机机壳制成剖分式，以便起吊和安装转子；为加强其结构刚性和便于观察检修，在机壳和进气箱外侧均布置有加强筋板，并在方便的位置设有入孔门。
（4） 轴承箱：采用特殊的调心滚子轴承，轴承装于整体轴承箱内，其润滑方式采用油浴润滑。在轴承箱下部侧面设置有油位指示器，以便观察轴承箱内油池的油位。为了防止轴承箱漏油，我们又在传统的防漏油方式上进行改进，增加了回油槽等结构，轴承采用迷宫密封，挡油环装置及锲形回油结构，能有效防止漏油，彻底解决了一般大型工业风机漏油的缺陷。
（5） 联轴器：采用柱销式联轴器，此联轴器可承受一定的径向和轴向位移，安装方便，运行可靠。
3、 风机系统仪表检测控制要求：
风机前后轴承温度监测：  2点，铂热电阻Pt100 （带信号远传）    
风机前后轴承振动监测：  2点， （4~20mA信号远传）
电机定子绕组温度监测
4、 质量保证和试验
风机及其附属设备的设计和制造，符合现行使用的有关的国家标准及部颂标准。
（1）GB/T2888-1991 《风机和罗茨风机噪声测量方法》
（2）JB/T8822-1995 《高温离心通风机技术条件》
（3）GB/T13275-91  《一般用途离心通风机技术条件》
（4）JB/T5.063-1999 《一般用途离心通风机产品质量分等》
（5）JB/T53283-1994 《高温离心通风机产品质量分等》
（6）JB/T4365-1997  《专用的润滑，轴密封控制油系统》
（7）JB/T4362-1999 《电站轴流式风机》
（8）GB/T3235-1999 《通风机基本形式，尺寸参数及性能曲线技术要求》
（9） GB/T1236-85   《通风机空气动力性能试验方法》
（10）GB/T3165-1999 《离心和轴流式鼓风机，压缩机热力性能试验》
（11）GB/T10178-88 《通风机现场试验》
（12）DL469-92     《风机和罗茨风机噪声测量方法》
（13） GB/T2888-1991 《通风机叶轮超速试验》

（14）JB/T9101-1999 《通风机转子平衡》
（15）JG/T8689-1998  《通风机振动检测及其限值》
（16）JB/T6887-93   《风机用铸铁件技术条件》
（17）JG/T6888-93   《风机用铸钢件技术条件》
（18）JB/T10213-2000 《通风机焊接质量检测技术条件》
（19）JB/T10214-2000 《通风机镏铁件技术条件》
（20）JB/T6886-93    《通风机涂装技术条件》
（21）JB/T6444-1992  《风机包装通用技术条件》
（22）JB/T6889-1993  《风机用铸铁件缺陷修补技术条件》
（23） JB/T6890-1993  《风机用炭钢铸件缺陷修补技术条件》
（24） （JB/T8690-1998  《工业通风机噪声限值》
6、风机试验
乙方对所提供的设备在制造厂试验台上进行动平衡试验，并给出试验报告。
7、乙方对配套供应的产品和外购件，如电机，执行器，轴承等，达到质量指标等级优等品。
三、供货范围
风机和电机及其配套装置，配套风门及电动执行器、进出风口软连接及配对法兰连接件、电机及轴承测温测振、底座、基础螺栓、定位销、防护罩、仪表箱、消音器。
风机及电机所需轴承为哈、瓦、洛及SKF品牌，电机需用西安西玛、佳木斯品牌。
货期：45天
四、设备随机提供的资料及服务保证
1、风机总装图、设备装箱单、风机说明书、易损物品明细表、产品质量检验合格证。
2、乙方将全力做好售后服务工作，派得力人员到现场指导安装。
3、产品质保期为风机投入运行后1年或货到现场十八个月，在质保期内，由于风机制造原因造成的质量问题，乙方应在接到通知的48小时内到现场解决处理，并免费服务；如系使用问题，则有偿服务。

五．供应商资格条件：
1、供应商必须在工商行政管理部门办理登记注册。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度。
3、本项目不接受联合体投标。
4、有近三年相关业绩
5、提供设备图纸及配套备件的相关图纸，包括，风机、电机（电机接线盒位置标明）消音器、电动执行器等设备外形图，土建资料，参数表等图纸及电子版文件。

[bookmark: _GoBack]六、付款方式：电汇贴息或承兑支付，合同签署后开具合同总额30%的增值税专用发票，发包方向承包方支付总额30%作为预付款，发货前开具总额剩余70%的增值税专用发票，发包方付至合同金额60%款项，安装调试合格后，付至合同金额90%，剩余10%作为质保金一年内付清（或设备调试完毕18个月内付清）
按照相关规定，经我单位研究决定，采用的采购方式：网上询价 
最高限价（万元）：40万元

采购单位联系人：技术部分：史先生  联系方式：18847201086
商务部分：李先生  联系方式：13847230156


采购单位：内蒙古森鼎环保节能股份有限公司
（盖章）
日期：2018年7月25日
 

