高压开关柜技术文件
1.开关柜型号名称：KYN28-12户内金属铠装移开式开关设备
2.开关柜数量：
10kV出线柜：       KYN28A-12    2台    (  风机负载  1120KW）
10kV出线柜：       KYN28A-12    2台    (  风机负载 710KW）
3.柜内主要设备型式
柜内主要设备选型详见附图。（图纸设备厂家做参考，技术参数满足要求）
1） 柜内真空断路器主要参数： 

	内  容
	参数值

	额定电压（kV）：
	10

	最高运行电压（kV）：
	12

	额定频率（Hz）：
	50

	额定绝缘水平
	1分钟工频耐压（有效值kA）：
	42

	
	雷电冲击耐压（全波）（峰值kA）：
	75

	额定电流（A）：
	630

	额定短路开断电流(kA）：
	25

	4s热稳定电流（有效值kA）：
	25

	额定动稳定电流（峰值kA）：
	63

	额定短路关合电流（峰值kA）：
	63

	[bookmark: _GoBack]额定短路电流开断次数（次）：
	≥50

	机械寿命（次）：
	≥30000

	额定操作顺序
	分—180s-合分—180s—合分

	合闸时间
	≤ 100ms

	分闸时间
	≤ 50ms

	储能电机额定电压
	220V  AC

	断路器操动机构形式
	弹簧操作机构

	操作电源电压
	220V  AC

	辅助开关接点
	常闭≥4个，常开≥4个


2） 微机保护装置厂家：陕西西开、西安新兴、陕西通变电气或等同。
3） 高压电流互感器电压互感器厂家：国内知名。
4 技术要求
4.1一般技术要求
1） 高压开关柜的结构保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。
2） 高压开关柜中各组件及其支持绝缘子（即纯瓷及有机绝缘件）的外绝缘爬电比距满足有关标准要求。柜内所有设备为加强绝缘型，其爬电比距应≥2.0cm/kV。
3） 高压开关柜及柜内安装的高压电器组件等均具有耐久而清晰的铭牌。至少包括以下内容：制造厂名称和商标；设备型号、名称和出厂序号；使用参数；防护等级；出厂日期等。当高压开关柜内安装的高压电器组件（含连接导体）额定值不一致时，柜上的铭牌按最小值标定。
4） 高压开关柜能防止因本身缺陷，异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员。能限制电弧的燃烧时间和防止某一柜故障引起相邻柜故障。
5） 高压开关柜有防止内部过压和压力释放措施并防止压力释放装置伤及工作人员。
6） 高压开关柜外壳防护等级：IP4X
4.2 防误功能
高压开关柜具备防止误分、误合断路器，防止带负荷分、合隔离开关或隔离插头，防止接地开关合上时（或带接地线）送电，防止带电合接地开关（或挂接地线），防止误入带电隔室等五防功能。
4.3 高压开关柜结构
1） 柜体采用敷铝锌钢板框架结构，所有部件有足够的强度，能承受运输、安装和地震及运行时短路所引起的作用力而不损坏。开关柜应提供便于起吊的吊环。
2） 开关柜根据功能用隔板分隔成断路器隔室、母线室、电缆联接隔室、低压隔室，并有贯穿二次电缆的通道。
3） 电缆联接隔室应位于柜体后下部，电缆联接隔室电缆接入高度≥700mm，电缆联接隔室内设有电缆连接导体可以同时并接1～3根电缆。在电缆联接隔室内底部应配制开缝可卸的不锈钢板，以确保现场施工方便。开关柜应设有观察窗，柜内应设接地线端子。
4） 开关柜低压隔室提供控制电源AC220V的照明灯，照明灯应可以在不停电的情况下检查和更换。
5） 开关柜应满足全工况的要求。柜内相对地、相间的空气间隙不小于125mm。
6） 柜的前、后上部应有标识开关柜标号和用途的标示牌。
7） 开关柜内应设置电加热器，以对柜内空气加热驱潮，维持柜内的绝缘水平。
8） 开关柜间有金属隔板，母线绝缘套管，顶部设单独的压力释放通道。
9） 为防止小动物引起短路，要求柜顶和柜内母排加热缩绝缘材料（或采用环氧喷涂工艺）。热缩绝缘材料收缩后必须厚薄均匀，而且其厚度最小不少于1.5mm，热缩绝缘材料搭接时的搭接覆盖长度不小于100mm；所有母排接头须套热塑盒，不允许有导体外露的情况存在（需要验电和挂接地线的位置待设备到现场安装后再处理）。
10）开关柜设有带电显示器，并设有断路器/接触器动作计数器。
4.4控制回路接线
1） 所有开关柜均按设计提供的二次接线图配置二次控制设备，开关柜内应包括与外面连接的端子排，柜内的二次接线应按二次接线图接完整。控制信号和保护回路的连接线用铜线，最小截面不小于1.5mm2；电流互感器二次侧引到端子的连线用铜线，最小截面不小于2.5mm2。所有导线均应牢固地加紧，设备端子均有标字牌，对外引接电缆的端子均通过端子排，静态装置和强电二次回路的导线应尽量分开在不同导线槽内引接，每排留有25%的备用端子。每个端子只接一根导线，内部连线可以接两根导线。导线均选用交联聚乙烯绝缘，电压不小于500V的铜绞线，端子采用菲尼克斯组合接线端子。
2） 除有特殊要求外电流互感器二次侧接地均在本柜的端子排接地，接地导线分别接到开关柜的接地母线上，电流互感器端子用电流型端子。
4.5 断路器及其操作机构：
1） 电气操作的断路器均应有就地跳、合闸的操作设施，当断路器在就地试验和断开位置时断路器的远方操作回路被闭锁。
2） 断路器的操作机构在任何状态下都可以电气和机械跳闸。
3） 所有操作机构和辅助开关的接线除有特殊要求外，均采用相同接线，以保证开关柜小车的互换性。
4.6柜内柜外母线要求
1）柜内母线采用TMY-80*6铜母线。
2）柜外母线采用高压电缆进线引入，   出线方式采用高压电缆配出。
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