一．项目概况
1.适用于某项目的低压开关柜，范围包括低压成套控制柜、PLC柜、现场操作箱等；同时包含设备的功能设计、制造、检验/试验、供货、调试等方面的技术要求。 
2.所有图纸、文件、操作手册、铭牌均用中文，计量单位采用国际单位制。
3.本技术协议所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行，但不低于国家现行标准和行业标准。
4.本技术协议经买方、卖方确认后作为订货合同的技术附件。
5.卖方所报价格应包括合同设备及包装(含备品备件、专用工具)、技术资料、技术服务等费用，包括合同设备的增值税费、运杂费(从制造厂至施工现场)等。
6.低压开关柜应根据买方最终确认的图纸制造，买方的确认并不能解除卖方对图纸的完整性和正确性应负的责任，并且装箱资料与确认后的图纸应保持一致
二、要求
1.不允许用假设来掩盖数据的不足，卖方有责任通过买方或其它正规渠道获取可靠信息。
2. 卖方应对低压开关柜的设计、制造、供货、检查、安装、试运负有全部责任，保证所提供的低压控制柜、PLC柜、现场操作箱符合国家和行业有关标准、规范以及技术协议的要求。低压开关柜所选用的材料和零件应该是全新的、高质量的，不存在任何影响到性能的缺陷。业主使用时发生性能不合格，误差超过范围等质量问题和运输中出现问题，卖方要赔偿由此带来的所有损失和费用。 

3.在选用设备适当和遵守保管及使用规程的条件下，在质保期内因卖方设计、制造质量而发生损坏和不能正常工作时，卖方应该免费为业主更换或者修理设备零件。
4.卖方应从系统长周期运行的角度来统筹设计、选择、制造、供应设备，以及提供售后服务和技术支持，应利用目前最适当的技术确保设备的安全可靠运行。对现场安装、维修、检查，卖方应有一定的技术支持能力。
5.为确保设备的正确安装，操作及维修，卖方应提供所有必须的或附加的工具。
6.合同设备由买方提供设备设计条件。设计、制造、供货、安装、调试由卖方承担。所有设计、制造和检验文件必须满足标准规范和设计条件的要求，并且也要满足招标文件的要求，并应经买方确认后方能进行制造，但买方的确认并不排除卖方应承担的责任。
(1)卖方供货时必须提供柜子的试验报告，如不能提供视为不合格。
(2)卖方所选用元器件供货厂家必须具备相应资质。
(3)卖方选择符合甲方要求的厂商作为元器件的供货商。
(4)卖方供货时必须提供所有元器件供货商的资质及供货证明。
(5)卖方投标时必须确定元器件的供货厂家，并附元器件的供货商列表。
三.装置现场
1.湖南省常宁市
2.电源
特性                 高               中            低
电压              10000 V             380V          220V
电压偏差           ±10%             ±10%          ±10%
频率              50HZ               50HZ           50HZ
3.水
0.2 MPa～0.4 MPa，常温，工业用水。
4.压缩空气
0.5MPa～0.7MPa。
5.一般要求
包装和运输
卖方应完全遵循国家及行业有关规定的要求。设备的设计和制造，应能满足运输、装卸、安装和操作的要求。设备的部件(当分件交货时)或设备应具备适合起吊的设计，以便于装卸和安装。
6. 电气与仪表相关要求：
(1)除尘系统使用的电源为380V/220V-50Hz（三相四线制），PLC控制柜使用电压是220V-50Hz；
(2) 除尘器自带电控箱及PLC控制柜，实现除尘器启动、停机连锁控制、清灰、卸灰、输灰装置控制，故障报警等功能，并在PLC控制柜显示；
(3) 除尘器本体的清灰控制方式为定时或定压的脉冲喷吹、并要求可调；
(4)当电源电压在±10%范围内变化时，收尘器所配电气设备和控制系统应能正常工作；
(5)采用的电动机符合国家标准，电机防护等级为IP55，绝缘等级为F；
(6) 控制柜带PLC，现场触摸屏，控制室工控机，控制柜与上位机的接口满足profibus-DP总线协议。
(7)按质保期提供备品、备件；
7. 供货范围
7.1控制系统：包括电控柜及显示仪表，电控柜留有与上位机通讯接口，通讯协议满足Profibus-DP总线协议。提供PLC与DCS通讯的GSD文件以及与通讯数据对应的地址编码表。

7.2现场技术服务(包括人员培训和现场安装和试车指导)。如果设备运转正常，且性能和保证值能达到合同规定，买方对设备试车的所有记录表示满意，则设备可以验收，买方签字验收；在规定时间内，如果买方对试车结果不满意，则卖方应在接到买方通知24小时内，免费派遣有关人员到现场进行调整试车。
7.3电气、仪表等控制的相关资料和要求
PLC控制柜应具备的检测功能包括但不限于：除尘器进出口压差显示及超限报警、进口烟气温度显示及超限报警、料位计、压缩空气温度、压力等信号显示。    
综合检测柜内应设PLC，柜面安装触摸屏。PLC应留有与DCS系统通讯的接口（通讯接口为PROFIBUS-DP）。PLC现场控制柜防护等级为IP55。
仪控要求：除尘器配PLC，要求采用西门子S7-300及以上控制器及同级别卡件，具有自保护联锁功能，具有尺寸不小于10寸的西门子原装触摸屏人机界面，人机界面能够显示所有检测参数；PLC与DCS的通讯协议要求为Profibus-DP，并预留Profibus-DP通讯接口，应提供PLC与DCS通讯的GSD文件和地址编码表，厂家自带DP总线接头。还应包括如下设备仪控资料：带检测点的工艺流程图（P&ID）；控制柜柜面及柜内布置图，带控制箱的同样；控制柜或控制箱端子接线图，端子接线图应明确信号从哪里来到哪里去；与端子接线图对应的电缆表，电缆表应至少列出电缆编号及电缆规格，电缆表中应明确哪些电缆是厂家自带，哪些是需要设计院设计；设备自带现场检测仪表的需要提供仪表设备清单。压力变送器选用EJA、罗斯蒙特、西门子、E+H等品牌。

系统集成、出厂试验、程序设计、画面编制、现场系统调试、技术培训等。
8.性能保证
8.1卖方保证所供货物完全符合本技术规格书对所要求的设备设计，材料选择，制造，检验和验收等方面的要求。
8.2在质量保证期内，由于卖方设计、制造、材料选择和装配方面的原因出现的质量间题，卖方将免费改进、修理或更换。
8.3设备使用过程中，如果设备技术性能不能达到要求，卖方必须免费改进、修理或更换相关部件直至达到要求为止。
9.技术服务和培训
9.1免费提供现场培训。内容包括设备的基本原理、操作应用及设备的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护设备。
9.2质保期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由供货厂商承担；质保期内接到用户要求对所购设备进行维修时，应在8小时之内给予答复，并派出维修人员在24小时内到达用户现场进行维修服务。质保期外，发现问题及时通知用户，设备维修零配件优惠价给用户。
9.3当设备保修期满之后，卖方技术人员每年走访一次买方，作一次免费的定期维护，软件免费升级。
10.服务范围
10.1随货提供详尽的供货清单。
10.2供货方应负责全套设备运输、调试，对用户操作人员进行技术培训，并提供操作规程资料。
