技术要求
1.通过一定的技术手段（如有线或4G无线网络）将在异地除尘系统的运行数据进行采集并实时传输至服务器上保存，并且可以传送至用户指定的终端（电脑或手机）上，数据包括模拟量和数字量，并且保存一定的时期不能丢失。
2.PLC控制系统软件硬件配置：
西门子S7-300系列,如 CPU315-2DP
西门子S7-1500系列,如 CPU1511
接口形式为DP\MPI\PROFINET
编程软件为STEP7\PORTAL V14
画面组态软件WINCC 
注：通讯接口依据配置不同而相应改变
3. 每套设备传输的数据量（拟定数据）
3.1开关量
料位报警28点
第一类电机故障28点；运行信号28点
第二类电机故障5点；运行信号5点
变频器故障2点；运行2点
压差报警4点；入口温度报警2点；喷吹压力低报警2点；
电机定子温度报警6点；电机轴承温度报警4点；
风机轴承温度报警4点；电机轴承震动报警4点；
风机轴承震动报警4点
3.2模拟量
除尘器压差值4；喷吹气体压力值2；入口压力值2；
出口压力值2；风机电机电流值2；
注：以上采集发送周期根据需求及流量进行设置
以上监控的数据实时不间断的异地传输。
4.传输的数量
目前正在实施的项目26项：
以太网接口22套；DP接口4套
目前正在实施项目有26套，将来实施的项目可以纳入统一的数据远程监控管理系统中，并统一管理和保存；
5.系统构成
5.1 4G路由器采用工业级4G路由器，满足苛刻的现场温度环境和电磁环境；
5.2现场PLC程序采取单向数据通讯（只发送数据），保证整个数据采集过程不影响现场设备的正常运行；目前只进行数据监控和采集，如系统配置成功可升级为对现场的设备进行操作（如上传和下载程序）；
5.3数据传输前进行打包、加密，确保数据的安全传输；
5.4 当数据采用Profibus-DP传输时，配置相应的适配器；
5.4所有软件进行身份认证及密码登录，保证只有授权人员才可一登录查看；
5.5将数据传送至服务器，并且保存在服务器中，保证数据不会丢失，我方可以自由访问，服务器达到《GB/T 22239-2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》第三级对应的安全指标要求。
5.6 现场设备安装前进行4G无线网络信号测试，确保无线通讯稳定可靠；
5.7采集数据保存2年以上，并可选择性删除或继续保存；
5.8所有项目建成位统一管理系统，即数据远程监控管理系统，构成统一平台；编制相应软件对数据分析、管理、归类、保存；向管理人员做出预警、提示（如声音和图标显示）；
5.9统一数据远程监控界面，清晰美观、操作便捷；
5.10数据或图形可以下载于本地工控机内，便于保存和随时查看；
5.11统一硬件配置、统一数据格式；

1、 系统配置
	序号
	名称
	配置
	单位
	数量

	1
	工业4G路由器
	双网口、485口、7模全网通，支持VPN，工作温度：-30—75度，9001认证
	台
	26

	2
	PROFIBUS-DP通讯模块
	
	台
	4

	3
	物联网SIM卡
	
	个
	26

	4
	服务器
	
	套
	2

	5
	服务器数据接收、存储软件
	
	套
	26

	6
	服务器WEB发布软件
	
	套
	2

	7
	工控机
	研华610L 24吋\i-5 3.7G\4G\1T
	台
	2

	8
	现场PLC软件
	基于PORTALV14\STEP 7编写
	套
	26

	9
	分屏器
	兼容vga、hdmi
	台
	1

	10
	电视机
	55英寸
	台
	2

	11
	多媒体音箱
	2.0或2.1
	台
	1

	12
	现场施工和售后服务
	满足现场技术，质保期一年
	套
	26

	13
	数据传送
	
	年
	2

	14
	
	
	
	



三、控制中心管理系统
在经济、实用的基础上，力求做到配置完善、功能齐全、安全可靠，并为管理和使用人员提供简单、方便和友好的操作界面。系统的主要功能如下：
1. 将数据远程监控系统放置于控制室，监控系统具有多屏显示功能，可将不同的监测画面分别置于指定的显示器或电视中显示（支持分屏，节省硬件），以便管理人员随时查看、处理；
2. 用户登录界面：用户通过输入用户名和密码登录控制中心软件；
3. 控制中心可对所有监控点进行统一监控、报警处理及图表打印；
4. 我方授权用户可以通过互联网登录查看到自己相应的实时数据和历史数据，但无权查看其他用户的数据；密码和界面可以分权限，如我方人员可查看，我方用户可查看等等；
5. 系统可进行手机监控，短信或微信报警等移动监控功能；
6. 系统可升级为5G传输，作为物联网局域分支体系；
7. 可支持升级视频采集、监控；
8. 操作系统为正版WIN7 旗舰版SP1 （64位），安全稳定;
9. 预装防病毒软件；

投标单位须在2018年11月16日上午9:00-2018年11月18日下午17:00间去采购单位进行现场技术探勘，没有进行现场技术探勘或者现场技术探勘不合格的投标单位报价视为无效；
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