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买方：包钢钢联股份有限公司炼钢厂
卖方：
一、项目概况
本次订货的主要内容是包钢炼钢厂3#精炼炉变压器分接开关检修以及检修过程中备件采购。分接开关为有载调压开关，共13级有载调压。
原变压器和分接开关基本数据：
        变压器型号：HBSSPZ-25000/35 

分接开关型号：UZFRN 200/300、档位数 13 挡出

分接开关编号： 1ZSC 8709 459
分接开关原制造厂家：ABB
2、 项目方案
2.1供货总体要求
1）本次订货的分接开关备件要求为ABB原装进口产品；在涉及产品更新换代等技术优先等条件下，可以采纳比照该类产品的最新设计规范，但最基本的要求是满足目前的现场使用需求，主要功能要与原开估性能完全相同，能实现无缝更换。
2）供货厂家必须针对炼钢厂在用的变压器分接开关进行选型进货，供货备件需满足现场设备的安装要求、控制要求和接线要求以及其它辅助要求。
2.3  分接开关供货范围
供货厂家通过招标方式取得供货资格，主要供货范围包含：
分接开关修复备件包括：
1、分接开关本体的动主及开断触头、动过渡触头、单位定触头 、双位定触头、密封垫。
2、分接开关电动机构的V型皮带、升降接触器、档位变送器、计数器。
3、分接开关现场检修服务并出具检测报告。
双方职责：
买方职责
· 提供原设备的资料，包括原设备的规格型号；
· 配合卖方做现场勘查和必要准备工作，提供卖方需要的其它控制方式和相关工艺资料；
· 到货以后配合卖方签收备件，并配合卖方存放备件 。
卖方职责
· 负责招标方所购货物的全部订货任务，并确保订货物品的性能、参数和质量，其中包括：
· 卖方必须保证项目所涉及的分接开关的配件为进口原装备件；
· 针对到货的备件进行现场交货和签付；
· 提供备件的质量保证书（含调试结果使用证明）；
· 质保期为原设备要求的一个检修周期，在检修周期发生故障，由卖方负责处理，并安装备件费用的15%进行赔偿。
· 如所供备件及服务在质保期内造成设备损坏，按照实际损失进行赔偿。
3、 项目验收
经过上电，买方完成分接开关的安装及后续的系统功能调试，开关能够完成功能运行，并测试运行48小时，在此期间，卖方自行决定是否参与现场的施工过程。最后双方签署“项目最终验收报告”。
1．卖方保证备件的所有工艺、材料等（包括卖方的外购件在内）均符合协议书的规定。
2．卖方提供的设备与合同、图纸相符，并能满足现场安装、试运、操作及维护的要求。
3． 质量保证期从签署“项目最终验收报告”之日开始计算，一个检修周期。
4、卖方根据买方现场实际工况进行配货，如发生开关无法安装或其它问题，无法满足现场设备安全稳定运行时，无条件退货，并按照合同费用的15%进行赔偿。
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