附件
弧门通信系统改造的具体工作及技术要求
一、弧门通信改造应完成以下几部分工作：
更换集控级工业交换机1个，包括所连接的光电转换器、RJ45双绞线等；更换为国内一线品牌华三、华为工业级交换机，重新布线，更换与交换机连接的工业级光电转换器、所有RJ45双绞线。

更换左汊、右汊工业以太网交换机共2个，更换两交换机连接的所有光电转器共26个，更换交换机连接的所有RJ45双绞线；重新布线，在左汊6#、右汊18#启闭机房内各采用机架式工业级光电转换器，全部入槽，应保证12槽及以上。
更换1#-24#弧门现地PLC处的所有光电转换器，共24个，更换并整理现地PLC连接的所有RJ45双绞线。

更换原来所有光口尾纤ST-SC多模跳线，新增的光模块将使用ST-LC跳线。
各设备、装置、接线安装完成后，每孔弧门分别将进行上电检查、设置、调试以及系统整体的测试、监控、运行，要求充分保证弧门系统通信、运行正常。

弧门通信改造技术要求：

此次改造更换的交换机、光电转换器都需工业级级别，应保证工作温度上下限、耐潮湿、IPS等级、功耗、散热、稳定性等均应满足工业级要求。工业交换机要求为国内一线品牌华三或华为，交流双电源冗余输入，百兆电口不少于24口，光口不少于4口且为百兆多模独立光模块；工业光电转换器要求为NetLink品牌多模传输型，百兆口10/100M；RJ45双绞线要求为超五类屏蔽纯铜双绞线；光纤尾纤跳线要求为网络国标产品，规格要求3米/根。
因涉及到旧设备、装置、尾纤、双绞线等拆除，新设备的安装、重新布线、整理等，是一个繁琐的过程，厂家应根据电厂的实际情况，尽量在无启闭弧门的情况下进行改造，不影响弧门系统运行时的正常监控。

