采购内容及要求
一、采购内容及清单

	序号
	低压配电箱名称
	数量
	单位

	1
	LED电源箱
	400 
	个


304不锈钢中标后甲方将随机抽检
二、产品的技术标准：

GB 4208-2017外壳防护等级（IP代码）
GB/T 7251.1 -2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则

三、产品的质量技术要求

1.所有元器件均应符合供电规范，合格证、说明书、测试报告齐全。

2.要求铰链、门锁（含结构件）、以及所有标准件均为不锈钢材质。

3.LED电源箱外壳材质必须为1.5毫米304/2B不锈钢板，测量壁厚误差大于5%即为不合格产品，弯曲部分R小于等于2毫米；壳体所有百叶窗及通风道口按防雨型制作。
4.LED电源箱需配置不锈钢防盗门锁、铰链；成形后表面喷塑处理，颜色：现场墙体颜色；接线箱箱体上必须有金属铭牌，写明接线箱型号规格。

5.箱体内和箱门内置M8*25不锈钢接地螺丝、螺帽、垫片、弹垫。

6.箱内配置的所有标准件材质必须为304不锈钢。成交送货后采购人将随机抽检。
7.箱体上应采用丝网印刷标有"常州市城市照明管处"、"路灯报修：88107228"字样和"有电危险"的警告标志,尺寸由照明处提供。详见下图。
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7.所有箱体在进行了镀锌工艺后，严禁再进行焊接工艺。

8.LED箱体均要考虑到防水效果,防护等级不低于IP54。

9.所有箱体的门锁均采用不锈钢三角螺栓。

四、箱体接地

  室内安装接地可与建筑接地可靠连接。

LED电源箱：
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