采购内容及要求

一、采购内容及要求： 
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	10W圆柱形LED草坪灯
	37
	套
	


二、通则要求
[bookmark: _Toc21477]（一）灯具应符合的技术标准
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。同时包括其他未明示的相关的最新国家及江苏省现行的技术规范及相关要求文件等。
1　 GB7000.1灯具 第1部分：一般要求与试验
2　 GB7000.203灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具
3　 GB7000.7投光灯具安全要求
4　 GB7000.10固定式通用灯具安全要求
5　 GB 4208外壳防护等级（IP代码）
6　 GB17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
7　 GB17625.1电磁兼限值谐波电流发射限值容
8　 GB/T18595一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求
9　 GB l7625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
10　 QB/T1551灯具油漆涂层
11　 QB/T3741灯具电镀、化学覆盖层
12　 GB/T33721 LED灯具可靠性试验方法
13　 CJJ45 城市道路照明设计标准
14　 JGJ/T 163 城市夜景照明设计规范


[bookmark: _Toc32604]（二）灯具通则要求
[bookmark: _Toc18389]1、一般要求
（1）技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。
（2）本次投标报价包含本技术文件所要求的所有配件及附件。包括：灯具、光源、电器、引出线、防盗框、防眩光附件、线性投光灯的桥架及支架、灯具安装支架、螺杆、螺栓、垫片等。室外的螺杆、螺栓、垫片必须使用304不锈钢材质。
（3）中标后，中标单位踏勘现场，根据灯具安装条件，深化灯具颜色安装支架灯零配件的设计，按照采购单位的要求和项目具体的实施情况及时调整。所有灯具按规定提供灯具实样一款，经采购单位目视检验最终确认后，才能按照灯具订单批量提供灯具，并提供灯具安装说明书。
（4）中标后灯具供应阶段，投标人确定的灯具抽样送国家权威机构检测。
[bookmark: _Toc6147]2、LED光源要求
（1）白光LED灯具的色容差应符合以下规定：同型号白光LED灯具，色容差不应大于7SDCM。
（2）当照射对象为纯色物体时，灯具色容差不应大于5SDCM。
（3）LED颗粒应满足拥有LM-80认证，颗粒寿命不低于5万小时。
（4）该类灯具的主要原材料光源封装颗粒品牌应限定在科锐（CREE）、飞利浦LUMILEDS）、欧司朗（OSRAM）、日亚（NICHIA）范围内。
[bookmark: _Toc7579]3、灯具寿命、光衰、散热等要求
（1）灯的光源寿命不低于5万小时。灯具的平均寿命应不低于2万小时。
（2）灯在燃点3千小时时，其光通维持率应不低于90%；在燃点6千小时时，其光通维持率应不低于85%。
（3）灯的初始光通量（灯具入库或到达安装现场的时间点）可由制造商或销售商标称，但其实测值不得低于标称值的95%，不得高于标称值的105%。
（4）所有LED灯具外壳温度满载负荷两小时候后，温度升高不大于30℃。现场安装后抽检灯具的外壳温度。芯片引脚满载两小时后，温度升高不大于60℃。
[bookmark: _Toc3255]4、外观及结构要求
（1）外观质量：灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗;无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。
（2）外形尺寸：允许偏差范围标明区间的（例如：有≥、≤、±、~符号）灯具尺寸在要求范围内为满足要求；未标明尺寸允许偏差范围的灯具尺寸上下浮动10%为满足要求。线形灯具长度不足一米的需要另行配置短头的灯具不单独报价，价格以1米长度的比例折算。
（3）安装和位置尺寸：未标明尺寸允许偏差范围的按照GB-T1804的精度M级别标准执行。
（4）灯具应安装方便，灯具出线方式不能影响现场安装。投光类灯具安装角度应能灵活调节。灯具应有特设的导线出(入)口密封装置。灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。灯具应配备一个耐温度骤变、废气、烟雾和其他化学物质的钢化玻璃罩。
（5）所有LED灯具引出线线径应符合GB7000.1（灯具 第1部分：一般要求与试验）的要求，引出线长度按照现场安装情况提供，确保灯与灯之间连线符合最优化。一个回路的灯具可成串提供，灯具引出线满足现场安装要求。 芯线颜色必须符合国标要求，且有明显区别。
（6）有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4-4（电磁兼容-第4-4部分:试验和测量技术-电快速瞬变脉冲群抗扰度试验）的检测标准。
（7）一般灯具防护等级不小于IP65。
（8）灯具输入电压为220V。
[bookmark: _Toc19902]5、材料要求
（1）灯具材质为铝材，必须采用高镁防锈3404标号或同等、优于该材料。
（2）灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。
（3）灯具密封圈需采用抗老化硅橡胶圈或同等、优于上标准。应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。灯具密封若采用灌胶形式，灌胶材料必须采用有机硅胶或同等、优于以上标准。 
（4）灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用304/2B不锈钢或高镁防锈3404铝合金，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。膨胀管、膨胀螺栓（含螺栓、胀管、平垫圈、弹簧垫和六角螺母等）必须采用不锈钢304/2B材料，且不受混凝土的化学反应腐蚀。
[bookmark: _Toc29705]6、耐腐蚀性要求
灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上的涂层部件，涂层应符合QB/T 1551（《灯具油漆涂层》国家标准）中II类（恶劣的使用环境，如含有工业废气或盐分，潮湿的使用场所）使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741（《灯具电镀、化学覆盖层》轻工行业标准）中Ⅲ类（严酷的使用条件，如空气中含有工业废气或盐分潮湿的环境）使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。
[bookmark: _Toc12540]（三）灯具附属开关电源（驱动电源）技术通则
[bookmark: _Toc24701]1、说明
技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。
灯具必须按照采购单位要求。
所有灯具附属驱动电源的深化设计、相关参数按照下表执行。
	序号
	内容
	要求

	1
	深化设计
	中标单位根据现场安装条件优化使用方案，
由设计方及业主最终确认

	2
	型号
	厂家深化，设计确认

	3
	输出属性
	没有明暗及动态变化的灯具，必须采用可无极调节电压电源
若使用恒压输出电源，需经设计师认可。

	
	
	有明暗及动态变化的灯具，必须采用恒压输出电源

	4
	功率
	根据现场合理配置

	5
	功率因数
	≥0.9

	6
	3C认证
	必须提供

	7
	效率
	≥90%

	8
	电磁兼容
	合格


[bookmark: _Toc1892]2、常规驱动电源技术要求
（1）普通恒压恒流源驱动电源、小于150W可调节电压的驱动电源品牌限定使用“台湾明纬”、“茂硕”、“英飞特”、“欧司朗（OSRAM）”、“飞利浦（PHILIPS）”；
（2）灯具详细参数输入电压标明为220V的灯具为内置驱动电源。
（3）电源必须符合国家相关标准。小于100W的灯具必须配置恒压驱动电源。内置驱动电源应考虑一体式防水和散热。
（4）单颗芯片功率不小于1W的大功率LED灯具电源要有过载过压短路保护，自动温控保护。



[bookmark: _Toc27263]（四）灯具检测要求
[bookmark: _Toc949]1、说明
技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。
所有检测机构均必须为“国家级权威检测机构”。
[bookmark: _Toc29990]2、灯具不同阶段检测项目
	序号
	检测项目
	投标前
需检测项目
	质保期期间
抽检项目

	光学项目

	1
	色度参数：相关色温、色容差
	
	√

	2
	电参数： 电压、电流、功率、功率因数（如果为交流供电）
	
	√

	3
	光度参数：配光曲线、光强、光束角/半峰发散角、光通量、整灯光效、R9
	
	√

	安规项目

	1
	外部接线和内部接线
	
	√

	2
	接地规定：
220V的灯具需检测，36V\24V\12V等安全电压灯具无需检测。
	
	√

	3
	防尘、防固体异物和防水：
一般灯具≥IP65。
	
	√

	4
	潮湿后的绝缘电阻和电气强度
	
	√

	5
	可靠性
	
	√


[bookmark: _Toc26761]3、质保期期间灯具其他抽检项目
	序号
	检测对象
	检测项目

	1
	LED颗粒
	1、品牌必须是科锐（CREE）、飞利浦LUMILEDS）、欧司朗（OSRAM）、日亚（NICHIA）

	
	
	2、颗粒必须是原厂封装。

	2
	外壳、外露安装支架、螺丝螺帽等附件
	1、必须采用高压铸铝合金、拉伸铝合金、以及304不锈钢等材质。

	
	
	

	3
	防水接头、引出线
	1、大功率灯具（大于30W）必须有防水接头，材质为不锈钢或铜

	
	
	2、大功率灯具（大于30W）引出线线径必须根据不小于1mm²

	4
	电气安全
	1、外部接线和内部接线

	
	
	2、接地规定：220V的灯具需检测

	
	
	3、潮湿后的绝缘电阻和电气强度

	
	
	4、其他：防雷击、防静电能力、电磁干扰、灯具外壳温升等

	5
	防护等级
	1、 一般灯具防护等级不小于IP65。

	6
	灯具寿命及光衰
	1、颗粒寿命不低于5万小时；

	
	
	2、灯具寿命不低于2万小时。

	
	
	3、灯具光衰符合国标要求。

	7
	驱动电源
	1、普通恒压恒流源驱动电源、小于150W可调节电压的驱动电源品牌限定使用“台湾明纬”、“茂硕”、“英飞特”、“欧司朗（OSRAM）”、“飞利浦（PHILIPS）”；

	
	
	

	
	
	2、大于150W可调节电压的驱动电源推荐使用“三鑫虹”品牌。

	8
	配光曲线
	光强、光通量、出光角度、色漂移、色容差、色一致性



（五）草坪灯通则要求
[bookmark: _Toc81]1、说明
技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。
2、光学要求
	最小水平照度
	≧5 Lx


[bookmark: _Toc25733]3、灯杆要求
灯具材质若要求为不锈钢，必须采用304/2B不锈钢标号；若要求为铝材，必须采用高镁防锈3404标号或同等、优于该材料。
[bookmark: _Toc22430]4、法兰要求
[image: ]

法兰盘安装孔中心距为140×140mm，如图。法兰盘材质为12毫米Q235优质钢板，附钢材生产厂家“产品质量证明书”。
[bookmark: _Toc9779]5、喷涂要求
灯头、灯杆表面热浸锌防腐处理，厚度δ≥70μm。
灯杆表面喷塑处理，不允许做磨砂喷塑，喷塑涂层外观表面光滑,平整,无露铁,桔皮,细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。
(1)喷塑表面涂层平均厚度应达到85μm 以上。
(2)喷塑涂层的附着力应达到GB/T 9286 规定的0 级要求。
(3)喷塑涂层的硬度应按GB/T 6739规定，并达到2H要求。
(4)喷塑涂层的冲击强度不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。
[bookmark: _Toc22400]6、检修门要求
检修门内配置不锈钢螺丝（母）和不锈钢垫片，灯杆套接、固定处配置不锈钢材质螺丝（母），配置灯杆安装的镀锌螺母，具体尺寸和数量详见灯杆图纸要求。必须配置接地螺栓。灯杆和检修门在进行了镀锌工艺后，严禁再进行焊接工艺；检修门采用304不锈钢螺栓固定。
（六）灯具技术参数
10W圆柱形LED草坪灯（3000K）
	灯具
	外形
	[image: ]
灯体（杆体）壁厚2.5mm。

	
	灯具尺寸
	如图（所有尺寸误差不超过2%）

	
	灯具外壳
	灯体采用优质铝合金压铸成型。法兰采用优质Q235钢材。灯体与法兰连接需可靠牢固。

	
	透光罩
	透光部分采用亚克力或PE板，不易碎，耐老化。密封圈采用进口硅橡胶材料制作。

	
	表面处理
	灯具外表采用防紫外线静电粉末喷涂处理。

	
	外壳颜色
	根据业主要求修改

	光源
	颗粒功率
	整灯功率10w

	
	输入电压
	AC220V

	
	相关色温
	3000K±100K

	
	显色指数
	显色指数≥70

	
	安装接口
	E27
	类型
	LED球泡灯

	光效
	灯具光效≥60lm/W

	备注
	整灯无焊接，灯内底部及灯具的各个连接件有加强块以对抗外力撞击。灯具内有接地螺栓、保险丝等。


三、其他要求
（一）供货期
1.成交供应商必须在成交后15日内完成供货。
2.成交供应商所交付的货物品种、型号、规格不符合采购文件规定的，采购单位有权拒收。若成交供应商不能提供符合采购文件规定的货物的，采购单位有权另行采购满足采购文件要求的产品，由此产生的一切费用、增加成本均由成交供应商承担，同时采购单位有权扣除履约保证金及质保金。
3.成交供应商必须在合同约定的供货期内保质保量按期供货，逾期（不可抗力及采购单位原因除外）按日加收合同总款1%的滞纳金，滞纳金总额不超过合同总价的30%。如果逾期超过10天，经采购单位催促无效，采购单位有权解除合同。采购单位解除合同的通知将以邮寄形式邮寄到成交供应商所在地，时间从到达成交供应商时生效。由于成交供应商逾期供货给采购单位造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。
（二）质保期
质保期2年，从采购单位接收货物并开具验收合格单日起计算。
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