附件一：采购内容及要求
一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司总磷、总氮在线仪表项目，按买方要求须负责安装并交付使用。
二、采购清单

	序号
	设备名称
	品牌型号
	单位
	数量
	备注

	1
	总磷TP
	绿叶JHP
	台
	1
	含安装附件

	2
	总氮TN
	绿叶LYTN
	台
	1
	含安装附件


三、技术要求
（一）取样式TP化验仪表技术要求

该仪表采用室内安装，取样管路由预处理装置完成，它应满足以下条件：

测量介质：污水（出厂水）

1.产品概述

磷在自然界分布很广，与氧的化合能力很强，因此在自然界中没有单质磷，几乎都以各种磷酸盐的形式存在，它们分别以正磷酸盐、缩合磷酸盐（焦磷酸盐、偏磷酸盐和多磷酸盐）及有机结合的磷酸盐，存在于溶液和悬浮物中，这些不同形式的磷酸盐，其主要来源于水处理过程、合成洗涤剂加工生产、磷肥的制造和施用、农业的生产和施用、以及人们生活中产生。有机磷酸盐主要在生物过程中形成；也可由生物处理过程中正磷酸盐转化而来。

磷和氮是生物生长必须的营养元素，水质中含有适度的营养元素，就会促进生物和微生物的生长；而令人关注的是对湖泊、水库、海湾等封闭的水域或者水流迟缓的河流，富营养化具有特殊的作用。由于人为的因素，在水域中磷逐渐富集，伴随着引起生物和微生物快速疯长，藻类异常增殖，这种使水体恶化的现象被称为“富营养化”。富营养化严重的浅水湖往往会导致湖泊沼泽化，逐渐使湖泊死亡，引起严重的环境后果，甚至威胁到人类的生存。

JHP型总磷自动检测仪是基于GB/T 11893-89分析方法研制而成的全自动在线分析仪器，本仪器作为一种全自动在线监测仪器广泛适用于工业、农业、生活排放污水的监测和放置在河流、湖泊水体断面，连续监测这些地表水或地下水源中总磷的变化情况，及时掌握水体受污染的程度，有效控制污染。

2.仪器性能技术指标

（1）测量范围：（0～50）mg/L；

（2）直 线 性：±10%；

（3）重复性误差：±10%；

（4）量程漂移：±10%；

（5）零点漂移：±5% ；

（6）实际水样比对实验：±10%；

（7）适用环境温度：（10～40）℃；

（8）通讯方式：RS232或485；

（9）数据输出：（4～20）mA（另加模块）；

（10）绝缘阻抗：20MΩ以上；

（11）MTBF：≥720h/次；

（12）电压波动稳定性：指示值的变动在±10%以内。

3.工作原理

    仪器的测试原理是在水样中加入过硫酸钾溶液，在120℃条件下利用过硫酸钾产生的新生态氧将样品中所含磷全部氧化为正磷酸盐，并在酸性条件下，正磷酸盐与钼酸铵反应，在锑盐存在下生成磷钼杂多酸，同时被抗坏血酸还原，其生成的磷钼络合物与磷含量成正比。

本仪器自动定量采集一定量的水样，加入混合瓶，再加入定量的过硫酸钾溶液，经混合恒温密封消解后移入显色瓶，经冷却、显色后移入比色进行比色测定，并自动计算出结果，显示、存储并打印。

过硫酸钾溶液在消解器内反应如下 ：
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产生的新生态氧将水中存在的有机磷、无机磷和悬浮磷氧化成正磷酸。

4.技术特点

（1）仪器测试原理完全依据国家标准方法，仪器具有灵敏度高、重现性好、测量范围宽、检测数据准确、可靠，可直接应用于环境管理和总量计量；

（2）采用先进的光纤传输技术，整个仪器结构简单，工作更稳定、可靠，维修更方便，运行维护费用低；

（3）采用远红外加热消解和全气动负压、提升、定量、加液技术，试剂不浪费，无损耗，整个仪器的工作运行过程能耗小，运行成本低；

（4）采用PLC控制，彩色液晶触摸显示屏操作，使用方便，直观清晰，具有自动清洗、定时采样、比例采样（结合流量计）、掉电保护、自动报警等多种功能，可方便的实现数据远传、远程监控和远程反控；

（5）选择不同的设置，仪器还具有连续自动检测总磷和正磷酸盐二种不同的测试功能，是一种理想的环境监测仪器。

（二）取样式TN分析仪表技术要求

1.产品概述

总氮(total nitrogen，TN)是水体中有机氮和无机氮(例如：NH4++ NO2-+ NO3-)含量的总和，是国际公认的衡量水体富营养化程度的重要指标，城镇污水采用厌氧/好氧法生物处理减少总氮排放，总氮是污水处理的一个重要指标。
2.仪器性能技术指标

（1）测量范围：（0～100）mg/L 总氮（可根据需要进行调整）；

（2）直 线 性：±10%；
（3）重复性：±10%；

（4）零点漂移：±5%；

（5）量程漂移：±10%；

（6）实际水样比对实验：±10%；

（7）电压稳定性：指示值的变动在±10%以内；

（8）绝缘阻抗：20MΩ以上；

（9）输出：RS232；

（10）环境要求：（10～40）℃；湿度≤90%（不结露）；

（11）电源：（220±22）V，（50±1）Hz，5A 。

3.工作原理

本仪器采用分光光度法，即在高温和碱性条件下以过硫酸钾将水样中的氨氮、亚硝酸盐氮、大部分有机结合氮氧化成为硝酸根，硝酸根与显色剂在强酸介质中反应生成浅黄色物质，并在特定波长处有特征吸收，因此可通过比色法测定，经标准曲线校正，即可测定水样中总氮的含量。
4.技术特点

独特的设计，使本产品较之同类产品具有更低故障率、更低维护量、更低的试剂消耗量以及更高的性价比。

4.1创新的计量单元

（1）可视光电系统实现试样/试剂精确计量，克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定量误差，本质上提高了定量精度；同时实现了微量试剂的精确定量，每管剂量仅为0.8ml，大大减少了试剂使用量；

（2）采用进口多位阀，选择试剂采样时序，通道灵活多样，功能万变，具有最小死体积，易维护高寿命等优点。
4.2 测量准确

（1）自动色度、浊度补偿算法，充分考虑现场实际水样情况，监测结果真实可靠；

（2）独特的气泡搅拌混合技术，确保水样与试剂混合充分；

（3）针对不同行业废水特点，提供相应的试剂配方。

4.3自动检测

（1）具备全自动仪器校准、清洗、进样功能；

（2）可对试剂余量进行预警，提醒运维人员及时更换试剂，保证在线监测无盲点；

（3）集成了[仪器校准]、[质控样测试]、[直线性测试]、[重复性误差]、[零点漂移量程漂移]、[实际废水比对]等高端功能；

（4）可按用户设置实现在线监测或批次测量，数据自动存储并能实时上传至各级环保监管部门，高效率的为管理部门提供及时的数据支持。

（三）安装附件

（1）取样泵：1台

（2）取样管 ：根据现场条件规格长度定制

四、供货要求及供货期

供方应按实际交货、试运行验收日期起质保2年内按买方的要求免费修理或更换因材料和制造不合格而有缺陷的任何设备和附件，并赔偿买方由于这些缺陷导致的额外费用或损失。

供货期：合同签订后1个月内完成交货及安装调试。
五、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币200000元整（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保2年，自验收合格之日期算；
3.成交供应商安装调试并经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后，采购单位付款至合同总价的90%，剩余10%作为质保金在整机质保到期后无息付清；
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