
紫荆公园庭院灯技术文件

一、招标内容及清单：

1、招标内容：
	序号 
	内容
	型号及数量



	
	 灯型 
	

	1
	7.5米组合式庭院灯
	6

	备注
	1、 灯杆、灯具安装及现场施工由采购方承担（供货方需配合现场安装及调试）。

2、本次招标所涉及的所有灯具外观，仅供参考。投标单位应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，或取得专利权人的授权。采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权或专有技术权等知识产权的起诉，免受可能存在的抵押权、担保权在内的物权权利瑕疵的起诉。


1.1  7.5米组合式庭院灯所含内容：灯杆杆体。

1.2 技术要求

（1）开标时必须针对投标产品要查验或检测的内容见表1（7.5米组合式庭院灯灯具外观、系统效能、色温、平均照度、均匀度）。
表1
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整灯示意图

	外观
	1
	产品尺寸
	详细尺寸见下文及技术文件描述，误差10%

	
	2
	LED灯具

（或模组）外壳

材质及结构
	灯具模组独立散热且模组外壳为高压铸铝；具有独立的电源腔和光源腔。

	
	
	灯杆材质

及结构
	Q235钢材、复合材料等综合使用。

	
	3
	灯杆壁厚
	符合投标时提供的受力计算书中给出的灯杆壁厚数值。

	6*35W+35WLED灯具安全
	1
	安全与试验要求
	符合GB7000.1-2015及GB7000.203-2013的要求

	
	2
	防护等级
	≥IP65

	灯具1灯具光学及性能
	1
	系统功耗
	共6套灯，每套灯≤35W

	
	2
	总流明输出
	共6套灯，每套灯≥3500lm

	
	3
	系统效能
	共6套灯，每套灯≥90lm/W

	
	4
	单灯功率因素
	≥0.95

	
	5
	色温
	3000K±200K

	灯具2灯具光学及性能
	1
	系统功耗
	≤35W

	
	2
	总流明输出
	≥3500lm

	
	3
	系统效能
	≥90lm/W 

	
	4
	单灯功率因素
	≥0.95

	
	5
	色温
	3000K±200K


（2）LED路灯灯头的模拟安装条件

 LED35W路灯灯头安装条件：

	 灯
 具
 系
 统
 安
 装
 条
 件
	道路类别：
	园路

	
	道路宽度 (m)：
	4

	
	道路表面材料
	面包砖

	
	灯具布置方式
	单侧

	
	灯具安装高度h(m)
	6

	
	灯杆的安装间距S(m)
	20

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	0

	
	灯具维护系数
	0.7

	
	道路宽度 (m)：
	23

	
	道路表面材料
	面包砖


灯具2在模拟安装条件下要求满足平均照度Eav（Lx）维持值≥10lx，均匀度UE最小值≥0.3。

二、产品技术要求

本次招标采购的多功能路灯应符合以下技术标准：

2.1、灯具的基本要求：

2.1.1 提供灯具安装说明书。

2.1.2 灯具含光源及一切其他所必备的附件。

2.1.3 所有灯具（含光源）质保五年。

2.1.4 除特殊要求外，灯具尺寸公差按照GB-T1804-2000的精度M级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度F级别标准执行。

2.1.5 应具备所投标灯具使用的浪涌保护器、驱动电源的3C或CQC认证报告。

2.1.6必须符合的各类标准：（灯具必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。）

（1）《灯具第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2015。

（2）《灯具第2-3部分特殊要求:道路与街路照明灯具》GB 7000.203-2013。

（3）《均匀色空间和色差公式》GB/T 7921-2008。

（4）《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB 17625.1-2012。

（5）《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743-2017。

（6）《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》GB/T 17626.5-2008。

（7）《一般照明设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595-2014。

（8）《灯具分布光度测量的一般要求》GB/T 9468-2008。

（9）《电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Ka：盐雾》GB/T 2423.17-2008。

（10）《道路与街路照明灯具性能要求》GB/T 24827-2015。

（11）《灯的控制装置第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB 19510.14-2009。

（12）《投光灯具安全要求》GB 7000.7-2005。

（13）《普通照明用LED模块 性能要求》GB/T24823-2009。

（14）《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832-2015。

（15）城市道路照明设计标准CJJ45-2015。
其他国家及江苏省现行相关标准规范、图集等。

2.2、安全要求

2.2.1 灯具应符合相关国标的要求。

2.2.2 外观质量         

（1）LED灯具外形因与灯杆保持协调；

（2）灯具外壳构造设计宜具备自清洁功能，以防污物堆积和便于清洗；无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。

2.2.3 材料、功率要求

（1）灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

（2）灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用不锈钢、铝合金等制成。

（3）灯具密封件应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。

2.2.4 结构要求

（1）灯具应安装方便，安装角度应能灵活调节。

（2）灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置为不锈钢材料。

（3）灯具内应有电源接线端子，接线端子应有符合国家相关标准的接线标识（L、N、PE），外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。

2.2.5 电磁兼容等要求

（1）灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743-2017的要求。

（2）灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595-2014 的要求。

（3）灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1-2015的要求。

（4）LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1-2015的规定。

2.2.6 耐腐蚀性

灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具喷塑涂层的附着力应符合GB/T 9286-2008的要求，硬度应符合GB/T 6739-2006的要求，冲击强度应符合GB/T 1732-2013的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741-1999中Ⅲ类使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。

2.3、对LED灯具的具体要求

2.3.1 有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。

2.3.2 灯具控制装置必须符合国家相关标准。

2.3.3 灯具具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。

2.3.4 要求灯具自洁性好，颜色为灰色（RAL7040）（由招标人提供样板色），如有需要可根据招标人要求修改调整。

2.3.5 采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。散热设计要先进合理，灯具适应温度：-25℃～+50℃。

2.3.6 螺丝、螺母等相关附件要求采用不锈钢材质（不锈钢304）。

2.3.7 内部导线应根据灯具功率选配，符合相关规范要求。

2.3.8 驱动电源应内置在灯具电源腔内，与光源模组间连接可靠，便于维护，整体美观。

2.3.9 灯具的浪涌保护器应独立设置，并安装在灯具内，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。

2.3.10 电器元件均符合GB14048电器元件国标要求。

2.3.11 LED灯具的寿命应不小于30000h。 LED灯具在正常工作6000h的光通维持率不应小于98%，正常工作12000h的光通量维持率不应小于90%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h~25000h内年损坏率不应高于3%。

2.3.12 LED灯具的全寿命周期内的色温应为3000K±200K。

2.3.13 灯具工作电压：AC190V-260V/50-60Hz。

2.3.14 灯具防护等级为IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。

2.3.15 电器绝缘等级：Class I。

2.3.16 每一个独立的LED光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路灯应用以及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。

2.3.17电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠。

2.4、对光源及芯片的要求

2.4.1 LED推荐采用Philips Lumileds、Cree、OSRAM、Nichia原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，交货前须附原厂供货证明。

2.4.2 LED光源光效≥90lm/w，色温为3000K±200K，显色指数≥80，LED光源寿命≥50000h。

2.5、对驱动电源的要求

可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等。驱动电源在额定电压±20%范围内应正常工作。

2.6、灯杆基本要求

2.6.1、灯杆高度和外形详见灯杆图纸。

2.6.2、材质要求：

2.6.2.1、灯杆材质：为Q235钢材、复合材料等综合使用。

2.6.2.2、加工工艺要求：灯杆为组合灯杆，钢结构生产为焊接结构，铝合金生产满足挤压、焊接、热处理、表面处理的国标要求生产，复合材料采用玻璃纤维和树脂综合而成，并符合国标要求。

2.6.2.3、热浸锌防腐处理厚度δ≥70μm，防腐寿命达10年以上。

2.6.2.4、表面处理要求：
喷塑涂层的附着力应达到GB/T 9286-2008 规定的0 级要求。

喷塑涂层的硬度应按GB/T 6739-2006规定，并达到2H要求。

喷塑涂层的冲击强度不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。  

2.6.3、颜色要求：RAL7040。可根据采购单位要求更换其他颜色。

2.6.4、需能抵御50年一遇大风天气（风压为0.4KN/㎡）。

2.6.5、灯杆制作图仅为示意，投标方投标时需提供相应灯杆强度（包含灯杆基础）计算说明书。（计算说明书引用文件准确，计算无误）。杆体（包含灯杆基础）投标时需出具详细的受力计算并加盖有结构设计资质的设计院公章（并加盖国家注册结构工程师签章）,保证安全可靠。

2.6.6灯杆路灯基础：基础设计等级应达到丙级;常州地区基本风压为0.40kN/㎡,基本雪压为0.35kN/㎡,抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组。灯杆基础投标时需出具详细的受力计算说明书（计算说明书引用文件准确，计算无误）并加盖有结构设计资质的设计院公章（并加盖国家注册结构工程师签章）,同时提供详尽灯杆基础制作工艺图，保证安全可靠。 

2.7、灯杆制作要求示意图： 
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门板及铰链制作方式参照苏Z02-2014城市照明图集。



