
采购内容及要求
一、采购内容及清单

	序号
	低压配电箱名称
	单位
	数量
	备注

	1
	接线箱（落地式）
	套
	30
	


二、产品的技术标准：

必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，或已有最新日期的应用文件以其最新版本适用于本标准。

GB 4208-2017外壳防护等级（IP代码）

GB/T 14048.2-2016 低压断路器

GB/T 14048.3-2017开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器

JB/T 8975 -2006低压信号灯

GB 13539.1-2015低压熔断器

GB 7251.1 -2013 低压成套开关设备和控制设备

GB 5023.3,JB 8734.2-2012 聚氯乙烯绝缘无护套电缆

电缆电线以及相关的现行的国家规范和标准。

三、产品的质量技术要求

1、通用要求

1.1 所有元器件均应符合供电规范，合格证、说明书、测试报告齐全。

1.2 所有元器件按电器原理图电器布置图连接，安装合理，便于施工，供电验收。

1.3箱体采用落地式安装，要求安装支架以及所有标准件均为不锈钢材质。

1.4 接线箱（落地式）箱体外壳材质必须为玻璃纤维加强聚碳酸酯，壁厚≥3mm。

1.5箱体颜色根据甲方要求，接线箱（落地式）盖子可根据甲方需求更换透明盖和非透明盖。

1.6箱体防护等级不低于IP65，所有箱体门锁材质均采用玻璃纤维加强聚酰胺。

1.7箱体燃烧性能符合UL 50/UL 746℃，阻燃等级UL 94 V2。

1.8箱体材质应不含卤素、硅素，箱体应能符合抗紫外线，阻燃、自熄等要求。

1.9箱体抗冲击强度应达到IK09等级。

1.10箱体上应采用丝网印刷标有"常州市城市照明管处"、"路灯报修：88107228"字样和"有电危险"的警告标志,尺寸由照明处提供。详见下图。
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1.11箱体内置零、地接线端子，不少于10个；配置与接线箱相适应长度的安装支架；配置接线箱二次门，方便合分闸，确保人身安全。

2.安装元器件要求

2.1箱体内元件设置应符合配电系统图的要求（见附件1）。

2.2箱体内元器件应布局合理，接线电缆整齐，落地支架美观。（见附件2）

2.3箱体内元器件推荐使用施耐德、西门子和ABB，或者相同等级的品牌元件。

2.4所有电器产品必须有国家强制性产品认证证书（3C证书）。

3.电气特性要求

在加载额定绝缘电压AC:1000伏或DC:1500伏的情况下，无闪络、绝缘击穿等现象出现。

4.箱体尺寸要求

箱体尺寸应控制在500mm× 400mm×226mm（±5%）范围内。
5.使用环境及寿命要求
5.1箱体使用寿命可达30年。
5.2箱体适合安装在恶劣环境和裸露的外部区域，可在工作湿度50%-95%，工作温度-35-80℃的极限环境下长期使用。

四、检测要求
投标时需带材质检测报告和型式试验报告。

	序号
	测试内容
	达标要求
	备注

	1
	材质
	玻璃纤维加强聚碳酸酯。
	提供材质检测报告，若为外文检测报告，应提供对应的中文译本。

	2
	防护等级
	不低于IP65
	提供产品型式试验报告

	3
	电气特性
	在加载额定绝缘电压AC:1000伏或DC:1500伏的情况下，无闪络、绝缘击穿等现象出现。
	


附件1：配电系统图。
附件2：箱体内元器件布局（推荐）。
附件1：配电系统图。
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附件2：箱体内元器件布局和支架（推荐）。

[image: image3.png]



[image: image4.png]Hra R F442x85°






