
采购内容及要求
一、采购内容及清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	160KV ABB油浸式变压器
	套
	2
	


二、通用技术规范
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。
GB 1094.1　电力变压器　第1部分：总则

GB 1094.2　电力变压器　第2部分：温升

GB 1094.3　电力变压器　第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB 1094.4　电力变压器　第4部分：电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则

GB 1094.5　电力变压器　第5部分：承受短路的能力

GB/T 1094.7　电力变压器　第7部分：油浸式电力变压器负载导则

GB/T 1094.10　电力变压器　第10部分：声级测定

GB/T 6451　油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 7252　变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T 7354　局部放电测量

GB/T 7595　运行中变压器油质量

GB/T 17468　电力变压器选用导则

GB 50148　电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范
JB/T 10217  组合式变压器
DL/T 572　电力变压器运行规程

DL/T 596　电力设备预防性试验规程

DL 911　电力变压器绕组变形的频率响应分析法
DL 1093　电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则

DL 1094　电力变压器用绝缘油选用指南

DL 5027　电力设备典型消防规程

专用技术规范
S13-160/10-NX2技术参数表
	项号
	描述
	标准参数

	1
	额定容量
	160KVA

	2
	相数
	3相

	3
	额定电压
HV

LV
	10 kV

0.4kV

	4
	冷却方式
	ONAN

	5
	频率
	50 Hz

	6
	联结组别
	Dyn11

	7
	调压方式 / 分接范围
	无载 / ±2x2.5%

	8
	系统最高电压
	12kV

	9
	雷电冲击电压
	75 / -kV

	10
	工频耐压
	35 / 5kV

	11
	绝缘等级
	A

	12
	线圈材料
	铜

	13
	最高气温
	+40ºC

	14
	最高月平均气温
	+30ºC

	15
	最高年平均气温
	+20ºC

	16
	最低气温
	-25ºC

	17
	绝对海拔高度
	≤1000 M

	18
	绝缘油
	I -30℃变压器油(通用) GB2536

	19
	温升限值
线圈
油顶层(针对全密闭产品)
	65 K
60 K

	20
	空载损耗NL
	≤200W

	21
	负载损耗LL
	≤2310W

	22
	短路阻抗 (主分接)
	4%( 偏差±10% )

	23
	主要附件
	压力释放阀

	24
	油箱表面处理
	喷塑

	25
	油箱表面颜色色标
	B05



