附件一：采购内容及要求

一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司下属的戚墅堰污水处理厂三台Piller品牌磁悬浮鼓风机需委托专业单位进行年度维护保养。
二、维保要求
1.合同涉及的设备：

型号/压力：LP8000 P/N: 8198337  出厂年份：2015

型号/压力：LP8000 P/N: 8198338  出厂年份：2015

型号/压力：LP8000 P/N: 8198339  出厂年份：2015
2.服务内容包括：

（1）合同签订之日起一年整到用户方进行四次例行日常维保工作。对三台设备进行例行检查维护并按附件A 填写每台设备检查报告，双方各执一份。
（2）采购人有权决定何时进行日常维保工作并通知服务商来厂，同时将设备现状情提前告知服务商，服务商应针对所描述的设备情况做好必要的检测工具、技术人员的配置。若服务商因自身技术能力原因无法一次性排查出故障原因，需重新派出更富有经验的技术人员进行检查的，不重复多次计算工作量。
（3）随时免费提供技术咨询及建议。

（4）如果服务商研发部门开发了能进一步提高产品性能的途径，需对采购人的设备进行免费升级（不包括涉及的零部件费用）。
（5）对故障报修，24小时内接听电话并提供电话技术支持协助采购人解决排故。对电话技术排故未能解决故障，服务商保证接到报修电话后48小时内赶赴现场。
（6）对于需要更换配件的维修项目，提供原厂配件进行更换（配件另行购买）。
（7）设备大修备件及人工费不包含在合同内，设备大修包含更换叶轮、马达、主变频器维修等。

3.同时符合以下两点的情况故障报修，供应商需免人工费进行维修服务：

（1）针对合同中规定的设备。
（2）设备故障属制造商的责任引起的，而不属所有人的疏忽或者未经授权的改动而导致的。

如不同时符合以上两点情况，则正常收费。

三、报价要求：

1．供应商对第二条维保要求中涉及的三台LP8000型磁悬浮鼓风机进行一年四次维保工作的人工费用进行报价，报价形式为：￥      元/年，此报价为投标总价。

2．供应商亦需填写附件B常用备件报价单，这份报价单不计入投标总价。
四、服务时间及额外费用计算

1．本次采购的服务内容，约定的上门检查及维护工作限在工作日上班时间（星期一至星期五，8：30~17：30）进行。

2．超出约定次数2次以外的抢修及维护需赶赴现场的，或工作日上班时间以外加班时间，按以下方式收费：
收费标准：交通食宿+人工

交通食宿：按￥2000.00/次另外收取。

人工：工作日加班：￥800.00/小时（包括往返交通时间）

      周末、节假日加班：￥1500.00/小时（包括往返交通时间）

*上述费用不计入年度合同总价，不参与投标让利。

3．备件费用：维护及修理所涉及所有的备件费用需另行购买。
投标人需按照附件B的常用备件清单填写价格，作为2020年12月31日前的配件更换价格基准，每年初根据设备制造商的最新调价进行更新。
附件B的备件价格不计入合同总价，不参与投标让利。

五、验收标准及质保要求：
1．维保工作应在采购人在场的情况下进行；
2．发生零配件更换维修后将更换下的零配件交由买方清点，由双方确认维修量并签证；
3．试运转应无卡滞、异响、振动，电机无过载，设备各状态正常。
★4．因故障进行零部件更换维修的，零部件质保期为6个月，质保期内发生维修内容相关的故障时，维修方需无条件返修且不另行支付返修所涉及的配件及人工费用。
六、付款方式

1．合同签订后15个工作日内支付合同价款50%的预付款。

2．完成四次维保工作后，支付剩余50%合同价款。

3．每次支付时开具对应金额的增值税专用发票。
附件A.

[image: image1.png]HEBRRNEPRESTS

P

o
e WE F75
e R A
. KR | 16, TSR SRS
2. ERRRE 7 B Bl
o RARIEAR 7o, PLCHA R A B B
A G 0. ERAES WF CER® B8
5 WOAE 0. MR BRI E AR
5 PRORAL — R CRE CERImER
I — EW/ ERE CERR BR
[E— W CER F ER
[OE=7 L
L2 vids__V Lals EH/CEREER
v - RRRRE W G BER
B RS B W RER
VsV e 7. SRS W RER
o EEEERAE VAC| PP BRER Bl
T0a. BoREL B3| o RERE DR B
0. FRF e P%| LR SERERE 5
[T 2 B8 BT RN i
maH =5
. R D 598 R oFe
T —— FEARERE B
T, BB BT sec D WE A5
o AR TREEE| [ HEE R R RER
B3
BLESMRT AR
s TR





附件B.常用备件报价单（同附件3，须同报价单一并上传）

	Product
	Description
	Unit Price
	Quantity
	Line Total
	Remark

	 LP8000

	KPI01232
	相序检测器
	　
	1 
	　
	　

	KPI01335
	熔断器
	　
	3 
	　
	　

	KPI01145
	24v电源
	　
	1 
	　
	　

	KPI01210
	空开接触器组合（无熔断式）
	　
	1 
	　
	　

	KPI01109
	开关电源
	　
	1 
	　
	　

	KPI02809
	压力开关
	　
	1 
	　
	　

	KPI00707
	冷却循环水温度传感器B1
	　
	1 
	　
	　

	KPI00706
	进气口温度传感器B3
	　
	1 
	　
	　

	KPI00341
	环境压力传感器B4
	　
	1 
	　
	　

	KPI00338
	吸入过滤器压差传感器B5
	　
	1 
	　
	　

	KPI00345
	进气口压力传感器B6
	　
	1 
	　
	　

	KPI00339
	压缩机出气口压力传感器B7
	　
	1 
	　
	　

	KPI00340
	冷却剂出口压力传感器B8
	　
	1 
	　
	　

	KPI00342
	开关柜温度传感器B9
	　
	1 
	　
	　

	KPI00436
	冷却液循环泵
	　
	1 
	　
	　

	KPI00405
	水/水交换器
	　
	1 
	　
	　

	KPI00755
	DP通讯模块
	　
	1 
	　
	　

	KPI02354
	内循环散热系统变频器
	　
	1 
	　
	　

	KPI00370
	外部冷却水控制球阀
	　
	1 
	　
	　

	KPI01145
	控制电源安全模块
	　
	1 
	　
	　

	KPI00908
	冷却水排气阀
	　
	1 
	　
	　

	KPI01118
	电磁轴承控制器
	　
	1 
	　
	　

	KPI00264
	冷却风扇马达
	　
	1 
	　
	　

	KPI01122
	主电机
	　
	0 
	　
	　

	　
	　
	　
	Total:
	　
	　


1.供应商应对设备维保中可能发生故障更换的零部件清单进行报价，当需发生实际维修时买方依照投标人的相关报价考虑是否更换，该清单不计入投标总价。

2.清单中未列出而实际必须发生的配件价格通过与制造商询价确定。
