
供应商资格审查资料提交格式
一、在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或非法人组织（提供中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等））；
	插入扫描件


二、可开具增值税专用发票（提供一般纳税人证明或以往开具过的一张增值税专用发票予以证明）；
	插入扫描件


三、在近三年内无骗取中标、严重违约、不良行为等廉洁诚信问题及重大经济纠纷问题，无处于被行政管理部门取消或暂停营业资格的情况（提供承诺函）；
	插入扫描件


4、 提供售后服务承诺（包含但不限于在质保期内每年提供不少于4次现场巡检，其他内容自拟）；
	插入扫描件


5、 厂家授权代理商或经销商均可（如为代理商或经销商提供UPS及蓄电池的原厂授权书）；
	插入扫描件（UPS的原厂授权书）

	插入扫描件（蓄电池的原厂授权书）


6、 施工人员具备特种作业操作证（低压电工作业），且保证实际施工人员与该证书保持一致（提供特种作业操作证（低压电工作业），提供实际施工人员与该证书保持一致的承诺函）；
	插入扫描件（特种作业操作证（低压电工作业））

	插入扫描件（实际施工人员与该证书保持一致的承诺函）


7、 提供按时供货及安全施工承诺书，格式自拟；
	插入扫描件


8、 提供遵守疫情防疫要求承诺书，格式自拟；
	插入扫描件


9、 提供一份近三年（2018年1月1日至今，以合同签订日期为准）的一份类似合同业绩（须同时包含UPS的供货及安装）；
	[bookmark: _GoBack]插入扫描件


10、 《竞价授权报名表》按要求填写完整。
竞价授权报名表
本人       （身份证号：     ）系                的法定代表人，现委托     （身份证号：      ）为我公司代理人。代理人根据授权，以我公司名义参加         项目一切采购活动中的资格审查资料的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改和处理有关事宜，其法律后果由我公司承担。我公司针对本项目，做出如下承诺：
1、 我公司提供工程、货物或服务质量标准符合公告要求，完全能满足采购人要求，如若无法满足要求，我公司将对此负全部责任。
2、 若我公司成交，将按要求在成交通知书发出后5个工作日内向中心交纳服务费，否则中心有权从我公司报价保证金中扣除。
3、 我公司与采购人不存在可能影响采购公正性的利害关系。
 
供应商全称（加盖公章）：

法定代表人签字：  

代理人签字：
	项目编号
	

	项目名称
	

	供应商名称
	

	供应商详细通讯地址（服务费发票/成交通知书按此地址邮寄）
	

	联 系 人
	身份证号：

	手    机
	

	E-mail （电子邮箱）
	

	服务费发票类型
	增值税专用发票      增值税普通发票

	供应商开票信息（成交后以此为准开票）
	1、公司名称： 2、税号：3、地址：4、电话：
5、开户行： 6、帐号：


	

法定代表人身份证正面


	

法定代表人身份证反面



	

被授权人身份证正面


	

被授权人身份证反面




11、 《分项报价表》按要求填写完整。
	[bookmark: _Hlk82678788]序号
	产品名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价报价（元）
	总价报价（元）（单价报价*数量）
	产品说明描述

	1
	UPS
	科华YTR3340
-J
	台
	1
	
	
	UPS40KVA/40KW,可立可卧3/3、3/1制式可调 支持±(12~20) 节可调( 默认±16 节)。
1. 纯在线式双变换UPS产品；UPS主机容量40kVA，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，机架式安装时高度≤3U。
1. UPS主机尺寸（机架安装时）应满足：宽度≤440mm，深度≤700mm，高度≤130mm。
1. 具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生。
1. 整机UPS效率：
100%阻性负载：≥94%；
输出功率因素：
输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载；
输入电流谐波：
100%非线性负载：＜5%；
过载能力：125%负载维持10分钟。
1. 具备大充电电流，10~20kVA设置值1A~10A，30~40kVA充电电流最大可增至20A，缩短充电时间。
1. 支持选配RS232、干接点、SNMP等多种通讯卡，应用灵活。通讯协议转换卡技术平台具备锂电池监控接入技术可行性。
1. UPS主机要求支持三进三出、三进单出。
1. 负载限制自动保护。
1. 配置网络管理卡，可自动关闭安装WiseClose程序的服务器或主机。

	2
	蓄电池
	科华/
6-GFM-100-YT
	块
	64
	
	
	精卫系列12V铅酸蓄电池，,满载时后备时间2H，50%负载时，后备时间4小时。电池16块一组，共4组电池。
1、吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到99%。无需加水维护。
2、采用严格认证的高品质部件，并经过严格的运行测试，使自放电极小。
3、可提供阻燃槽盖，使电池更安全且具有更长的寿命。
4、温度使用范围（放电：-15～50℃/充电：0～40℃/贮存：5～40℃）。

	3
	电池箱
	A16
	套
	4
	
	
	820*480*1230mm, 48.3Kg 包含电池箱支撑架、电池与电池之间连接线缆。

	4
	电缆
	国标 YJV5*25mm²
	米
	80
	
	
	机房到强电竖井（输入、输出40*2)。

	5
	主机连
接线
	国标 BVR35mm²
	米
	40
	
	
	电池组至UPS主机。

	6
	配电箱
	定制
	个
	2
	
	
	强电竖井1个，电池箱开关1个。
含电池开关：160A\3P 1个。
输入输出开关：120A\3P 2个。

	7
	安装调试
	定制
	套
	1
	
	
	原有设备拆除及搬运（拆除后设备产权归建设单位所有），新装设备施工安装调试。

	合计（元）
	
	/

	合计最高限价（元）
	139,640.00
	/


注：1、供应商应在报价截止时间前将以上资料扫描为一个文件（要求提供原件的扫描件或复印件加盖公章扫描件），通过“上传报价单”模块线上递交：
2、扫描文件命名要求：“项目编号+单位名称”。
3、以上格式仅供参考，供应商须仔细阅读网上竞价公告中的供应商资格审查标准，并按要求将所有供应商资格资料制作于本文件中，如有遗漏，导致的相应后果由供应商自行承担。

3
