供应商资格审查资料提交格式

一、在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或非法人组织（提供中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等））；

插入扫描件

二、可开具增值税专用发票（提供一般纳税人证明或以往开具过的一张增值税专用发票予以证明）；

插入扫描件

- 三、在近三年内无骗取中标、严重违约、不良行为等廉洁诚信问题及重大经济纠纷问题，无处于被行政管理部门取消或暂停营业资格的情况（提供承诺函）；

插入扫描件

- 提供售后服务承诺（包含但不限于在质保期内每年提供不少于4次现场巡检，其他内容自拟）；

插入扫描件

- 厂家授权代理商或经销商均可（如为代理商或经销商提供UPS及蓄电池的原厂授权书）；

插入扫描件（UPS的原厂授权书）

插入扫描件（蓄电池的原厂授权书）

- 施工人员具备特种作业操作证（低压电工作业），且保证实际施工人员与该证书保持一致（提供特种作业操作证（低压电工作业），提供实际施工人员与该证书保持一致的承诺函）；

插入扫描件（特种作业操作证（低压电工作业））

插入扫描件（实际施工人员与该证书保持一致的承诺函）

- 提供按时供货及安全施工承诺书，格式自拟；

插入扫描件

- 提供遵守疫情防疫要求承诺书，格式自拟；

插入扫描件

- 提供一份近三年（2018年1月1日至今，以合同签订日期为准）的一份类似合同业绩（须同时包含UPS的供货及安装）；

插入扫描件

- 《竞价授权报名表》按要求填写完整。

竞价授权报名表

本人       （身份证号：     ）系                的法定代表人，现委托     （身份证号：      ）为我公司代理人。代理人根据授权，以我公司名义参加         项目一切采购活动中的资格审查资料的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改和处理有关事宜，其法律后果由我公司承担。我公司针对本项目，做出如下承诺：

- 我公司提供工程、货物或服务质量标准符合公告要求，完全能满足采购人要求，如若无法满足要求，我公司将对此负全部责任。

- 若我公司成交，将按要求在成交通知书发出后5个工作日内向中心交纳服务费，否则中心有权从我公司报价保证金中扣除。

- 我公司与采购人不存在可能影响采购公正性的利害关系。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人签字：

代理人签字：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 供应商详细通讯地址（服务费发票/成交通知书按此地址邮寄） |  |
| 联 系 人 | 身份证号： |
| 手 机 |  |
| E-mail （电子邮箱） |  |
| 服务费发票类型 | 增值税专用发票 增值税普通发票 |
| 供应商开票信息（成交后以此为准开票） | 1、公司名称： 2、税号：3、地址：4、电话： 5、开户行： 6、帐号： |

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证正面 | 被授权人身份证反面 |

- 《分项报价表》按要求填写完整。

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 总价报价（元）（单价报价*数量） | 产品说明描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | 科华YTR3340 -J | 台 | 1 |  |  | UPS40KVA/40KW,可立可卧3/3、3/1制式可调 支持±(12~20) 节可调( 默认±16 节)。 - 纯在线式双变换UPS产品；UPS主机容量40kVA，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，机架式安装时高度≤3U。 - UPS主机尺寸（机架安装时）应满足：宽度≤440mm，深度≤700mm，高度≤130mm。 - 具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生。 - 整机UPS效率： 100%阻性负载：≥94%； 输出功率因素： 输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载； 输入电流谐波： 100%非线性负载：＜5%； 过载能力：125%负载维持10分钟。 - 具备大充电电流，10~20kVA设置值1A~10A，30~40kVA充电电流最大可增至20A，缩短充电时间。 - 支持选配RS232、干接点、SNMP等多种通讯卡，应用灵活。通讯协议转换卡技术平台具备锂电池监控接入技术可行性。 - UPS主机要求支持三进三出、三进单出。 - 负载限制自动保护。 - 配置网络管理卡，可自动关闭安装WiseClose程序的服务器或主机。 |
| 2 | 蓄电池 | 科华/ 6-GFM-100-YT | 块 | 64 |  |  | 精卫系列12V铅酸蓄电池，,满载时后备时间2H，50%负载时，后备时间4小时。电池16块一组，共4组电池。 1、吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到99%。无需加水维护。 2、采用严格认证的高品质部件，并经过严格的运行测试，使自放电极小。 3、可提供阻燃槽盖，使电池更安全且具有更长的寿命。 4、温度使用范围（放电：-15～50℃/充电：0～40℃/贮存：5～40℃）。 |
| 3 | 电池箱 | A16 | 套 | 4 |  |  | 820*480*1230mm, 48.3Kg 包含电池箱支撑架、电池与电池之间连接线缆。 |
| 4 | 电缆 | 国标 YJV5*25mm² | 米 | 80 |  |  | 机房到强电竖井（输入、输出40*2)。 |
| 5 | 主机连 接线 | 国标 BVR35mm² | 米 | 40 |  |  | 电池组至UPS主机。 |
| 6 | 配电箱 | 定制 | 个 | 2 |  |  | 强电竖井1个，电池箱开关1个。 含电池开关：160A\3P 1个。 输入输出开关：120A\3P 2个。 |
| 7 | 安装调试 | 定制 | 套 | 1 |  |  | 原有设备拆除及搬运（拆除后设备产权归建设单位所有），新装设备施工安装调试。 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  | / |
| 合计最高限价（元） |  |  |  |  |  | 139,640.00 | / |

注：1、供应商应在报价截止时间前将以上资料扫描为一个文件（要求提供原件的扫描件或复印件加盖公章扫描件），通过“上传报价单”模块线上递交：

- 2、扫描文件命名要求：“项目编号+单位名称”。

- 3、以上格式仅供参考，供应商须仔细阅读网上竞价公告中的供应商资格审查标准，并按要求将所有供应商资格资料制作于本文件中，如有遗漏，导致的相应后果由供应商自行承担。