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	序号
	灯具名称
	功率（W）
	数量（套）

	1
	150W LED投光灯具
	150
	30
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(一)照明设施的制造、检查、试验、验收须遵守下列标准：
IEC——国际电工技术委员会标准；
GB——中华人民共和国国家标准；
供货项目相应的中华人民共和国行业标准。
如需采用其它已在国际上被广泛接受的标准，且与IEC标准相当,经招标方认可后可以使用。GB或IEC标准中要求引用的其它相关标准视为延伸标准，也须执行。列入国家3C认证产品目录里的产品,必须获得3C认证,并有认证标识。
设备应遵循以下最新版的国家标准及有关行业标准（国标末列部分参照IEC标准），但不限于此：
1、CJJ45-2015《城市道路照明设计规范》
2、QBT3741-1999《灯具电镀、化学覆盖层 》
3、GB/T 17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》
4、GB17625.1-2012 《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》
5、GB 17625.2-2007《电磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》
6、GB/T 5702-2003 《光源显色性评价方法》
7、GB/T 18595-2014 《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》
8、GB/T 7922-2008 《照明光源颜色的测量方法》
9、JJG 211-2005 《光亮度计检定规程》
10、JJG 245-2005 《光照度计检定规程》
11、GB 7000.7-2005《投光灯具安全要求》
12、GB 7000.1-2015 《灯具第1部分：一般要求与试验》

(二)灯具技术要求
本次采购功率为150W的LED投光灯具。注：本采购项目的灯具功率允许偏差为±5%。
1、LED芯片
（1）、LED泛光灯具在安全上应符合GB7000.7-2005的要求。
▲（2）、LED泛光灯具采用单颗 LED芯片功率型封装方式，不采用多芯片COB封装方式。
（3）、LED芯片要求采用成熟的功率型产品，并采用低热阻、散热良好、低应力、耐高温、抗高压的封装及高折射率、抗劣化的封装材料，保证功率型LED工作的稳定性、可靠性及高效性。每颗芯片功率≥1W；灯珠光效不低于140LM/W；在额定工作状态下单颗灯珠利用率在60%以下、灯珠结温不高于80℃。
提供LED芯片生产厂家及封装厂家名称，封装后LED灯珠的主要技术指标参数规格书（出厂参数），规格书中应包含色温、显色系数、正向工作电流、功率、最大正向工作电流、允许功耗、温度等参数。
（4）、配光透镜采用ZHAGA透镜，采用优质PC光学透镜，透过率≥90％，透镜材料通过严苛耐候性试验（-40~+80°C）。
配光应根据道路及灯具配置情况，设计符合道路照明规范的配光，配光技术参数满足《城市道路照明设计标准》要求。
（5）、LED投光灯具的防护等级不低于IP66。
（6）、采用优质高导热性绝缘层的铝基板，铝基板的绝缘层厚度不低于75μm。
（7）、灯具壳体采用优质压铸铝一体成型，表面喷塑处理，上下对流散热，外观简洁。
（8）、使用寿命：>50000小时（光通量低于初装时的70%视为使用寿命结束）
2、控制装置
▲（1）、控制装置采用恒流驱动电源，安装在灯体电器腔中。该恒流电路应保证LED击穿短路等异常情况下能安全运行，并且电流稳定。
▲（2）、采用宽电压范围，最少在100V ～250VAC范围内恒流，保证寿命及亮度不受电压波动影响。
▲（3）、电源功率因素≥0.90。
▲（4）、驱动电源的防护等级不低于IP67。
▲（5）、为有效保护产品免受传导雷和感应雷的损害，须有防雷设计，并通过不低于10KV防雷浪涌实验。
（6）、驱动电源应根据LED灯具的功率进行选择匹配。
（7）、驱动电源内置可外接控制电压调光功能（预留智能控制接口），最好具有可编程调光功能（调光时段由采购人另行要求）。
3、灯体
（1）、灯具主体采用高强度铝合金压铸一次成型，整体外形美观。
（2）、灯体表面粉末喷涂处理，色泽均匀，无气泡、无裂缝、无杂质；涂层必须紧紧的粘附在基础材料上，具有良好的耐气候性能，颜色由用户最终确定。
（3）、灯体耐腐蚀性能：铝腐蚀。表面涂有超强耐候抗盐雾腐蚀涂层，减少沿海地区的腐蚀。
（4）、灯具应便于安装并保证其结构安装方式可靠牢固。
（5）、泛光灯具外观尺寸（含支架）范围：L:280mm   W:385mm   H:54.5mm。





[image: ][image: ]

         

  


（6）、灯具采用一体化设计，电源腔与光源为同一壳体，灯具采用轻量化设计在保证结构、散热前提下，灯具采用轻量化设计整体重量需≤15KG。
4、灯具性能
（1）、灯具效能（灯具发出的初始总光通量与其所消耗的功率之比）应不低于150Lm/W； 
灯具效率（灯具发出的初始总光通量与灯具内所有光源发出的初始总光通量之比）应不低于85%。
（2）、灯具的色温采用4000K（允许偏差±150K）。
（3）、显色指数不低于70，以确保照明舒适性及节能效果。
（4）、整体寿命不低于5年。
（5）、灯具绝缘等级为：Class I。
（6）、常温下相间绝缘要求：上引线零、火线与地线及灯具外壳绝缘电阻值≥30MΩ。
（7）、应具有防潮、排潮呼吸功能，LED灯内部电路板须作防潮处理，必要时需配置防水透气的呼吸器，保证灯具内部万一受潮后仍能稳压工作，并且靠自身工作产生的热量将水汽排除。
（8）、具有控制电路异常、过温、短路、过压等保护措施。
▲ （9）、灯具的功率因数应≥0.90。
5、其他
（1）、所有固定螺栓均采用304及以上不锈钢材料。
（2）、供货运输需保证不产生因碰撞、振动而产生变形、脱焊、塑层脱落等问题。
（3）、每盏灯上须有且不限于下列清晰且牢固的标志：制造商名称或注册商标；电源电压和频率；标称功率；制造日期。
（4）、灯具须有包装盒或包装箱，并在其上注明（且不限于）制造商名称、产品名称和型号。供货运输需保证不产生因碰撞、振动而产生变形、脱焊、塑层脱落等问题。
注：带“▲”为基本技术要求，投标人必须全部满足，否则视为无效投标。
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