
电力线路及设备运行维护协议书

甲方：［委托方］阿拉善左旗城乡水务有限公司

乙方：「受委托方］

甲乙双方经平等协商一致，就甲方将其自有专用线路等委托乙方维护事宜达成本协议书，共同信守，严格履行。
一、维护项目概述
阿左旗城乡水务有限公司（甲方）将自有专用线路及设备委托（乙方）进行维护。
二、维护项目具体内容
	序号
	维护项目

	一、
	变电站电气设备巡视检查

	（一）、
	各供水站点电气设备巡视检查

	1
	保护装置的运行情况

	2
	直流系统有无缺陷和运行情况的变化

	3
	主变压器的声音、油色、油位、油温、硅胶、接地是否正常，有无变化

	4
	检查运行设备的外观有无异常、高压引线、接地连接、绝缘子是
否正常，瓷件无破损，无附着物

	5
	检查油压机构油压、气压机构气压、弹簧机构位置是否正常

	6
	检查设备各接头有无发热现象

	7
	防雷设施与接地装置，安全运行情况，检查避雷器在线监测电流表的变化状态

	8
	保证设备处于健康状态运行

	9
	认真做好缺陷、巡视记录、试验记录

	10
	断路器

	11
	隔离开关

	12
	电压互感器

	13
	电流互感器

	14
	电容器

	15
	消防、安全工具、使用仪器，备品、备件、房屋有无漏水

	16
	悬挂相关图表

	17
	建立运行记录、设备台账

	18
	定期运行，电气设备预防性试验和保护装置的试验

	（二）
	线路巡视维护（35KV、10KV含巴彦浩特及沿线苏木镇饮水工程及
新井水源、西滩水源、污水处理厂、中水应急缓冲池、中水调蓄池、再生水）

	1
	检查沿线环境（线路走廊保护区）有无影响安全的因素；

	2
	检查杆塔和基础有无缺陷和运行情况的变化；

	3
	检查导线、地线、电缆、电缆接头及附件有无缺陷及运行情况的变化；

	4
	检查绝缘子和金具有无缺陷和运行情况的变化；

	5
	检查防雷设施和接地有无缺陷和运行情况的变化；

	6
	检查附件及其它设备有无缺陷及运行情况的变化；

	7
	线路故障停电时，根据调度通知及时开展故障巡视，及时消除故障；

	8
	保证设备处于健康状态运行；

	9
	认真做好缺陷、巡视记录；

	二、
	变压器、配电柜维护

	1
	新井、西滩、沿黄各泵站35KV/10KV配电柜及室内室外变压器维护

	2
	一号水池净化车间配电柜及室外200KVA变压器维护

	3
	中水调蓄池、应急缓冲池配电柜及800KVA/80KVA变压器维护

	4
	一、二配水厂配电柜及室外100KVA/400KVA变压器维护

	5
	布古图水库（贺兰草原）400KVA箱式变压器维护

	6
	公司办公楼东面配电室配电柜及400KVA/80KVA变压器维护

	7
	污水厂10KV线路及两台1000KVA变压器及厂内配电柜维护

	8
	中水南线、北线配电柜及各水库室内室外变压器维护

	9
	公司所有变压器报停期间1～6个月做绝缘电阻试验，6个月以上做全套试验

	10
	公司所有站内站外，油式、干式变压器、电缆出现故障经维修后免费做常规检测和试验报告

	11
	10KV、35KV供电小修一、二次高压保险管、二次元气件、（控制开关指示灯按钮、、小断路器线路瓷瓶、引流免费更换维修）

	12
	积极配合企业降耗、减排随时安排人员到场对企业提出的合理化问题及建议做整改，降低突发跳闸事故，保证设备的无效损耗。

	13
	根据各站点的用电量，积极配合企业降低损耗，投入无功补偿装置，达到节能降耗，积极和电业局进行工作对接，及时掌握和运用相关优惠政策和优惠电价措施，降低电费，是企业年度用电量降低3%到5%


三、运行维护要求：
（1）每年春查、秋查要制定工作方案按时组织实施，并有相关检查维护记录。
（2）线路、设备要进行季度巡视，及时向给排水公司上报电力线路、设备缺陷；同时根据季节变化和线路、设备运行情况，开展特殊巡视，并做好巡视记录。
（3）遇突发线路、设备故障，接到通知及时赶赴现场排查，提出处理意见，并根据双方合同约定履行各自义务。
（4）城乡水务公司提供相应的协助配合工作。
3、其他：为城乡水务有限公司电力改造、大修及新建工程勘察、设计、编制方案、预算。
四、电力线路设备运维方案
第一、35kV363水源Ⅰ线、364水源Ⅱ线（巴音敖包至二泵站段）
（一）线路设备基本概况：
该线路由220kV巴音敖包变电站至二泵站35kV配电室，同塔双回架空线路全长7.7千米，导线采用LGJ-95/15型钢芯铝绞线，电缆0.35千米，采用YJV22-26/35-1*150铜芯电力电缆。线路出变电站进配电室加装了地线，采用GJ-35型镀锌钢绞线。全线铁塔33基，直线塔24基，采用35SZI-15 12基、35SZI-18 5基、35SZI-21 5基、35SZI-21 2基，特殊杆塔8基。采用35SJJ1-15铁塔1基、35SJJ1-18铁塔1基、35SJJ1-21铁塔1基、35SJJ2-12铁塔1基、35SJJ2-15铁塔1基、35SJJ2-18铁塔1基、35SJJ3-12铁塔1基、35SJJ3-21铁塔1基。线路标识、相序牌齐全。线路为防止导线因风振受损，安装安装防振锤防震，未发现移位或缺失现象。接地采用圆钢放射性接地。铁塔塔脚以上8米采用了防盗螺栓，检查未发现螺栓松动现象。变压器散热装置不能正常使用，综合自动化保护装置不能正确动作，安装2台4000kVA变压器。
[bookmark: _Toc446063479]巡视维护安排
	巡视类别
	巡视维护    对    象
	巡    视    周    期

	定期巡视
	35kV线路1#-15号（修路施工结束改为季度巡视）
	每月至少1次

	
	电缆线路
	每季至少1次

	
	电缆线路通道
	每月1次

	
	配电室、变电设备
	每季至少1次

	
	防雷与接地装置
	与主设备相同

	特殊巡视
	根据需要

	夜间巡视
	属重要线路、重负荷和重污秽地区线路每半年至少巡视一次

	故障巡视
	发生故障时，无论重合是否成功

	监察巡视
	属重要线路和事故多发线路每年至少1次。

	维护（通道障碍物、基础外漏、瓷瓶擦拭、其他缺陷处理）
	10月

	预试（防雷引线及接地装置测试、等值附盐密度测定）
	11月

	测温（配电室设备、电缆连接点、线路引流）
	7月

	设备C类检修 
	10月



第二、35kV363北滩线（北滩线至一泵站段）
（一）线路基本概况：
线路由北滩110变电站35kV北滩至1泵站1号塔，至黄河一泵站配电室，线路采用单塔双回47基塔，架空线路采用LGJ-95/15型钢芯铝绞线，电缆2*0.3千米，采用YJV22-26/35-1*120铜芯电力电缆。地线采用GJ-35型镀锌钢绞线。线路为防止导线因风振受损，安装安装防振锤防震，未发现移位或缺失现象。接地采用圆钢放射性接地。铁塔塔脚以上8米采用了防盗螺栓，检查未发现螺栓松动现象。变压器散热装置不能正常使用，综合自动化保护装置不能正确动作，安装2台5000kVA变压器。
巡视维护安排
	巡视类别
	巡视维护    对    象
	巡    视    周    期

	定期巡视
	35kV线路
	每月至少1次

	
	电缆线路
	每月至少1次

	
	电缆线路通道
	每月1次

	
	配电室、变电设备
	每季至少1次

	
	防雷与接地装置
	与主设备相同

	特殊巡视
	根据需要

	夜间巡视
	属重要线路、重负荷和污秽地区线路每半年至少巡视一次

	故障巡视
	发生故障时，无论重合是否成功

	监察巡视
	属重要线路和事故多发线路每年至少1次。

	维护（通道障碍物、基础外漏、瓷瓶擦拭、其他缺陷处理）
	10月

	预试（防雷引线及接地装置测试、等值附盐密度测定）
	11月

	测温（配电室设备、电缆连接点、线路引流）
	7月



第三、220kV贺兰山变10kV9102二水源线(西滩水源）
（一）线路基本情况：
10kV9102二水源线线路全长35.533千米，其中架空线路34.233千米，电缆线路1.3千米。线路由220kV贺兰山变电站出线，双回架设6.653千米，改单回架空至水源地，1#至95号杆线路与公网9102二水源线砼杆架设，导线采用YGLYGJ-120绝缘导线，T接污水厂支线7.07千米，采用LGJ-95/15型钢芯铝绞线，线路使用砼杆408基。安装100kVA/12台、

巡视维护安排
	巡视类别
	巡视维护    对    象
	巡    视    周    期

	定期巡视
	10kV线路
	每月至少1次

	
	电缆线路
	每季至少1次

	
	电缆线路通道
	每月1次

	
	配电室、变电设备
	每季至少1次

	
	防雷与接地装置
	与主设备相同

	特殊巡视
	根据需要

	夜间巡视
	根据需要（重要线路、重负荷和重污秽地区线路每半年至少巡视一次）

	故障巡视
	发生故障时，无论重合是否成功

	监察巡视
	重要线路和事故多发线路每年至少1次。

	维护（通道障碍物、断股处理、悬挂标示牌）
	8月

	维护（更换裂纹砼杆其他缺陷处理）
	11月



第四、35kV351水源1回线、35kV354水源11回线 （新井） 
（一）线路基本情况
该线路由220kV巴彦浩特变电站出线，35kV并列两回架设至锡林高勒水源地，新井35kV线路全长59.67千米，双回并列架设，每回使用杆塔256基。35kV配电室出线两回，形成尾部环网供电，分别为10kV水源Ⅰ线、10kV水源Ⅱ线，线路全长33.17千米。三座泵站分别安装变压器2500kVA/2台、1200kVA/2台、2500kVA/1台和1600kVA/1台。

巡视维护安排
	巡视类别
	巡视维护    对    象
	巡    视    周    期

	定期巡视
	10kV线路 （待拉线、砼杆裂纹处理后该季度巡视）
	每月至少1次

	
	电缆线路
	每季至少1次

	
	电缆线路通道
	每月1次

	
	配电室、变电设备
	每季至少1次

	
	防雷与接地装置
	与主设备相同

	特殊巡视
	根据需要

	夜间巡视
	根据需要（重要线路、重负荷 ）线路每半年至少巡视一次）

	故障巡视
	发生故障时，无论重合是否成功

	监察巡视
	重要线路和事故多发线路每年至少1次。

	维护（通道障碍物、基础外漏、瓷瓶擦拭、其他缺陷处理）
	9月

	维护（更换盐碱地砼杆，先架设线路在进行切改，共计1.1千米）
	9月

	测温（配电室设备、电缆连接点、线路引流）
	8月



第五、35kV363水源Ⅰ线、364水源Ⅱ线（伊克尔至四泵站段）
（一）线路设备基本概况：
由110kV伊克尔变电站至四泵站35kV配电室，架空线路全长8.95千米（同塔双回架空线路0.98千米，两回单回路架空线路长度为2*7.27千米），导线采用LGJ-95/15型钢芯铝绞线，电缆0.7千米，采用YJV22-26/35-1*150铜芯电力电缆。线路出变电站进配电室加装了地线，采用GJ-35型镀锌钢绞线。全线杆塔共计93基，直线杆塔采用ZS1-2直线单杆不带地线、ZS4-1D直线单杆带地线、Z11-15直线双杆不带地线、Z11-18直线双杆不带地线、Z11-21直线双杆不带地线、ZMB-18直线双杆带地线、ZMB-21直线双杆带地线、35SZI-24铁塔，特殊杆塔采用JM1-2型转角双杆不带接地线、JM2-2G型转角双杆不带接地线、JM2B-2型转角双杆不带接地线、JM4B-2型转角双杆不带接地线。线路在低洼地段杆塔加装防洪基础，分别是1回7、8、19号杆塔，11回7、8、19号杆塔。防风拉线在1回线路的10、21、24、27、30、32、34、36、38号铁塔安装，11回的10、21、24、26、29、31、33、35、37号杆塔安装。二回线路标识、相序牌齐全。线路为防止导线因风振受损，安装防振锤防震，未发现移位或缺失现象。接地采用圆钢放射性接地。铁塔塔脚以上8米采用了防盗螺栓，检查未发现螺栓松动现象。35kV配电设备均未维护，变压器散热装置不能正常使用（电流或温度），综合自动化保护装置长期未维护，校验，导致保护不能正确动作，安装两台3500kVA变压器。

巡视维护安排
	巡视类别
	巡视维护对象
	巡视周期

	定期巡视
	10kV线路
	每月至少1次

	
	电缆线路
	每季至少1次

	
	电缆线路通道
	每月1次

	
	配电室、变电设备
	每季至少1次

	
	防雷与接地装置
	与主设备相同

	特殊巡视
	7月30日前

	夜间巡视
	根据需要（重要线路、重负荷和重污秽地区线路每半年至少巡视一次）

	故障巡视
	发生故障时，无论重合是否成功

	监察巡视
	重要线路和事故多发线路每年至少1次。

	维护（通道障碍物、鸟窝等缺陷）
	8月

	设备C类检修
	9月




第六、35kV363水源Ⅰ线、364水源Ⅱ线（四泵站至三泵站段）
（一）线路基本概况：
由四泵站35kV配电室至三泵站35kV配电室，电缆出线分别出线1回、11回终端杆，沿输水管线东侧前行，两回线路分别长28.86千米，其中架空线路28、56千米 ，导线采用LGJ-95/15型钢芯铝绞线，电缆2*0.3千米，采用YJV22-26/35-1*150铜芯电力电缆。线路出变电站进配电室加装了地线，采用GJ-35型镀锌钢绞线。全线使用砼杆165基，直线砼杆153基，采用ZS1-2直线单杆不带地线、ZS4-1D直线单杆带地线、Z11-15直线双杆不带地线、Z11-18直线双杆不带地线、Z11-21直线双杆不带地线、ZMB-18直线双杆带地线、ZMB-15直线双杆带地线35SZI-15、35SZI-18、35SZI-21，特殊杆塔12基，采用35SJJ1-21、JM1-2、JM3-2、DM1-2。线路在低洼地段杆塔加装防洪基础，分别是1回90、134、135号杆塔，11回94、139、140号杆塔。防风拉线在1回线路的25、30、36、42、43、47、49、50、57、58、60、61、62、64、70、72、76、78、85、114、116、117、120、122、124、126、128、134、136、141、143、152、154、156、158号铁塔安装，11回的23、28、38、39、40、42、47、54、55、57、59、63、65、67、72、73、74、76、79、81、83、88、90、118、122、124、126、133、135、137、139、151、153、155、157、159、161号杆塔安装。线路按照运行条件在重要交跨点采用双串绝缘子。线路标识、相序牌齐全。线路为防止导线因风振受损，安装安装防振锤防震，未发现移位或缺失现象。接地采用圆钢放射性接地。铁塔塔脚以上8米采用了防盗螺栓，检查未发现螺栓松动现象。变压器散热装置不能正常使用，综合自动化保护装置不能正确动作，安装2台3500kVA变压器。

巡视维护安排
	巡视类别
	巡视维护    对    象
	巡    视    周    期

	定期巡视
	35kV线路
	每月至少1次

	
	电缆线路
	每季至少1次

	
	电缆线路通道
	每月1次

	
	配电室、变电设备
	每季至少1次

	
	防雷与接地装置
	与主设备相同

	特殊巡视
	根据需要

	夜间巡视
	根据需要（重要线路、重负荷和重污秽地区线路每半年至少巡视一次）

	故障巡视
	发生故障时，无论重合是否成功

	监察巡视
	重要线路和事故多发线路每年至少1次。

	维护（通道障碍物、基础外漏、瓷瓶擦拭、其他缺陷处理）
	9月

	设备C类检修
	11月


第七、其他线路运维
（一）10kV9104木仁高勒线T接12基砼杆，安装200kVA变压器1台，线路长度0.78千米，无杆号牌，有防洪墙。   
（二）10kV9102柳树沟线（红山公墓T接）接入线路线路，（跌落断开）。
（三）一配水厂变压器（南田队）、二配水变压器（怡和小区对面）一号水池变压器（额鲁特路东头）
（四)中水池三个加压站高压室、变压器。污水处理厂高压配电室、变压器。

[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark45]第八、环境保护与文明施工措施
（一）	严格执行JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》，划分文明施工管理责任区，将文明施工责任落实到每个员工的工作区域内。
[bookmark: bookmark46]（二）	施工现场应设带盖的专用废料、废弃物回收桶。施工中产生的废料、废弃物以及工作中途在站内就餐后的饭盒及时放入回收桶。工作完毕后，工作班应清扫、整理现场。
[bookmark: bookmark47]（三）	工地所有施工人员一律佩戴工牌上岗，管理人员和施工作业人员的标示卡以不同颜色区别。
[bookmark: bookmark48]（四）	各工种作业区域装设遮拦和标志牌，并注明该班组文明施工责任人姓名。
[bookmark: bookmark49]（五）	施工现场认真履行“工完场清”和落实文明施工责任区制度, 对每一道施工工序，除了进行安全、技术交底外，还要有文明施工的内容。
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]（六）	工地所有施工人员应穿工作服，佩带合格的安全帽、使用合格的绝缘工具，工作过程中，不得抛丢工具及材料。
（七）	施工现场必须设置醒目的警示标志，并釆取相应的安全防护 措施。
[bookmark: bookmark52]（八）	施工材料、生产机具应摆放整齐，根据进度情况及时清退多 余的材料和设备。
[bookmark: bookmark53]第九、危险点辨识
	序号
	危险点
	对应工序
	预控措施

	1
	物体打击、落物伤人
	施工过程中
	机动车装卸石料过程中，人员要撤离至 5米以外。

	2
	车辆翻车
	施工过程中
	车辆行驶路径要提前进行察看，选择安 全的路线。

	3
	车辆误碰、误撞电杆或 拉线
	施工过程中
	车辆在装卸石料过程中，设专人进行指 挥。

	4
	车辆陷入沙坑中无法动 弹
	施工过程中
	提前选择安全的路径，必要时安排拖车 拖拉，不得强行持续开动马力。

	5
	交通事故
	准备工作
	司机遵章行车，严禁酒后驾驶、人货混载

	6
	防止触电
	施工过程中
	工作人员在现场工作中，必须与带电设备的安全距离保持： 35≥1米

	7
	防止高坠
	施工过程中
	杆塔上作业人员作业时不得失去安全带、后备保护绳的保护

	8
	防疫情
	施工过程中
	施工中严格执行疫情专项防控措施预案


五、节能降耗奖励与处罚
1、奖励：代维在行使维修维护电力线路和设备过程中，利用自己的专业知识和技能，发现或通过技术改进，使公司费用在原有基础上降低，按照降低费用10%给予奖励。
2、处罚：全年降低费用至少达到代维费用10%，即XX万元，未达到的扣除当年代维费5%。
六、合同期限、费用及支付方式
1. 合同期限：年月日至年月日。
2. 合同价款合计人民币（小写）：XX万元/年，（大写：XX）。本合同价款包括人工费、交通费等全部费用。
3.支付方式：
合同期满后,按合同规定完成情况甲方根据公司资金情况以转账方式向乙方分期支付以上价款，乙方向甲方出具增值税专用发票。
七、双方权利义务
（一）甲方权利义务：
1.甲方有权定期或不定期对乙方维护检查行为及情况进行检查监督，提出符合相关规定的意见建议，并要求乙方改正。
2.甲方有权要求乙方随时或按月提供维护检查书面记录并配合甲方进行特殊情况解释和说明。
3.甲方有权对乙方维护检查操作流程及人员配置、设施配置要求乙方提供清单并予以审核备案。
4.乙方在按协议规定进行日常巡视、定期检修需要停电时，须经甲方同意，由甲方负责办理停电相关手续，乙方在职责范围内予以必要配合。
5. 甲方应对乙方工作人员进行检修时，给予必要配合和提供合理的便利。
6. 甲方发现设备出现紧急故障时应及时通知乙方，并对乙方的抢修处理给予配合。
7. 甲方设备维护发生的所有材料由甲方承担。
8. 非因乙方原因造成的线路设备损害，由甲方负责承担维护费，乙方应协助甲方进行索赔。
9.非因乙方原因导致在供电设施上发生事故引起的法律责任，由甲方承担相关法律责任。
10.如因甲方增容，引起的设备维护不在本协议维护工作范围内的，届时可根据具体情况由双方协商确定。
11.甲方不得强行指挥或命令乙方在线路、设备维护过程中违规操作，乙方有权拒绝。
（二）乙方权利义务:
1.乙方实施第一轮线路设备维护（春检）工作结束后，制定具体工作方案，并报甲方审批通过后开始按方案组织实施（工作方案附后）。
2. 乙方所有巡检须按照以上经甲方审批通过的工作方案按时组织实施，每年按春检、秋检要求对合同范围内所有电力线路和用电设备全部进行巡检，并进行相关检查维护书面记录；重点线路、设备要进行月检和季度巡检，及时向甲方上报电力线路、设备缺陷及需要材料清单；同时根据季节变化和线路、设备运行情况，开展特殊巡检，并做好巡检记录。所有巡检、维护记录须由甲方签字认可，作为财务付款依据。
3. 乙方自得知突发线路、设备故障情况时，及时赶赴现场排查，提出处理意见，并履行通知甲方出现故障及告知甲方排查处理进展的义务。
4、乙方确因线路检修需要必要的停电时，应提前告知甲方并向甲方提交停电检修具体方案，经甲方确认同意后另行商定具体停电时间。
5.乙方应保证具有合法有效的经营主体资格，乙方及其工作人员应具有本合同约定工作内容的资质和经验。乙方以上经营资格及相关资质原件经甲方审核后，向甲方提交加盖其公章的复印件。
6.乙方应指派专人与甲方进行工作联系。同时甲方要确定维护工作固定联系人，对完成维护工作内容进行核实确认。
7.乙方须按合同约定及方案尽职履责，不得懈怠，须按照相关法律法规或行业操作规程进行维护，不得违规违法操作；检修维护期间发生的任何人身损害均由乙方承担全部责任。
8.乙方自行选派工作人员、自行配置工作设施进行本合同约定的工作内容，乙方应对其人员及设施履行严格的管理职责，并须给所有进场特种作业购买不少于100万赔付额的意外伤害保险，乙方人员、设施所发生的或造成的他人人身财产损害，均由乙方承担责任。
9.乙方应根据甲方要求定期或不定期向甲方提交维护检查书面记录。
10.未经甲方同意，乙方不得以任何方式对其所获取的甲方信息资料对外披露、转让等。
11.本合同约定的内容须由乙方自行完成，乙方不得转租、转让、转包、分包等。
八、合同解除及违约责任
1.甲乙双方需按合同约定履行义务，因一方违约解除合同要求承担违约责任，违约金数额为本合同总价款20%。
2.乙方行为损害甲方或第三方利益的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任，违约金数额为本合同总价款20%。
3.乙方按合同及代维方案按时开展工作，未按要求开展工作，甲方有权解除合同。如有拖延，每日按合同总价款5‰支付违约金，给甲方造成损失的，还应承担造成甲方全部经济损失的赔偿责任。甲方有权直接从应付乙方款项中扣除违约金。
4.乙方接到甲方通知后半小时到达现场，根据事故现场提出处理方案，经甲方同意后，进行处理。如不及时到达现场，乙方行为视为违约，如出现两次未及时到达现场或到达后未按规定正确处理问题的，甲方有权解除合同，同时由乙方承担造成的全部损失和责任。
5.甲方根据乙方提供的材料清单及时准备维护材料，因维护材料准备不充分或不及时，导致维护工作时间拖延或线路设备维护不及时等发生的损失由甲方承担全部责任。
九、争议解决办法
甲乙双方在履行本协议发生争议时，原则应以本协议书协商解决，协商不成，双方均可向阿左旗人民法院提起诉讼解决。
十、其他事项
1、签订本协议前甲方应将维护项目线路及设备有关的基础技术资料交予乙方，双方交接确认后，签订本协议。
2、未尽事宜双方可另行补充约定。
3.本协议经甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。
甲方（公章）：阿拉善左旗城乡水务有限公司
法定代表人：
授权代表人：
开户银行：中国农业发展银行阿拉善盟分行
帐号:  20315299900100000595591
税号：91152900098150823C          
地址：阿左旗巴彦浩特东环路九龙公园东侧
电话： 0483-8331726                       

签订日期：年月日
乙方（公章）：
法定代表人：
授权代表人：
开户银行：
帐号：
地址：
电话：

[bookmark: _GoBack]签订：日期：  年  月  日
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