
[bookmark: _Toc92188479][bookmark: _GoBack]LED庭院灯灯头（运河南侧道路灯型）                技术文件
[bookmark: _Toc19004][bookmark: _Toc92188480]一、灯具清单
	序号
	灯具名称
	色温
	功率
	单位
	数量
	材料编码

	1
	LED庭院灯灯头(运河南侧道路灯型）
	3000K
	35W
	套
	10
	0102010385000001

	备注
	1、 根据成交供应商的成交单价，按实际供货量结算。


[bookmark: _Toc92188481]二、庭院灯一般要求
1、一般要求
1）成交后灯具供应阶段，投标人确定的灯具将视情况抽样检测。
2）成交后，提供灯具安装说明书。
3）成交后，按要求提供灯具实样一套，需进行供货前评审，评审通过后方能供货。
4）报价含灯罩出线：出线为BVV3×2.5,长度不小于灯杆高度(2.9米或具体与灯杆同高)。
5）质保：庭院灯灯头（含LED光源）整灯质保5年以上。
6）本招标文件中未标注公差的，按照GB-T1804-2000的精度C级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度M级别标准执行。
2、必须符合的各类标准
产品必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB7000.1-2015灯具 第1部分：一般要求与试验
GB7000.201-2008灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具
GB7000.203-2013 灯具第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具
GB/T10485-2007道路车辆—外部照明和光信号装置环境耐久性第二部分第15条中对透光罩的要求。
GB 4208-2017外壳防护等级（IP代码）
GB/T 4208-2017外壳防护等级（IP代码）
GB/T 17743-2017电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
GB l7625.1-2012电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
QB/T1551-1992灯具油漆涂层
QB/T3741-1999灯具电镀、化学覆盖层
CJJ45-2015城市道路照明设计标准
[bookmark: _Toc22741]其他国家及江苏省现行标准规范、图集等；以及相关的灯具的现行的国家规范和标准。
2、 庭院灯灯头外形示意图
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[bookmark: _Toc92188482]三、庭院灯技术要求
[bookmark: _Toc14090]（一）灯具部分的具体要求
[bookmark: _Toc28447][bookmark: _Toc328][bookmark: _Toc4110][bookmark: _Toc7829][bookmark: _Toc23425][bookmark: _Toc13723][bookmark: _Toc1176][bookmark: _Toc6546]1、外形尺寸和外观质量
1）灯具外形尺寸上下浮动10%为满足要求。
2）灯具外观需与图片一致（见下文附图）。
3）灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗;无损伤、变形、涂层剥落，透光罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷，灯杆表面喷超耐侯防涂鸦涂料。
[bookmark: _Toc4530][bookmark: _Toc28868][bookmark: _Toc1199][bookmark: _Toc19104]2、安全要求
[bookmark: _Toc10142][bookmark: _Toc23696][bookmark: _Toc16367][bookmark: _Toc29147][bookmark: _Toc16557][bookmark: _Toc10606]灯具应符合GB7000.1-2015及GB7000.203-2013的要求。当GB7000.1-2015及GB7000.203-2013与“灯具一般要求”有冲突时，以“灯具一般要求”为准。
3、光源要求
LED颗粒应满足拥有LM-80认证，推荐采用Philips Lumileds、Cree、OSRAM、Nichia原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，交货前须附原厂供货证明。采用全模块化结构设计，模块可以现场拆换，每个LED模块具有独立的散热、防水和配光，可随意组合。
[bookmark: _Toc31812][bookmark: _Toc2167][bookmark: _Toc18961][bookmark: _Toc19980][bookmark: _Toc30033][bookmark: _Toc4270]4、灯具一般要求
灯具散热设计要先进合理，灯具适应温度：-40℃～+45℃。灯具工作湿度环境：≤95%RH。
灯具引出线为BVVB3×2.5mm2，长度不小于灯杆高度，芯线颜色必须符合国标要求，且有明显区别。接头必须具有防水措施、连接方便易操作。
有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。
灯具的浪涌保护器应独立设置，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。
LED灯具的寿命应不小于30000h。 LED灯具在正常工作6000h的光通维持率不应小于97%。正常工作12000h的光通量维持率不应小于90%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h~25000h内年损坏率不应高于3%。
电器绝缘等级：Class I。
[bookmark: _Toc25052][bookmark: _Toc14136][bookmark: _Toc15203][bookmark: _Toc27516][bookmark: _Toc7064][bookmark: _Toc17624]5、材料要求
1）灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。
2）灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用304不锈钢制成，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。
3）灯具密封件应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。
[bookmark: _Toc23148][bookmark: _Toc22548][bookmark: _Toc3035][bookmark: _Toc21146]6、结构要求
1）灯具应安装方便，安装角度应能灵活调节。
2）灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置为304不锈钢材料或铜材质。
3）灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。
[bookmark: _Toc2219][bookmark: _Toc27482][bookmark: _Toc1906][bookmark: _Toc24577][bookmark: _Toc17082][bookmark: _Toc24603]7、灯具驱动电源的要求
1）可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等。驱动电源在额定电压±20%范围内应正常工作。驱动电源推荐采用MEAN WELL、茂硕、英飞特、飞利浦等品牌，交货前须附原厂供货证明。
2）驱动电源可实现0-10V无极调光。
3）驱动电源需确保可接受采购方单灯控制器控制。
[bookmark: _Toc6094][bookmark: _Toc9364]8、电磁兼容等要求
1）灯具的无线电骚扰特性应符合GB/T 17743的要求。
2）灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。
3）灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。
4）LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。
5）LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1的规定。
[bookmark: _Toc15302][bookmark: _Toc2186][bookmark: _Toc21333][bookmark: _Toc10479][bookmark: _Toc23592][bookmark: _Toc8155]9、耐腐蚀性
灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上涂层应符合QB/T 1551-1992中II类使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741-1999中Ⅲ类使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。压克力材料部分保证5年不发黄（如有）。
10、 [bookmark: _Toc21272]庭院灯灯罩详细技术参数要求
	庭院灯灯具（运河南侧道路灯型）技术参数

	灯具名称
	庭院灯灯具(LED30W+LED5W)

	
主光源(LED50W)光学要求

	表面均匀发光，其余详见上文要求。

	
	透光罩：磨砂玻璃透光罩,并可根据甲方要求更换其他颜色。

	
	LED模组：非集成式
	灯具系统总功率：≤30W 

	
	主光源LED30W   模组光效:≥110lm/w

	
	显色指数:(CRI)＞70
	灯具色容差:≤5SDCM

	
	单灯功率因数:≥0.90
	整灯防护等级：≥IP65

	
	色温： 3000K±200K
	输入电压：176-264V/50-60Hz

	次光源(LED5W)光学要求

	显色指数:(CRI)＞70
	光通量(Lm)≥425  光效(Lm/w)≥85

	
	色温： 3000K±200K
	接口E27

	
	尺寸：直径：40-50；长度：80-90
	输入电压：176-264V/50-60Hz

	灯具

	灯具外观及尺寸:如图（误差不超过10%）
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	说明：如尺寸图示。材质和工艺：采用高强度压铸铝工艺，表面喷塑处理；磨砂玻璃透光罩,并可根据甲方要求更换其他颜色。

	
	灯具颜色：黑色（需与现场灯杆颜色一致，可根据业主要求调整）。

	
	附件：含所有安装所需附件。

	安装方式
	灯杆吊装，灯具与灯杆联接处需安全有效链接，防止灯具掉落


11、 
庭院灯灯罩详细技术参数要求见下文表格。
	
	I、模拟安装条件：表一
	

灯具系统安装条件









	道路类别：
	园路

	
	道路宽度 (m)：
	8

	
	车道数
	2

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	双侧对侧

	
	灯具安装高度h(m)
	4.5

	
	灯杆的安装间距S(m)
	22

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	1.2

	
	灯具仰角（度）
	0

	
	灯具维护系数
	0.7


Ⅱ、在上述道路模拟安装条件下照明需满足以下要求：
（1）路面平均照度Eav（Lx）维持值不低于10Lx
（2）均匀度UE最小值不低于0.3；
（3）平均亮度Lav（cd/m2）维持值不低于0.75cd/m2；
（4） 亮度总均匀度U0最小值不低于0.4
（5） 眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于15%



[bookmark: _Toc92188484]二、检验要求
附件一：投标时以及中标后灯具必须的检测项目
	样品要求

	测试
方式
	类型
	序号
	测试内容
	达标要求

	现场
目测
	外观
	1
	尺寸（灯头与装饰件）
	误差10%（特殊规定处除外）

	检测
报告
	材质
	2
	高压铸铝灯体，5mm钢化玻璃，顶盖 304不锈钢激光切割焊接成型
	高压压铸铝模具成型灯体的制作工艺磋商供应商在响应文件中出具书面承诺书。

	
	安全
	3
	安全与试验要求
	符合本文件“三、灯具部分的具体要求中‘安全要求’”。

	
	
	4
	防护等级
	不低于IP65

	
	光学及模拟配光
（在本招标文件上述模拟安装条件下）
	5
	整灯系统总功率
	≤40W

	
	
	6
	灯具光效(含透光罩)
	≥110lm/w

	
	
	7
	色温
	3000K±200K

	
	
	8
	单灯功率因数
	≥0.90

	
	
	9
	显色指数
	＞70

	
	
	10
	灯具色容差	
	≤5SDCM

	
	
	11
	路面平均照度Eav（Lx）维持值
	≥10lx

	
	
	12
	照度均匀度UE
	≥0.3

	
	
	13
	平均亮度Lav（cd/m2）维持值
	≥0.75

	
	
	14
	亮度总均匀度U0最小值
	≥0.4

	
	
	15
	眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值
	≤15%

	备注
	1、 磋商供应商自行送检，送至国家级权威机构检测，检测结果必须满足技术文件相关指标要求（其中1-15项为必须满足项，有一项不满足的按废标处理）。
2、 该表格内容为所投灯具投标时需要提供检测报告的必要内容。
3、 该表格内容同时为所投灯具投标中标后抽检时必要的的检测项目。
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