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[bookmark: _Toc92188462]一、招标内容
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	名称
	数量
	容量
	路数
	备注

	1
	小庄路P
	1台
	10kV，80kVA
美式变
	6路
	

	备注
	本次数量合计1台美式变。


（注：本次采购中的产品应能有放置三遥控制系统、防盗监控系统等设备的空间，预留相应的安装支架及接线等，但其三遥控制系统、防盗监控系统此两套产品的价格不包含在本次采购报价中，由采购方在需要时另行采购。图纸及材料清单另附电子档。）
二、技术要求
（供应商应在上传的报价明细中详细描述针对本项目的相应产品的技术参数。）
   （一）产品的技术标准：
箱变产品的技术标准
GB/T17467-2010 高压/低压预装式变电站
GB/T11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
GB3906-2006  3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验
GB7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备
GB14048.1-2012 低压成套开关设备和控制设备第1部分总则
GB4208-2008 外壳防护等级（IP代码）
GB1094.1～2-2013电力变压器
GB1094.3-2003 电力变压器
GB6450-1986干式电力变压器
GB/T6451-2015 油浸式电力变压器技术参数和要求
JB/T10088-2004  6kV-500kV级变压器声级
以及相关的箱变的现行的国家规范和标准。

（二）产品的质量技术要求
箱变通用要求
1.1 具备常州供电公司入网资质要求，还有供电要求的10kV供电资质。
1.2 此箱变为美式变，变压器采用S13系列所有元器件应符合常州供电公司最新规范要求；同时箱变变压器应满足GB20052-2013中2级及以上能效变压器的相关技术参数要求。合格证、说明书、测试报告齐全。
1.3 美式变外壳必须为2mm304/2B不锈钢板,测量壁厚误差大于5%即为不合格产品,成型后表面喷漆处理,颜色：RAL/6002。美变外壳必须为可拼装式结构,以便于维修；壳体所有百叶窗及通风按照防雨型制作；外壳根据低压柜布置情况而定；美式变底盘采用10#、12#槽钢焊接而成。校平后镀锌处理，并且涂黑漆；底盘采用多空板制作；美变内部柜体门板采用2mm冷轧板制作，型钢采用8MF型钢，喷塑后拼装；美式变内柜体也必须为可拼装式结构，以便于维修。
1.4美式变要求电表箱下部空间高度大于63厘米，便于安装负荷监控装置，路灯照明出线按详见图纸要求等级配置；必须安装电缆固定装置，路灯出线的零排和地排安装高度必须大于20厘米。
1.5 所有元器件安装合理，便于施工、供电验收。如计量柜供电使用互感器有两种：羊角型、穿心型；箱变顶部必须预留天线架、穿线孔。以便于在供电部门在箱变顶部安装负控装置天线。
1.6 美式变出线回路标牌（电源刀闸标牌、电容刀闸标牌、出线回路标牌）齐全。美式变铭牌必须采用1.5mm304/2B不锈钢制作（包括高压室、低压室、变压器室要求尺寸为：300*120mm）。开标后由招标方提供给中标人。
1.7投标报价中必须包括高压侧配件，低压侧配件，如：20kV接地棒1副、0.4kV接地棒1副，令克棒1根，20kV验电笔，2Kg灭火器2个，5mm绝缘地毯，绝缘手套1副，绝缘鞋1双，验电笔1支，检修警示牌5个，NT00熔断器操作手柄。安全工具放置于三遥室。
1.8 变压器室与低压侧必须采用隔热措施。
1.9 真空接触器必须采用南通东升品牌，必须经过防尘改造，其他元器件型号必须按照图纸要求及提供材料清单制作。美式变外门铰链必须采用合页不锈钢铰链，安装后必须将铰链焊死，外门不能脱下。门锁采用防盗措施（见附件），铰链，门锁（含结构件）及其他标准件均为不锈钢材质，包括出线，零排，地排上的标准件均为不锈钢材质。真空接触器的安装必须采用自攻螺丝。
1.10 出线熔断器必须连接TMY-3*20的铜排，如果每个熔断器的出线大于3个回路，其制作必须按照图纸要求。
1.11 电缆进柜尺寸必须按照城市照明管理处技术要求。
1.12 所有美变外门不得大于1米宽。
1.13 所有元件数量型号以美变要求的规格为准，线路图纸仅做参考。
1.14 底盘图、柜体盘面图、外形图、布置图、基础图以及美变一次系统图等详见招标图纸。
1.15 主回路与与节电器连接电缆采用VV-0.6/1kV-1*25mm平方 。
1.16厂家需提供电气主接线图、内部照明及温控图、次总柜二次图、出线柜电气原理图及端子图、电容柜电气原理图各一份，塑封,置于低压操作室美门后卡槽内。
变压器要求
变压器采用全密封带呼吸功能箱体，真空注油工艺，半液体状硅胶密封箱沿，硅钢片采用日本新日铁公司生产产品，12片6级递进铁芯叠片工艺。
高压绕组，采用缩醛漆包圆铜线绕制而成，层间绝缘采用菱格点胶纸。线圈与高压套管、分接开关采用冷压接头和铜软绞线软连接，确保连接的可靠性。
低压绕组，采用整张铜箔绕制而成，层间绝缘采用双层菱格点胶纸。铜箔与引线铜排采用冷压技术连接，确保连接的可靠性，低压零相采用铜排连接，引线出头与低压套管采用铜软绞线软连接。
技术参数
	系列
	容量(kVA)
	空载损耗(W)
	空载电流(%)
	负载损耗(W)
	阻抗电压(%)
	噪音(dB)

	S13
	50
	100
	0.3
	910
	4
	43

	
	80
	130
	0.3
	1310
	
	45

	
	100
	150
	0.3
	1580
	
	45

	
	160
	200
	0.25
	2310
	
	47

	
	200
	240
	0.25
	2730
	
	47

	
	250
	290
	0.25
	3200
	
	49

	
	315
	340
	0.25
	3830
	
	51

	
	400
	410
	0.2
	4520
	
	51

	
	500
	480
	0.2
	5150
	
	53


高压单元
高压单元采用XGN15-12户内交流金属封闭美式环网开关柜，满足户外（潮湿、高温等）条件下安全可靠运行，以及环网自动化功能要求。柜体为交流金属封闭式、固定或单元组合型固定式开关设备。配备负荷开关、避雷器及熔断器等元件。
环网柜及负荷开关主要技术参数
1：额定电压：12kV
2：额定电流：630A
3：额定频率：50HZ
4：额定绝缘水平：1min工频耐压，对地、相间42kV，断口48kV
                 雷电冲击电压（峰值），对地、相间75kV，断口85kV
                 零表压下额定耐受电压12kV
5：额定热稳定电流（3s）：20kA
6：额定动稳定电流：50kA
7：额定短路关合电流：负荷开关：50kA  负荷开关-熔断器组合电器80kA
8：额定闭环开断电流：630A
9：额定有功负载开断电流630A
10.额定电缆充电开断电流：10A
11：额定短路开断电流：负荷开关-熔断器组合电器:31.5kA
12：额定转移电流：1700A
13：熔断器类型：SKLDJ-12kV/5--125A(根据实际工程配置)
14:撞击器输出能量1±0.5J
15：接地开关额定热稳定电流（3s）20kA
16：接地开关额定动稳定电流（峰值）：50kA
17：接地开关额定短路关合电流：50kA
18：机械寿命  负荷开关：2000次
              接地开关：2000次
19：带电体间及对地的空气距离：≥125mm
20：额定SF6气体压力（20℃时相对压力）0.05MPa
21：分合闸同期性：≤3ms
22：回路电阻：100μΩ，150μΩ
23：手动操作最大力矩：≤75Nm
图纸及材料清单另附（电子档），一切以设计图纸为准。
三、其他要求
1.产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
2.箱内电器元件应选用通过CCC认证的产品。其主要元器件如应选用本采购文件中元器件推荐品牌同等或以上档次产品。选用的元器件必须是原厂正品，业主有权请权威部门和品牌生产商进行认定和检验。
3.供应商提供的产品必须能够满足规范及采购文件的要求，同时还必须满足使用要求。产品及安装必须能通过政府相关部门的质量验收、竣工验收等各类验收，同时具有本项目采购货物相关的型式试验报告。
4.特别强调：
成交供应商开始制造产品之前，采购人有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人签认同意后制造。
四、现场检验试验
供应商提供的产品必须符合采购技术要求和国家现行的规范和标准的要求。
五、质量保证
 1.质量保证期为设备及系统投运后2年(以项目竣工验收证明日期为计算依据)，在质量保证期内，供应商应无偿承担因产品质量导致的故障维修，确系质量原因无法正常工作时，供应商应无偿更换全新的合格产品，并且承担由此产生的损失。
[bookmark: _GoBack] 2.质保期结束，不能视为供应商对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后三年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供应商应立即予以无偿修复或更换。
六、交货与验收
1.1采购货物的交货时间、地点：实际送货根据时间根据现场进度安排，成交供应商成交后应立即组织生产，确保在成交通知书发出后30日内全部交清并验收合格。
1.2供需双方、监理共同将依据有关规定，对货物进行验收，并签字确认。
1.3采购单位有权根据采购文件中的要求对材料质量进行检验试验。
1.4成交供应商在项目成交后应立即组织箱变生产所需的各项材料的采购工作，以保证按照采购单位要求及时供货，采购单位将不定期到厂商检查箱变供货情况及质量情况。
1.5成交供应商如在采购单位规定的时间内未及时交出货物，采购单位将根据实际情况扣除相应的履约金。
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