采购内容及要求
一、项目概况：
岸电设施：常州地方粮食和物资储备库有限公司码头建设一套岸电设施。
1. 供应商资格条件：
[bookmark: _Hlk68619119]1.供应商具备独立法人资格；
三、项目要求：
1 基本构成 
岸电桩基本构成如下：壳体、断路器、接触器、控制器、计量表计、供电插座、指示灯、急停按钮等。 
2 功能要求 
2.1 供电功能 
岸电桩应具备向靠泊船舶提供单相/三相电源的能力，额定电压220V/380V，频率50Hz。 
2.2 远程/本地控制 
岸电桩应具有本地控制终端，且本地控制终端应具备与岸电监控系统或运营服务平台通信的能力。
远程通信功能应满足如下要求： 
a) 具备与上级监控系统之间数据通信的能力，能够将岸电桩的运行数据实时上传，同时具备接收控制调节指令的能力； 
b) 远程通信具备无线通讯接口或以太网通信接口，符合电力系统二次系统安全防护规定； 
2.3 计量功能 
岸电桩应具有对每个供电接口输出电能进行计量的功能，岸电桩的计量应符合DL/T 2143.2的规定。
2.4 本地状态指示功能 
岸电桩应具备电源、运行、故障状态指示功能；其中指示灯颜色应符合GB/T 7061-2016中5.3的规定；其中白色代表设备带电，绿色代表设备运行，红色代表设备故障。 
2.5 插座 
单相电源插座应符合GB/T 11918.2标准活页2-Ⅰ中的尺寸要求，防护等级IP67,额定电流32A,5芯插座，L2、L3两芯备用。 
三相电源插座应符合GB/T 11918.5的要求。 
3 机械强度 
桩体机械强度应满足如下要求： 
振动要求:岸电桩在2（+3/0）～13.2Hz频率范围内各个方向1mm位移、13.2～100Hz范围内各个方向1g加速度的振动载荷作用下设备正常运行、结构完好； 
冲击要求：冲击能量20J，撞击元件等效质量5kg，跌落高度0.4m，岸电桩应有足够的结构强度，外物撞击造成的变形不应影响其正常工作。 
4 防护要求 
4.1 防护等级 
岸电桩的防护等级不应低于IP55。 
4.2 防潮湿防盐雾保护 
岸电桩内印刷线路板应进行防潮湿、防盐雾处理。在正常运行条件下可能受到腐蚀或生锈的金属部分，应有防锈、防腐的涂层或镀层，应具备良好的防盐雾能力。 
4.3 防锈(防氧化)保护 
岸电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施,非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。 
4.4 电击防护 
危险带电部分不应被触及，应实现在单一故障条件下的电击防护措施。所有连接方式，外壳的防护等级应至少：IPXXC；标准插头从标准插座中断开后1s内，标准插座任何可触及的导电部分与保护接地导体之间的电压应小于或等于60V DC，或等效存储电荷应小于50μC。 
4.5 接地要求 
岸电桩应有可靠的保护接地措施，无论在正常使用或者故障情况下都应保证保护接地电路的有效性。 岸电桩金属壳体、可能带电的金属件及要求接地的电器元件的金属底座与主接地间的电阻不应大于0.1Ω。 
岸电桩金属材质的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和岸电桩接地端子连接，此保护导体的截面积不得小于2.5 mm2； 金属性的对外输出插座外壳应可靠接地，金属性插头外壳应与内部接地电缆相连。
