[bookmark: _Toc92188479]5火LED50W庭院灯技术文件
[bookmark: _Toc19004][bookmark: _Toc92188480]一、灯具清单
	序号
	灯具名称
	单位
	数量
	光源
	色温
	功率
	材料编码

	1
	5火LED50W庭院灯
	套
	4
	LED
	3000K
	50W×5
	0102010102000001

	备注
	1.庭院灯灯头、灯杆应分别单独报价（报价中含有运输费及防黏贴等所有费用）。
2.根据成交供应商的成交单价，按实际供货量结算。


[bookmark: _Toc92188481]二、庭院灯一般要求
（一）一般要求
1．成交后灯具供应阶段，投标人确定的灯具将视情况抽样检测。
2．成交后，提供灯具安装说明书。
3．中标后一日内，按要求提供一个灯头，需进行供货前评审，评审通过后方能供货。
4．报价含灯罩出线：出线为RVV3×2.5mm² +2×1mm²电线,长度不小于灯杆高度。
5．每套灯具报价需含一套安装辅材（具体材料清单见下图）：
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（示意图 ）
面板 8×25螺丝 D8弹簧垫 D8螺母 卡式熔壳 卡式熔芯
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(示意图)
热镀锌螺母D16 热镀锌加大垫片D16
庭院灯安装辅材：热镀锌螺母D16(8个/套)、热镀锌加大垫片D16(8个/套)、304/2B不锈钢8×25螺丝(2个/套)、304/2B不锈钢D8垫片(4个/套)、304/2B不锈钢D8弹簧垫(2个/套)、304/2B不锈钢D8螺母(2个/套)、面板(1块/套)、卡式熔壳(1个/套)、4A卡式熔芯(1个/套)。
6．质保：庭院灯灯头（含LED光源）整灯质保5年，庭院灯灯杆质保10年不掉漆、不生锈、喷塑不褪色。
7．本招标文件中未标注公差的，按照GB-T1804的精度C级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度M级别标准执行。
（二）应严格执行相关标准
产品必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
1．GB7000.1灯具 第1部分：一般要求与试验。
2．GB7000.201灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具。
3．GB7000.203灯具第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具。
4．GB/T10485道路车辆—外部照明和光信号装置环境耐久性第二部分第15条中对透光罩的要求。
5．GB 4208外壳防护等级（IP代码）。
6．GB/T 4208外壳防护等级（IP代码）。
7．GB/T 17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法。
8．GB l7625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤16A)。
9．QB/T1551灯具油漆涂层。
10．QB/T3741灯具电镀、化学覆盖层。
11．CJJ45城市道路照明设计标准。
12．GB-T1804一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差。

[bookmark: _Toc22741]其他国家及江苏省现行标准规范、图集等；以及相关的灯具的现行的国家规范和标准。
（三）整灯（含灯具、灯杆等）外形示意图
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[bookmark: _Toc92188482](外形示意图)
三、庭院灯技术要求
[bookmark: _Toc14090]（一）灯具部分的具体要求
[bookmark: _Toc4110][bookmark: _Toc13723][bookmark: _Toc7829][bookmark: _Toc328][bookmark: _Toc23425][bookmark: _Toc28447][bookmark: _Toc1176][bookmark: _Toc6546]1．外形尺寸和外观质量
（1）灯具外形尺寸见灯具技术参数表。
（2）灯具外观需与图片一致（见下文附图）。
（3）灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗，无损伤、变形、涂层剥落，透光罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷，灯杆表面喷超耐侯防涂鸦涂料。
[bookmark: _Toc1199][bookmark: _Toc4530][bookmark: _Toc19104][bookmark: _Toc28868]2．安全要求
[bookmark: _Toc10142][bookmark: _Toc29147][bookmark: _Toc16557][bookmark: _Toc23696][bookmark: _Toc10606][bookmark: _Toc16367]灯具应符合GB7000.1及GB7000.203的要求。当GB7000.1及GB7000.203与“灯具一般要求”有冲突时，以“灯具一般要求”为准。
3．光源要求
LED颗粒应满足拥有LM-80认证，采用原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，交货前须附原厂供货证明。采用全模块化结构设计，模块可以现场拆换，每个LED模块具有独立的散热、防水和配光，可随意组合。
[bookmark: _Toc2167][bookmark: _Toc19980][bookmark: _Toc30033][bookmark: _Toc4270][bookmark: _Toc31812][bookmark: _Toc18961]4．灯具一般要求
（1）灯具散热设计要先进合理，灯具适应温度：-40℃～+50℃。灯具工作湿度环境：≤95%RH。
（2）灯具引出线为RVV3×2.5mm² +2×1mm²，长度不小于灯杆高度，芯线颜色必须符合国标要求，且有明显区别。接头必须具有防水措施、连接方便易操作。
（3）有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。
（4）灯具的浪涌保护器应独立设置，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。
（5）LED灯具的寿命应不小于30000h。 LED灯具在正常工作6000h的光通维持率不应小于97%。正常工作12000h的光通量维持率不应小于90%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h~25000h内年损坏率不应高于3%。
（6）电器绝缘等级：Class I。
[bookmark: _Toc7064][bookmark: _Toc25052][bookmark: _Toc15203][bookmark: _Toc17624][bookmark: _Toc27516][bookmark: _Toc14136]5．材料要求
（1）灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。
（2）灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用304/2B不锈钢制成，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。
（3）灯具密封件应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。
[bookmark: _Toc22548][bookmark: _Toc3035][bookmark: _Toc21146][bookmark: _Toc23148]6．结构要求
（1）灯具应安装方便，安装角度应能灵活调节。
（2）灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置为304/2B不锈钢材料或铜材质。
（3）灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。
[bookmark: _Toc1906][bookmark: _Toc2219][bookmark: _Toc24603][bookmark: _Toc27482][bookmark: _Toc17082][bookmark: _Toc24577]7．灯具驱动电源的要求
（1）可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等。驱动电源在额定电压±20%范围内应正常工作。驱动电源交货前须附原厂供货证明。
（2）驱动电源可实现0-10V无极调光。
（3）驱动电源需确保可接受采购方单灯控制器控制。
（4）驱动电源防护等级不低于IP65。
[bookmark: _Toc6094][bookmark: _Toc9364]8．电磁兼容等要求
（1）灯具的无线电骚扰特性应符合GB/T 17743的要求。
（2）灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。
（3）灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。
（4）LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。
（5）LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1的规定。
[bookmark: _Toc21333][bookmark: _Toc23592][bookmark: _Toc2186][bookmark: _Toc10479][bookmark: _Toc8155][bookmark: _Toc15302]9．耐腐蚀性
灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上涂层应符合QB/T 1551中II类使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741中Ⅲ类使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。压克力或PC材料部分保证5年不发黄（如有）。
[bookmark: _Toc21272]10．庭院灯灯具详细技术参数要求

庭院灯灯具技术参数表
	5火LED50W庭院灯

	透光罩：抗紫外线聚碳酸酯(PC)一体注塑成型透光罩（乳白透光罩）

	光源：LED
	单灯系统总功率：≤50W 

	单灯光效:≥120lm/w

	显色指数:(CRI)≥70
	灯具色容差:≤5SDCM

	单灯功率因数:≥0.90
	整灯防护等级：≥IP65

	色温： 3000K±200K
	输入电压：176-264V/50-60Hz

	灯具外型如下图一致，尺寸如图（误差不超过10%）。
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	说明：1.如尺寸图示，高压压铸铝YL113模具成型灯体，表面抛丸处理后喷涂室外专用塑粉。为保证灯具与灯杆的过度连续性和美观，灯具与灯杆连接处的压铸铝件接口外径尺寸必须满足，误差不能超过5mm。
2.灯具连接件材质为YL113（材质）高压压铸铝（内径为Φ76mm），壁厚不得小于3mm（连接件壁厚需结合灯具重量考虑，支钉螺丝紧固时连接件不得开裂）。
3.灯具为上开盖形式(上盖打开有限位装置，灯具维护时无需手扶上盖)。灯具采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。灯具防护等级≥IP65，同时不得有蚊虫进入灯具的情况。（螺丝固定非限位装置和密封圈）
4.灯具内需敷设RVV3×2.5+2×1电线至灯杆检修门，其中3×2.5为电源线（芯线颜色为红、蓝及黄绿双色），2×1为控制线（芯线颜色为分别为红色(正极)及蓝色(负极)）。
5.驱动电源放置在灯杆内部检修门处(驱动电源应有独立的散热装置)，位置设置合理，拆装方便。灯具内线路排布美观且科学合理方便维修。电线接头须采用电线快速插拔接头。



6.材质和工艺：高压铸铝灯头，灯杆为精铸铝装饰件内主杆为钢制品。
7.灯具颜色：RAL7016,可根据业主要求调整。
8.附件：含所有安装所需附件。
9.灯具安装方式灯杆顶装。
（二）灯杆部分的具体要求
1．材质要求
灯杆尺寸按照所提供图纸制作。灯杆采用圆型钢杆，钢管型号为φ89及φ165普通钢管，壁厚尺寸详见图纸。钢制品为优质Q235钢材。供货时附钢材生产厂家“产品质量证明书”。法兰盘安装孔中心距如附图。法兰盘材质为18毫米Q235优质钢板，供货时附钢材生产厂家“产品质量证明书”。灯杆（不含灯罩重量）重量如下表：
	名称型号规格
	镀锌喷塑前杆重量
(公斤)
	镀锌喷塑后重量
(公斤)

	庭院灯灯杆
	82
	90

	备注：镀锌喷塑后乘系数1.05；允许重量公差范围为±5%。


2．加工工艺要求
整个杆体及部件焊接要求不应低于图示要求，应无任何一处漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷。焊接工艺符合国家标准。要求提供焊接探伤报告，热浸锌防腐处理厚度δ≥70μm。
3．喷塑要求
表面喷塑处理，不允许做磨砂喷塑，喷塑涂层外观表面光滑,平整,无露铁,桔皮,细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。
（1）喷塑表面涂层平均厚度应达到85μm 以上。
（2）喷塑涂层的附着力应达到GB/T 9286 规定的0 级要求。
（3）喷塑涂层的硬度应按GB/T 6739规定，并达到2H要求。
（4）喷塑涂层的冲击强度不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。
[bookmark: _Toc15113]4．颜色要求
RAL7016。可根据采购单位要求更换其他颜色。
5．配置要求
检修门内配置304/2B不锈钢螺丝（母）和304/2B不锈钢垫片，灯杆套接、固定处配置304/2B不锈钢材质螺丝（母），配置灯杆安装的镀锌螺母，具体尺寸和数量详见灯杆图纸要求。必须配置接地螺栓。灯杆和检修门在进行了镀锌工艺后，严禁再进行焊接工艺；检修门采用304/2B不锈钢中空三角防盗螺栓（边长为8mm）固定。
6．运输包装标准
包装应牢固，保证在运输过程中包捆不松动，避免构件之间、构件与包装物之间相互磨擦，损坏表面处理层。钢管管体的突出部分，如法兰、节点板等，采用有弹性、牢固的包装物包装。包装应采用合理的包装材料（草包、垫木、晴纶带、支架、打包带、打包扣、胶带等），采用合理的包装方式保证钢杆镀锌层/喷塑层/黑杆在储存、运输过程中不会因为颠簸、碰撞而表面划伤和变形。
7．灯杆防涂鸦抗粘贴水性涂料的一般要求
中标厂家在所有灯杆部位（整杆整体全部喷涂，除灯罩外）喷涂专业抗涂鸦防粘贴涂料（即聚硅氧烷产品等），同时预留灯杆号牌位置（具体要求以业主通知为准），具体涂料特性要求能：抗紫外线老化、有优异的保光性、低VOC、 优异的耐热性、持久的可清洗性（用水就可清除涂鸦）、防广告粘贴、持久的弹性、憎水憎油、呼吸透气、不易燃烧、适用于无机基材料表面。涂料特性为油性且环保特征，且不易沾灰。涂鸦防粘贴涂具体技术要求详见下文（第五部分灯杆防涂鸦抗粘贴水性涂料技术要求）。
8．灯杆加工尺寸示意图
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9．庭院灯检修门、防盗盖板制作图

[image: 庭院灯cad图-1-model2]









10.门板及铰链制作方式参照《城市照明图集》（苏Z02-2014）。
11.防盗盖板根据招标单位要求进行配置。
[bookmark: _Toc92188483][bookmark: _Toc11301]四、灯杆防涂鸦抗粘贴水性涂料技术要求
（一）执行技术标准
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。同时包括其他未明示的相关的最新国家及江苏省现行的技术规范及相关要求文件等。
1．GB/T1728漆膜、腻子膜干燥时间测定法。
2．GB/T1766色漆和清漆  涂层老化的评级方法。
3．GB/T1865色漆和清漆 人工气候老化利人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射)。
4．GB/T2792压敏胶带180°剥离强度试验方法。
5．GB/T3186色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样(IS015528：2000，IDT)。 
6．GB/T6682 分析实验室用水规格和实验方法(IS03696：1987.MOD)。 
7．GB/T6739涂膜硬度铅笔测定法。
8．GB/T9271色漆和清漆  标准试板。
9．GB/T9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度(IS03270：1984.IDT)。
10．GB/T9286色漆和清漆  漆膜的划格试验。
11．GB/T9750涂料产品包装标志。
12．GB/T13491涂料产品包装通则。
13．HG/T 2458 涂料产品检验、运输和贮存通则。
14．GB 24408 建筑用外墙涂料中有害物质限量。
15．JG/T 304 建筑用防涂鸦抗粘贴涂料。
16．BB/T0047气雾漆。
17．JC/T412.1纤维水泥平板  第1部分：无石棉纤维水泥平板。
18．QB/T2777 记号笔。
19．QB/T2860墨汁。
（二）性能要求  
1．防涂鸦抗粘贴涂料需具有如下特性：
（1）具有良好的抗黏贴性、防涂鸦性、户外耐久性、耐寒性、耐粘贴性、耐擦洗性、耐溶剂性、防水防漏电，可调配各种颜色等特点；涂料特性为油性且环保特征。 
（2）苯、甲醛、重金属等有害物质的含量应符合GB24408《建筑用外墙涂料中有害物质限量》中规定的要求，具有户外用环保型、美化城市环境等特点。
2．防涂鸦抗粘贴涂料应具有如下使用效果：
（1）质感面、凹凸面、不干胶、防水类等粘贴物不粘。 
（2）浆糊类粘贴物干透风吹雨淋自行脱落或可轻易揭去。
（3）涂鸦印章和笔等不易涂写，手喷漆不渗透，油性笔，喷漆自动聚合成小液滴，不成字形或不形成图案用清水即可清理干净。
3．防涂鸦抗粘贴涂料的具体性能要求，应符合《JG/T 304 建筑用防涂鸦抗粘贴涂料》中的要求，具体见表一。防涂鸦抗粘贴涂料的有害物质含量应符合《GB 24408 建筑用外墙涂料中有害物质限量》中表1的要求。
4．防涂鸦抗粘贴涂料要求质保至少2年。 防涂鸦抗粘贴涂料的颜色应与路灯灯杆原颜色匹配，具体颜色待中标后以招标人通知为准。
5．防涂鸦抗粘贴涂料具体检测要求如下表。
	序号
	检验项目
	标准及性能合格要求                             （C型抗粘贴并防涂鸦型）

	1
	容器中状态
	搅拌后无硬块、无凝聚，呈均匀状态

	2
	施工性
	施涂无障碍

	3
	涂膜外观
	涂膜均匀，无针孔、无流挂

	4
	表干时间
	≦1h

	5
	耐水性
	96h无气泡、无掉粉、无明显变色和失光

	6
	耐碱性
	48h无气泡、无掉粉、无明显变色和失光

	7
	铅笔硬度
	≧4h

	8
	耐溶剂擦拭性
	100次不露底

	9
	附着力（划格法）/级
	≦1级

	10
	抗粘贴性（180°剥离强度）/(N/mm)
	≦0.10N/mm

	11
	抗反复粘贴性50次
	外观
	无剥落、无明显失光、无胶残留物

	
	
	180°剥离强度/(N/mm）
	                                           
≦0.20N/mm，胶带无法粘贴

	12
	抗高温粘贴性50℃,24h
	外观
	无剥落、无明显失光、无胶残留物

	
	
	180°剥离强度/(N/mm）
	≦0.25N/mm，胶带无法粘贴

	13
	耐人工气候老化性400h
	外观
	无开裂、无剥落、无明显失光

	
	
	180°剥离强度/(N/mm）
	≦0.20N/mm

	14
	防涂鸦性
(可清洗级别）
	墨汁/级
	≦2

	
	
	油性记号笔/级
	≦2

	
	
	喷漆/级
	≦2

	15
	防涂鸦抗粘贴涂料
有害物质含量
	应符合《GB 24408 建筑用外墙涂料中有害物质限量》中表1的要求

	16
	可清洗性
	墨汁
	自动聚合成液滴，棉布蘸清水可清洗

	
	
	油性记号笔
	自动聚合成液滴，棉布蘸清水可清洗

	
	
	喷漆
	自动聚合成液滴，棉布蘸清水可清洗

	说明：1．该表格内容为防涂鸦抗粘贴涂料投标时需要提供检测报告的必要内容。
2．该表格内容同时为防涂鸦抗粘贴涂料中标后抽检时必要的检测项目。


（三）喷涂部位要求
灯杆从上到下满喷，并在离法兰2m处预留号牌位置（号牌宽度为110mm，号牌详细尺寸待中标后由采购单位向中标单位提供）。
[image: ]











（四）灯杆防涂鸦抗粘贴涂料要求
[bookmark: _Toc92188484]灯杆防涂鸦抗粘贴涂料是否运用需经采购单位通知后实施。
五、检验要求
表一：投标时以及中标后灯具必须的检测项目
	[bookmark: _Toc1568]样品要求

	测试方式
	类型
	序号
	测试内容
	达标要求

	现场目测
	外观
	1
	尺寸(灯头与装饰件)
	误差10%（特殊规定处除外）

	检测报告
	材质
	2
	高压压铸铝YL113(材质)模具成型灯体
	灯头材质需符合GB/T 15115压铸铝合金 标准。

	
	安全
	3
	安全与试验要求
	1.符合本文件“三、灯具部分的具体要求中‘安全要求’”。
2.灯体应采用高压压铸铝YL113模具成型。

	
	
	4
	防护等级
	≥IP65

	检测
报告
	光学及模拟配光
（在本招标文件上述模拟安装条件下）
	5
	单灯系统总功率（W）
	≤50

	
	
	6
	单灯光效（含透光罩）(lm/W)
	≥120

	
	
	7
	色温(K)
	3000±200

	
	
	8
	单灯功率因数
	≥0.90

	
	
	9
	一般显色指数
	≥70

	
	
	10
	灯具色容差(SDCM)
	≤5

	备注
	1.供应商自行送检，送至国家级权威机构检测，检测结果必须满足技术文件相关指标要求（其中2-10项为必须满足项，有一项不满足的按废标处理），同时需自行提供符合采购文件要求的防涂鸦抗粘贴涂料的检测报告（检测报告不合格按废标处理），检测费由供应商承担。
2.该表格内容为所投灯具投标时需要提供检测报告的必要内容。


表二：灯杆的检测内容
	序号
	检测项目
	要求

	1
	是否有合格探伤报告
	符合采购文件要求

	2
	尺寸要求
	参考技术文件内容，技术文件内规定了尺寸误差范围的按照技术文件执行，未标注公差的，按照GB-T1804的精度C级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度M级别标准执行。

	3
	喷塑要求
	颜色是否一致

	
	
	是否符合采购文件要求

	4
	法兰
	法兰厚度

	
	
	安装孔间距及尺寸是否符合采购文件要求

	5
	材质
	符合采购文件要求

	6
	接地
	是否有接地螺栓或接地线连接孔

	7
	杆体
	满足技术文件要求

	8
	灯杆重量
	满足技术文件要求

	9
	门板
	满足技术文件要求

	10
	配件
	满足技术文件要求
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