LED太阳能路灯采购内容及要求

一、 招标内容：

	灯具名称
	数量
	备注

	LED太阳能路灯
	1套
	


详细清单

	灯具名称
	数量
	备注

	LED210W灯具
	1套
	

	太阳能路灯杆
	1根
	

	太阳能路灯相关组件
	1套
	包含太阳能板、电池、控制器等太阳能路灯一切相关组件及安装


二、技术要求

（一）、技术标准及通用要求：

GB 7000.1 灯具第1部分：一般要求与试验(GB7000.1—2007,IEC 60598-1：2003,IDT)；
GB 7000.203-2013 灯具第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具；

GB/T 9468 灯具分布光度测量的一般要求；
GB 17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)；
GB 17625.2 电磁兼容限值对每相额定电流≤16A 且无条件接入设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限值；
GB 17743 电器照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法(GB 17743—2007, CISPR15：2005+A1：2006，IDT)；
GB/T 18595  一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求；
CJJ 45 城市道路设计标准；
CIE 140 道路照明计算；

GB/T24827-2015 道路与街路照明灯具性能要求；

GB/T31832-2015 LED城市道路照明应用技术要求；

其他国家及江苏省现行标准规范、图集等；
1.1一般要求

1）中标后，提供灯具安装说明书。

2）灯具（含所有配件）质保5年。

3）成交后一天内提供样灯评审。

4）报价含控制器、安装支架等所有附件。

5）灯具效果需经采购单位检验后最终确认。

1.2安全要求

灯具应符合GB 7000.1-2015和GB 7000.203-2013的要求。

（二）、LED太阳能路灯技术要求
1、灯杆
1.1、灯杆制作图（附件二、三）仅为示意，供应商投标时需提供相应灯杆强度计算说明书。
1.2、灯杆高度和灯具仰角详见灯杆图纸（附件二、三）。
1.3、材质要求：杆体材质5毫米Q235钢板，交货时附钢材生产厂家“产品质量证明书”。法兰盘材质22毫米Q235优质钢板，交货时附钢材生产厂家“产品质量证明书”。 
1.4、加工工艺要求：灯杆采用圆锥型钢杆，灯杆锥比详见图纸（附件二）；必须采用自动埋弧焊接工艺。灯具安装口径60 mm。整个杆体应无任何一处漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷。焊接工艺符合国家标准。法兰与灯杆间焊接4块厚度不低于8mm的加强筋，焊接饱满，无虚焊。
1.5、热浸锌防腐处理厚度δ≥70μm，防腐寿命达10年以上。
1.6、喷塑要求：表面喷塑处理，喷塑涂层外观表面光滑,平整,无露铁,桔皮,细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。
(1)喷塑表面涂层平均厚度应达到75um 以上。
(2)喷塑涂层的附着力应达到GB/T 9286 规定的0 级要求。
(3)喷塑涂层的硬度应按GB/T 6739规定，并达到2H要求。
(4)喷塑涂层的冲击强度不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。
1.7、颜色要求：RAL7040。
1.8、配置要求：检修门内配置不锈钢螺丝（母）和不锈钢垫片，灯杆套接、固定处配置不锈钢材质螺丝（母），配置灯杆安装的不锈钢螺母。灯杆和检修门在进行了镀锌工艺后，严禁再进行焊接工艺。
1.9、需能抵御50年一遇大风天气（12级）（风压为0.4KN/㎡）。

2、支架
2.1 采用钢管（与主杆连接部分除外）经模压成形后，拼焊而成。
2.2 内外表面采用热镀锌处理，锌层厚度≥70μm，防腐寿命达10年以上。
2.3 喷塑支架表面热镀锌后经表面处理，采用纯聚酯塑粉进行喷涂，塑层厚度≥75μm，表面光滑，不变色，无流挂，无剥落等现象，寿命达20年以上。
2.4 颜色与灯杆匹配；与灯杆连接处光滑、自然、浑然一体。
3、LED灯具
3.1 灯具的安全要求：
3.1.1、灯具应符合相关国标的要求。
3.1.2、外观质量：

（1）灯具外观图片仅供参考

     [image: image1.emf]
（2） LED灯具外形尺寸：

300mm≤长度≤900mm,150mm≤宽度≤450mm，60mm≤厚度≤200mm。

同时要求灯具的长宽比要求长：宽≧1.2。

（3）灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗；无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。

（4）灯具的整灯重量不超过16Kg(千克)。
3.1.3、材料要求：
（1）、灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。
（2）、灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用不锈钢制成。
（3）、灯具密封件应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。
3.1.4、结构要求
（1）、灯具应安装方便。
（2）、灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置为不锈钢材料。
（3）、灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。
（4）、灯具的设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换，内部接线使用快接插头；灯具的壳体(上框和下盖)开闭紧固应设计成用旋钮或不锈钢搭扣进行紧固以确保日常维护的方便，实现无需工具维护。
3.1.5、电磁兼容要求
（1）灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。
（2）灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。
（3）灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。
3.1.6、耐腐蚀性
灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上的油漆部件，涂层应符合QB/T 1551-1992中II类使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741-1999中Ⅲ类使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。
3.2.对灯具的具体要求

3.2.1、基本要求：投标时供应商需提供国家权威检测机构出具的检测报告。
检测报告要求如下：（国家级权威检测机构是指：经过国家质检中心资质认定的机构，查询网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）

（具体检测条件详见附件四：LED210W灯具技术要求），否则将作为无效响应处理。

（1）、提供灯具安装说明书。
（2）、灯具含光源电器及一切其他所必备的附件。

（3）、除特殊要求外，灯具尺寸公差按照GB-T1804-2000的精度M级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度F级别标准执行。

（4）、灯具必须配置与太阳能灯杆相匹配的连接件及防坠落装置。

3.2.2、LED灯具引出线线径不小于1.5平方毫米，相线零线的颜色必须有明显区别，自带防水接头。
3.2.3、有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。
3.2.4、电源必须符合国家相关标准。
3.2.5、灯具外壳采用优质高压铸铝压铸制成，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。

3.2.6、要求灯具自洁性好，建议有透光玻璃罩.透光灯罩型式为高强度、高透明（透光率≥90%）、防UV紫外辐射平面钢化安全玻璃（厚4mm），灯具外壳颜色为RAL7040。
3.2.7、采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。散热设计要先进合理，灯具适应温度：-25℃～+50℃。
3.2.8、螺丝、螺母及相关附件要求采用不锈钢材质（不锈钢304）。
3.2.9、导线（除灯具引出线）应采用太阳能专用电缆线，要求耐高温及≥4平方毫米。
3.2.10、一体式控制器，控制器安装于路灯电器门处，便于检修。
3.2.11、灯具需配防雷击及涌浪保护装置：≥10KV；要求防雷击及涌浪保护装置内置在灯具电源腔内。
3.2.12、电器元件均符合GB14048电器元件国标要求。
3.2.13、整灯光衰在正常环境温度下，灯具正常工作10000小时光衰≤5%；整灯寿命≥30000小时，光衰≤30%，中标单位需提供CQC证书。
3.2.14、灯具建议配置呼吸器。
3.2.15、灯具工作电压：DC24V。
3.2.16、灯具防护等级为IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。
3.2.17、电器绝缘等级：Class I。
3.2.18、每一个独立的LED光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路灯应用以及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。
3.2.19、灯具的设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换，内部接线使用快接插头；灯具的壳体(上框和下盖)开闭紧固应设计成用旋钮或不锈钢搭扣进行紧固以确保日常维护的方便，实现无需工具维护。
3.2.20、灯具采用60mm直径的安装接口。

3.2.21、电源腔和光源腔独立设计，电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠。

3.2.22、对光源的要求：
（1）采用全模块化结构设计，模块可以现场拆换，每个LED模块具有独立的散热、防水和配光，可随意组合。
（2）LED推荐采用Philips Lumileds、Cree、OSRAM、Nichia、Liteon原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，交货前须附原厂供货证明。
（3）LED光源光效≥130lm/w，色温为3000K±200K，显色系数(CRI)＞70，LED寿命≥30000h。
4、太阳能电池板及控制器:
4.1、每套太阳能路灯配置太阳能电池组件（220Wp）4块，采用多晶硅太阳能板。
4.2、太阳能电池组件需能在灯杆支架上安装。

4.3、太阳能路灯控制器：24V15A*2
4.3.1、采用智能数字控制器，后半夜渐变节能模式技术，开灯4小时候灯具功率降低至70%。
4.3.2、路灯控制器采用节能型控制技术。
4.3.3、充电保护，过放电保护，光控与时控等功能。
4.3.4、保证控制器24小时不间断工作，使用寿命5年以上。
4.3.5、控制器适用于潮湿、粉尘等恶劣环境。
5、太阳能专用蓄电池:
5.1、每套太阳能路灯配置免维护太阳能专用电池（12V200Ah）4只。
5.2、太阳能专用蓄电池（铅酸电池）必须具备防水技术，不使用电池防水箱，可直接埋土安装，无需另作防水技术，蓄电池使用寿命不少于5年。
5.3、具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能。
5.4、提供国家级检测机构出具的该蓄电池的防水测试报告。

5.5、太阳能专用蓄电池必须采用易于更换的安装方式，更换时无需额外施工。

6、远程控制及监控系统
6.1、可远程控制太阳能路灯开关。
6.2、太阳能路灯需实现单灯控制，可远程监控太阳能路灯运行情况，包括电压、电流、功率、功率因数等。
6.3、根据管理单位现有控制系统，配合安装远程控制及监控系统，不另设平台。
7、其他
7.1、可连续10个阴雨天亮灯.
需提供所投灯具由国家级检测机构出具的至少连续90小时亮灯的检测报告。
7.2、全面的防水功能设计IP65以上。
7.3、中标单位需配合现场安装，并提供技术支持。
7.4、太阳能路灯质保5年。
7.5、蓄电池到寿命后由中标供应商负责回收。

7.6、投标单位提供售后服务保障计划。
7.7、报价包含电线、电缆等相关附件。

7.8、灯具安装至现场后，招标人将邀请第三方权威机构对现场照明水平进行检测。检测不合格，须无条件更换直至合格，并由成交供应商承担由此造成的检测费用及其他一切损失。
以上所有检测费用均包含在报价中。
附件一、检测内容及达标标准

（1） 、灯具特性

	序号
	灯罩型号
	检测内容
	达标标准

	01
	LED路灯灯具
	系统功耗
	≤210W

	02
	
	总流明输出
	≥22050lm

	03
	
	系统效率
	≥110lm/w

	04
	
	电气安全
	符合GB7000.1-2007

及GB7000.203-2013

	05
	
	防护等级
	≥IP65

	06
	
	单灯功率因素
	≥0.95

	07
	
	色温
	3000K±200K


（2）、光学特性

Ⅰ、安装条件：
	 灯
 具
 系
 统
 安
 装
 条
 件
	道路类别：
	次干路

	
	道路宽度 (m)：
	14

	
	车道数：
	4

	
	道路表面材料：
	沥青

	
	灯具布置方式：
	单侧

	
	灯具安装高度h(m)：
	12

	
	灯杆的安装间距 S(m)：
	38

	
	灯杆与道路之间的距离(m)
	0.5

	
	灯具仰角
	5-10度

	
	灯具维护系数
	0.7


Ⅱ、在上述安装条件下需满足以下要求：
1  平均亮度Lav（cd/m2）维持值不低于1.0cd/m2
2  亮度总均匀度U0最小值不低于0.4
3  纵向均匀度UL最小值不低于0.5

4  平均照度Eav（Lx）维持值不低于15Lx
5  均匀度UE最小值不低于0.4
6  眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于10%。
7 环境比SR最小值不低于0.5
附件二、灯杆制作示意图： 

[image: image2.png]2130

-y B

piik:

T=6
MBS 1. Gmm,
T=6
50X50X5414M

BLAT AP RBAR 2L

I

ZHH R

% ]

800

250,

942

. 992 |
PR FE RBAR R

L =
150 |
o } Tk BB
|
|
‘ 213002605
| 3
| ik
g \ [
£ |- 50 .|
| C-CRAEH
|
} #3602
|
|
| Big: .
| EARIR: 4X2200p =
| 2%}k X 20080 —1 )69
‘ 3LEDfTA: 200W
\ AFFRPEL Q235 THKAS ot | /|1 20 X200(85
| 5JEAR: Q236 (22mm) Nl
i SHRES: 7 Eft |
| THFERERE: 1000:10 g N9
| S TR RAZARSENEERS I
ID OXTCIE: Febpmi
10AFATRHEEIEIGM00K B2 120mm J{< g
RN ARR ZR T LA SR (B "J‘ /‘/ By A
| AR, A g | e
“’ L110,]
2260
GBS AEE s S A - IR
® i e ERbRE | BB | ER k4 19 }Kﬂﬂg
B X G
%
Tz o #3715l





附件三、灯杆检修门必须使用内铰链结构
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附件四：LED210W灯具技术要求

	序号
	检测项目
	要求
	检验结果

	1
	安全与试验要求
	符合GB7000.1-2007及GB7000.203-2013标准规定的要求
	

	2
	外形
	300mm≤长度≤900mm,150mm≤宽度≤450mm，60mm≤厚度≤200mm
	

	
	
	灯具的长宽比为 长:宽≧1.2
	

	3

	结构
	灯具外壳采用优质高压铸铝压铸制成，同时电源腔和光源腔独立设计
	

	
	
	灯具需有防坠落装置
	

	
	
	灯具的壳体(上框和下盖)开闭紧固应设计成用旋钮或不锈钢搭扣进行紧固以确保日常维护的方便
	

	
	
	灯具采用60mm直径的安装接口
	

	4
	系统功耗
	不大于210W
	

	5
	总流明输出
	不低于22050lm
	

	6
	系统效率
	不低于110lm/w
	

	7
	防护等级
	不低于IP65
	

	8
	单灯功率因素
	不低于0.95
	

	9
	色温
	3000K±200K
	

	10
	能效
	平均亮度Lav（cd/m2）维持值不低于1.0 cd/m2
	

	
	
	总均匀度U0最小值不低于0.4
	

	
	
	纵向均匀度UL最小值不低于0.5
	

	
	
	平均照度Eav（Lx）维持值不低于15Lx
	

	
	
	均匀度UE最小值不低于0.4
	

	
	
	眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于10%
	

	
	
	环境比SR最小值不低于0.5
	


附件五：投标时需提供的各类检测报告

1、灯杆强度计算说明书

2、路灯灯头的国家权威检测机构出具的检测报告。检测报告要求详见附件四：LED210W灯具技术要求： 
3、国家级检测机构出具的蓄电池的防水测试报告

4、国家级检测机构出具的投标灯具在阴雨天气至少连续90小时亮灯的检测报告

注：（国家级权威检测机构是指：经过国家质检中心资质认定的机构，查询网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）
