
附件2：报价单
高中压产品型号参数及型式试验项目
根据湖南开关实业有限公司实际需要，将对以下产品进行型式试验，现将这些产品的型式试验的试验参数、试验项目及相关要求说明如下。
1、 产品型号及参数。
	序号
	产品型号规格
	试验项目
	 试验费
	样机及技术服务费
	备注

	1
	KYN28-12/1250-31.5（1s燃弧）
	见第二项
	 
	
	电动底盘车、电动接地开关

	2
	KYN28-12/2500-31.5
	
	 
	
	

	3
	KYN28-12/4000-40 
	
	 
	
	

	4
	KYN61-40.5/1250-31.5
	
	 
	
	

	5
	KYN61-40.5/2500-31.5
	
	 
	
	

	 合计：
	 
	
	

	试验费和样机及技术服务费总计：
	


2、 型式试验的试验项目。













	型号规格
	试验项目

	户内交流高压金属铠装移开式开关设备
KYN28-12/1250-31.5
	辅助和控制回路的工频电压试验

	
	主回路的工频电压试验

	
	雷电冲击耐压试验

	
	回路电阻测量

	
	温升试验1.1Ie

	
	防护等级试验IP4X

	
	机械操作和机械特性测量试验(可移开部件摇进摇出3000次/接地开关3000次/拔出航空插头将可移开部件从隔离位置取出壳体500次 )

	
	联锁试验

	
	短时耐受电流和峰值耐受电流试验（4S/2S）

	
	关合和开断能力的验证（6次）

	
	1s燃弧

	户内交流高压金属铠装移开式开关设备
KYN28-12/2500-31.5
	辅助和控制回路的工频电压试验

	
	主回路的工频电压试验

	
	雷电冲击耐压试验

	
	回路电阻测量

	
	温升试验 1.1Ie

	
	防护等级IP4X

	
	机械操作和机械特性测量试验（可移开部件摇进摇出3000次/接地开关3000次/拔出航空插头将可移开部件从隔离位置取出壳体500次）

	
	联锁试验

	
	短时耐受电流和峰值耐受电流试验（4S/2S）

	
	关合和开断能力的验证（6次）

	户内交流高压金属铠装移开式开关设备
KYN28-12/4000-40

	辅助和控制回路的工频电压试验

	
	主回路的工频电压试验

	
	雷电冲击耐压试验

	
	回路电阻测量

	
	温升试验 1.1Ie

	
	防护等级IP4X

	
	机械操作和机械特性测量试验（可移开部件摇进摇出3000次/接地开关3000次/拔出航空插头将可移开部件从隔离位置取出壳体500次）

	
	联锁试验

	
	短时耐受电流和峰值耐受电流试验（4S/2S）

	
	关合和开断能力的验证（6次）

	户内交流高压金属铠装移开式开关设备
KYN61-40.5/1250-31.5
	辅助和控制回路的工频电压试验

	
	主回路的工频电压试验

	
	雷电冲击耐压试验

	
	回路电阻测量

	
	温升试验1.1Ie

	
	防护等级试验IP4X

	
	机械操作和机械特性测量试验(可移开部件摇进摇出3000次/接地开关3000次/拔出航空插头将可移开部件从隔离位置取出壳体500次 )

	
	联锁试验

	
	短时耐受电流和峰值耐受电流试验（4S/2S）

	
	关合和开断能力的验证（6次）

	户内交流高压金属铠装移开式开关设备
KYN61-40.5/2500-31.5
	辅助和控制回路的工频电压试验

	
	主回路的工频电压试验

	
	雷电冲击耐压试验

	
	回路电阻测量

	
	温升试验 1.1Ie

	
	防护等级IP4X

	
	机械操作和机械特性测量试验（可移开部件摇进摇出3000次/接地开关3000次/拔出航空插头将可移开部件从隔离位置取出壳体500次）

	
	联锁试验

	
	短时耐受电流和峰值耐受电流试验（4S/2S）

	
	关合和开断能力的验证（6次）


 
3、 其他相关要求。
1. 限在西安高压电器研究院或机械工业高压电器设备质量检测中心试验。
2. 注明试验站和服务周期。
3.试验项目不少于附件2规定的项目。
4、试验时湖南开关实业有限公司指定相关元器件。
5、注明联系人及联系方式。
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