附件2：报价单

低压产品型号参数及型式试验项目

根据湖南开关实业有限公司实际需要，将对以下产品进行型式试验，现将这些产品的型式试验的试验参数、试验项目及相关要求说明如下。

- 产品型号及参数。

| 序 号 | 产品型号规格 | 试验费 预估 | 样机及技术服务费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压抽出式开关柜MNS 主母线:InA=6300A～4000A,Icw=100kA;配电母线:Inc=1600A～400A,Icw=30kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP42、IP41、IP40、IP30 |  |  | 检测报告自我声明 CQC认证 |
|  | 低压抽出式开关柜MNS 主母线:InA=4000A～1600A,Icw=80kA;配电母线:Inc=1000A～400A,Icw=30kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP42、IP41、IP40、IP30 |  |  |  |
| 3 | 低压抽出式开关柜MNS主母线:InA=1600A～400A,Icw=30kA;配电母线:Inc=1000A～400A,Icw=30kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP42、IP41、IP40、IP30（采用双电源进线方式） |  |  |  |
| 4 | 交流低压配电柜GGD 主母线:InA=1600A～400A,Icw=30kA;Ue=400V,Ui=660V;50Hz; IP42、IP41、IP40、IP30 |  |  |  |
| 5 | 交流低压配电柜GGD 主母线:InA=4000A～1600A,Icw=80kA; Ue=400V,Ui=690V;50Hz; IP42、IP41、IP40、IP30 |  |  |  |
| 6 | 低压电容补偿柜GGJ 主母线：InA=572A~68A；Icw=15kA;Ue=400V，Ui=690V;补偿容量:500kvar~60kvar，三相补偿和单相补偿相结合；50Hz；IP40；户内型；控制投切电容器的元件类型：复合开关 |  |  |  |
| 7 | 动力箱XL主母线InA=630A、400A~10A,Icw=10kA；Ue=400V、380V，Ui=690V；50Hz；IP65、IP55、IP44、IP42、IP41、IP40、IP30 |  |  |  |
| 8 | 配电箱XM InA=250A~10A，Icw=6kA；Ue=400V、230V，Ui=500V，50Hz；IP40、IP30-操作面IP20C |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |
| 试验费和样机及技术服务费总计： |  |  |  |  |
| 序 号 | 产品型号 | 试验 项目 | 试验费 预估 | 技术 服务费 |
| 9 | 高压/低压预装式变电站YB□-12/0.4-2500 | 见第二项 |  |  |
| 试验费和样机及技术服务费总计： |  |  |  |  |

二、箱变型式试验的试验项目。

| 产品名称 型号规格 | 试验项目 |
| --- | --- |
| 预装式变电站 YB□-12/0.4-2500 | 主回路的绝缘试验GB/T 17467-2020 |
|  | 辅助和控制回路的绝缘试验 |
|  | 设计和外观检查 |
|  | 接线正确性检查 |
|  | 接地连续性检查 |
|  | 功能试验 |
|  | 开关设备和控制设备的操作分、合各10次 变电站门的机械操作分、合各10次 |
|  | 验证预装式变电站绝缘水平的试验 |
|  | 检验预装式变电站中主要元件的温升试验 |
|  | 检验主回路和接地回路承受额定峰值和额定短时耐受电流能力试验GB/T 17467-2020 |
|  | 验证防护等级的试验(IP44) |
|  | 验证预装式变电站的外壳耐受机械应力试验 |
|  | 箱体外壳温升级别10K |
|  | 检验能满意操作的功能试验 |
|  | 开关设备和控制设备的操作分、合各10次 变电站门的机械操作分、合各10次 |
|  | 验证预装式变电站声级试验≤45DB |
|  | 充气柜密封试验（年泄漏率≤0.01%） |

- 报价要求。

1. 注明试验站和服务周期。

2.试验项目不少于附件规定的项目。

3、试验时湖南开关实业有限公司指定相关元器件。

4、注明联系人及联系方式。

备注：报价时，报价单须每页加盖公章。