[bookmark: _Toc92188443]西太湖路灯养护项目LED路灯灯具
技术文件
[bookmark: _Toc92188444]
一、招标内容
	序号
	灯具名称
	单位
	数量
	材料编码

	1
	LED路灯灯具(150W)
	套
	20
	0102030105000001

	2
	LED投光灯灯具(150W)
	套
	[bookmark: _GoBack]30
	0102030101000001


[bookmark: _Toc31777][bookmark: _Toc11365][bookmark: _Toc92188445][bookmark: _Toc6861][bookmark: _Toc23340]二、灯具性能要求
（一）灯具特性（此项表格所有指标内容为检测时必须满足项，同时满足招标文件规定的基本要求）
	灯罩型号
	检测内容
	达标标准

	LED路灯灯具(150W)
	01
	系统功耗
	≤165W

	
	02
	总流明输出
	≥18150lm

	
	03
	系统效能
	≥110lm/w

	
	04
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	
	05
	防护等级
	≥IP65

	
	06
	单灯功率因数
	≥0.95

	
	07
	色温
	3000K±200K

	
	08
	显色指数
	≥70

	
	09
	灯具色容差
	≤5SDCM

	LED投光灯灯具(150W)
	01
	系统功耗
	≤165W

	
	02
	总流明输出
	≥18150lm

	
	03
	系统效能
	≥110lm/w

	
	04
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	
	05
	防护等级
	≥IP65

	
	06
	单灯功率因数
	≥0.95

	
	07
	色温
	3000K±200K

	
	08
	显色指数
	≥70

	
	09
	灯具色容差
	≤5SDCM


[bookmark: _Toc29418]（二）LED路灯灯具(150W)的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标
1.安装条件
	
灯具系统安装条件
	道路类别：
	支路

	
	道路宽度 (m)：
	18

	
	车道数
	4

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	双侧对称

	
	灯具安装高度h(m)
	11

	
	灯杆的安装间距S(m)
	35

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	1.3

	
	灯具仰角（度）
	5

	
	灯具维护系数
	0.7



[bookmark: _Toc21555]2.在上述安装条件下需满足以下要求
[bookmark: OLE_LINK14]（1）平均亮度Lav（cd/m2）维持值不低于1.5 cd/m²。
[bookmark: _Toc2624][bookmark: OLE_LINK15]    （2）亮度总均匀度U0最小值不低于0.4
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: _Toc2577]    （3）平均照度Eav（Lx）维持值不低于20lx
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: _Toc21927]    （4）照度均匀度UE最小值不低于0.4
[bookmark: _Toc16120]    （5）眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于10%。   
[bookmark: _Toc92188446]三、灯具的一般要求
[bookmark: _Toc2928][bookmark: _Toc26598]（一）基本要求
[bookmark: _Hlt174237074]1.提供灯具安装说明书。
2.灯具含光源及一切其他所必备的附件。
3.所有灯具（含光源）质保五年。
4.除特殊要求外，灯具尺寸公差按照GB-T1804的精度M级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度F级别标准执行。
5.灯具必须配置与采购单位提供的灯杆相匹配的连接件及防坠落装置（防坠落装置要求见下文）。
6.应具备所投标灯具的CQC认证证书及报告。
7.应具备所投标灯具使用的浪涌保护器、驱动电源的3C认证证书。
[bookmark: OLE_LINK29]8.必须符合的各类标准（灯具必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。）
（1）GB 7000.1灯具第1部分：一般要求与试验。
（2）GB 7000.203灯具第2-3部分特殊要求:道路与街路照明灯具。
（3）GB/T 7921均匀色空间和色差公式。
（4）GB 17625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)。
（5）GB 17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法。
（6）GB/T 17626.5电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验。
（7）GB/T 18595一般照明设备电磁兼容抗扰度要求。
（8）GB/T 9468灯具分布光度测量的一般要求。
（9）GB/T 2423.17电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Ka：盐雾。
（10）GB/T 24827道路与街路照明灯具性能要求。
（11）GB 19510.14灯的控制装置第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求。
（12）GB 7000.7投光灯具安全要求。
（13）GB/T24823普通照明用LED模块 性能要求。
（14）GB/T 31832LED城市道路照明应用技术要求。
（15）其他国家及江苏省现行相关标准规范、图集等。
[bookmark: _Toc24921][bookmark: _Toc6439][bookmark: _Toc17599][bookmark: _Toc18214][bookmark: _Toc13658][bookmark: _Toc7894]（二）安全要求
[bookmark: _Toc18494][bookmark: _Toc4423]1.灯具应符合相关国标的要求。
[bookmark: _Toc20566][bookmark: _Toc29541]2.外观质量
（1）外形示意图（仅作参考）


[image: QQ图片20171121092027_副本][image: IMG_256]



LED路灯灯具外形尺寸示意图    LED投光灯灯具外形尺寸示意图
（2） [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK20]LED路灯灯具外形尺寸应满足下列要求：300mm≤长度≤950mm,150mm≤宽度≤450mm，60mm≤厚度≤200mm；同时要求灯具的长宽比要求长:宽≧1.2。LED投光灯具长度≤60cm、灯具宽度≤50cm。
（3）灯具外壳构造设计宜具备自清洁功能，以防污物堆积和便于清洗；无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷，透光灯罩型式为高强度、高透明、防UV紫外辐射平面钢化安全玻璃。
（4） LED路灯及投光灯具的整灯重量不超过16Kg(千克)。
[bookmark: _Toc5907][bookmark: _Toc12697]3.材料、功率要求
（1）灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。
（2）灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用不锈钢、铝合金等制成。
（3）灯具密封件应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。
[bookmark: _Toc32511][bookmark: _Toc27076]4.结构要求
（1）灯具应安装方便，安装角度应能灵活调节。
（2）灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置为不锈钢材料。
（3）灯具内应有电源接线端子，接线端子应有符合国家相关标准的接线标识（L、N、PE），外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。
[bookmark: _Toc18242][bookmark: _Toc18332]5.电磁兼容等要求
（1）灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。
（2）灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。
（3）灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。
（4） LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。
（5） LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1的规定。
[bookmark: _Toc16124][bookmark: _Toc4367]6.耐腐蚀性
灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具喷塑涂层的附着力应符合GB/T 9286的要求，硬度应符合GB/T 6739的要求，冲击强度应符合GB/T 1732的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741中Ⅲ类使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。
7.振动及冲击试验
7.1振动测试：在小于共振频率2Hz的频率上，响应加速度大于1.5G的情况下，XYZ三轴各100000次振动。试验后样品外观无损伤，并能正常工作。
7.2冲击测试：最恶劣方向上需承受2次11ms 30G的冲击，灯具功能正常；承受1次11ms 50G的冲击，灯具不可发生断裂破损等影响安全的损伤。
8.防碰撞试验
灯具应符合GB/T 20138 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级≥IK08。
[bookmark: _Toc92188447]四、灯具的技术要求
[bookmark: _Toc11488][bookmark: _Toc11594][bookmark: _Toc14792][bookmark: _Toc31262][bookmark: _Toc31809][bookmark: _Toc8778]（一）对LED路灯灯头的具体要求
1.有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。
2.灯具控制装置必须符合国家相关标准。
[bookmark: OLE_LINK38]3.灯具外壳应采用优质高压铸铝一次压铸制成，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。
4.要求灯具外壳自洁性好，颜色由招标人提供样板色。
5.采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。散热设计要先进合理，灯具适应温度：-25℃～+50℃。
6.螺丝、螺母等相关附件要求采用不锈钢材质（不锈钢304）。
7.灯具紧固螺栓应使用10mm外六角螺栓。
8.内部导线应根据灯具功率选配，符合相关规范要求。
9.驱动电源应内置在灯具电源腔内，与光源模组间连接可靠，便于维护，整体美观。
10.灯具的浪涌保护器应独立设置，并安装在灯具内，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。
11.电器元件均符合GB14048电器元件国标要求。
12.LED灯具的寿命应不小于30000h。 LED灯具在正常工作6000h的光通维持率不应小于98%，正常工作12000h的光通量维持率不应小于90%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h～25000h内年损坏率不应高于3%。
13.LED灯具的全寿命周期内的色温应为3000K±200K。
14.灯具建议配置呼吸器。
15.灯具工作电压：AC190V～260V/50～60Hz。
16.灯具整体防护等级为IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。
17.电器绝缘等级：Class I。
18.每一个独立的LED光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路灯应用以及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。
19.灯具的设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换，内部接线使用快接插头；灯具的壳体(上框和下盖)开闭紧固应设计成用旋钮或不锈钢搭扣进行紧固以确保日常维护的方便，实现无需工具维护。
20.LED路灯灯具(150W)采用60mm直径的安装接口，并应能根据业主要求提供其他直径的安装接口（需为标准结构件）。
21.灯具应有独立的电源腔，电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠，并应为上开盖方式。
22.电源腔应有足够的安装空间，保证各品牌驱动电源的可替换。
23.灯具的上盖应该有防风的措施，在常州市50年以来最大风力下，不应被风开启或吹脱。
[bookmark: _Toc386][bookmark: _Toc8944][bookmark: _Toc17626][bookmark: _Toc13381][bookmark: _Toc23715][bookmark: _Toc18668]（二）对LED投光灯头体要求
1.有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。
2.灯具控制装置必须符合国家相关标准。
3.灯具外壳应采用优质高压铸铝一次成型，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。采用优质钢板（厚度≥5mm）制作固定支架，并进行热镀锌和喷塑处理。灯具安装仰角可自由调节，安装支架带角度刻度板。同时支架尺寸必须与灯杆支架尺寸对应，并根据业主方要求可调整。
    4.要求灯具外壳自洁性好，颜色由招标人提供样板色。
5.采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。（散热设计要先进合理，灯具适应温度：-25℃～+50℃）。
6.螺丝、螺母等相关附件要求采用不锈钢材质（304不锈钢）。
7.内部导线应根据灯具功率选配，符合相关规范要求。
8.要求驱动电源内置在灯具电源腔内，与光源模组间连接可靠，便于维护，整体美观。
9.灯具的浪涌保护器应独立设置，并安装在灯具内，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。
10.电器元件均符合GB14048电器元件国标要求。
11.LED灯具的寿命应不小于30000h。 LED灯具在正常工作6000h的光通维持率不应小于98%，正常工作12000h的光通量维持率不应小于90%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h～25000h内年损坏率不应高于3%。
12.LED灯具的全寿命周期内的色温应为3000K±200K。
13.灯具宜配置呼吸器。
14.灯具工作电压：AC190V～260V/50～60Hz。
15.灯具防护等级为IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。
16.电器绝缘等级：Class I。
17.灯具安装角度应可自由调整。
18.每一个独立的LED光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路口照明应用以及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。
19.灯具的设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换，内部接线使用快接插头；灯具的壳体应设计成前盖或后框开闭式。
20.灯具应有独立的电源腔，电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠。
21.电源腔应由足够的安装空间，保证各品牌驱动电源的可替换。
22.配光方式为非对称配光。灯具的检测报告中应显示灯具水平、垂直方向上左右侧两个峰值光强的10%形成的夹角的数值不小于80度，同时垂直方向上峰值光强方向与灯具出光面法线的夹角不应小于25度（即偏光角度大于25度）。
23.灯具的上盖应该有防风的措施，在常州市50年以来最大风力下，不应被风开启或吹脱。
[bookmark: _Toc958][bookmark: _Toc10338][bookmark: _Toc19932][bookmark: _Toc1181][bookmark: _Toc30365][bookmark: _Toc7531]（三）对光源及芯片的要求
1.采用全模块化结构设计，每个LED模块具有独立的散热、防水和配光，可随意组合。
2.LED推荐采用Philips Lumileds、Cree、OSRAM、Nichia原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，交货前须附原厂供货证明。
3. LED光源光效≥130lm/w，色温为3000K±200K，显色指数≥70，LED光源寿命≥30000h。
[bookmark: _Toc26296][bookmark: _Toc28901][bookmark: _Toc12976][bookmark: _Toc7283][bookmark: _Toc14844][bookmark: _Toc21659]（三）对驱动电源的要求
[bookmark: _Toc17140][bookmark: _Toc8628][bookmark: _Toc208][bookmark: _Toc21726][bookmark: _Toc25037][bookmark: _Toc7766]1.可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等。驱动电源在额定电压±20%范围内应正常工作。 驱动电源推荐采用创联、诚联、茂硕、英飞特、欧司朗、飞利浦、MEAN WEL等品牌，交货前须附原厂供货证明。同时需通过国家强制性产品认证。驱动电源防护等级不到低于IP65。
（四）对灯具防坠落装置及防坠落钢丝绳技术要求
灯具必须配置与采购单位提供的灯杆相匹配的连接件及防坠落装置。汽车等外力撞击灯杆时灯具不会坠落在地，保证安全。防坠落装置安装于合理位置（如下图）。
[bookmark: _Toc10061][bookmark: _Toc21275]1.钢丝绳材质：304不锈钢；
[bookmark: _Toc30992][bookmark: _Toc9704]2.钢丝绳直径：≥3mm；
3.钢丝绳长度：露出灯具部分≥500mm
[bookmark: _Toc1400][bookmark: _Toc22709]4.钢丝绳拉力：≥500Kg；
[bookmark: _Toc24106][bookmark: _Toc12752]5.钢丝绳两端固定方式：固定式(M8螺丝可固定)。
[bookmark: _Toc24829][bookmark: _Toc19100][bookmark: _Toc31972][bookmark: _Toc16438][bookmark: _Toc4833][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Toc26816][bookmark: _Toc14098][image: IMG_256]
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防坠落钢丝绳与灯具连接示意图       钢丝绳与灯杆连接示意图
六、灯具检测要求
（一）LED路灯灯具(150W)达标标准要求
[bookmark: _Toc26040][bookmark: _Toc10363][bookmark: _Toc2362][bookmark: _Toc21748][bookmark: _Toc19609][bookmark: _Toc25721][bookmark: _Toc10275]LED路灯灯具(150W)检测报告内提供的内容（或必须评判的内容）
	序号
	检测内容（或必须评判的内容）
	达标标准

	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]01
	外形
	(1)300mm≤长度≤950mm,150mm≤宽度≤450mm，60mm≤厚度≤200mm。

	
	
	(2)灯具的长宽比为长：宽≧1.2。

	02
	结构及材质
	[bookmark: OLE_LINK41]灯具外壳应采用优质高压铸铝（必须在检测报告中描述为高压铸铝一次成型），同时有独立电源腔。

	03
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	04
	正常工作6000h的光通维持率
	≥98%（类似LM-80认证测试报告）

	05
	防护等级
	≥IP65

	06
	单灯功率因数
	≥0.95

	07
	显色指数
	≥70

	08
	灯具色容差
	≤5SDCM

	09
	色温
	3000K±200K

	10
	系统效能
	≥110lm/w

	11
	总流明输出
	≥18150lm 

	12
	系统功耗
	≤165W 

	13
	平均亮度Lav（cd/m2）维持值
	≥1.5cd/m2

	14
	亮度总均匀度U0最小值
	≥0.4

	15
	平均照度Eav（Lx）维持值
	≥20Lx

	16
	照度均匀度UE最小值
	≥0.4

	17
	眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值
	≤10%

	备注
	（1）该表格内容为所投灯具投标时需要提供检测报告的必要内容。
（2）该表格内容同时为所投灯具投标中标后抽检时必要的的检测项目。
（3）本表中13-17项为前述安装条件下实现的照明水平。
（4）本表格中所有内容为投标时必须达到的技术要求，否则按废标处理。





（二）LED投光灯灯具(150W)达标标准要求
LED投光灯灯具(150W)检测报告内提供的内容（或必须评判的内容）
	序号
	检测内容（或必须评判的内容）
	达标标准

	01
	外形
	LED投光灯具长度≤60cm、灯具宽度≤50cm。

	02
	结构及材质
	灯具外壳应采用优质高压铸铝（必须在检测报告中描述为高压铸铝一次成型），同时有独立电源腔。

	03
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	04
	正常工作6000h的光通维持率
	≥98%（类似LM-80认证测试报告）

	05
	防护等级
	≥IP65

	06
	单灯功率因数
	≥0.95

	07
	显色指数
	≥70

	08
	灯具色容差
	≤5SDCM

	09
	色温
	3000K±200K

	10
	系统效能
	≥110lm/w

	11
	总流明输出
	≥18150lm 

	12
	系统功耗
	≤165W 

	13
	灯具峰值光强
	≥12000cd

	14
	配光类型
	非对称配光。灯具的检测报告中应明确标出显示灯具水平、垂直方向上左右侧两个峰值光强的10%形成的夹角的数值，且应不小于80度；同时明确标出垂直方向上峰值光强方向与灯具出光面法线的夹角，且应不小于25度。

	备注
	（1）该表格内容为所投灯具投标时需要提供检测报告的必要内容。
（2）该表格内容同时为所投灯具投标中标后抽检时必要的的检测项目。
（3）中标后，招标人在招标文件中未尽表述的检测内容，在与中标人协商后，仍可进行检测，并应符合相关要求。
（4）本表格中所有内容为投标时必须达到的技术要求，否则按废标处理。


七、服务要求
1.供货要求
中标单位自收到订单2日内提供详细的供货计划表，未按计划表供应相关材料所导致的人员、机械窝工、工期延误等经济损失由中标单位承担。中标单位自订单收到起20天完成供货，供货地点为采购单位指定地点，签收日期为采购单位签收日期。
灯具、配件和附件等应同时提供，未同时供货的视为未按要求供货，其中灯具、支架、防坠落装置应是已组装状态。
2.施工过程中的服务
中标单位需明确现场服务的技术人员名单。在采购单位施工期间提供调试、配合服务工作，人员数量和调试进度应符合现场需求，否则由此产生的误工等费用从质保金中扣除，中标单位的响应时间为24小时。
3.质保期责任
质保期内（2年），出现灯具损坏等质量问题的，由乙方无条件更换并承担相关维修费用（含人工、机械、管理等费用），乙方应提供充足的备品备件，且不得低于每笔订单同款灯具总量的2%，并在交付订单前提供甲方相应的备货依据。必须在接到甲方通知12小时内响应、48小时内送至甲方指定地点。乙方未按前述期限内完成的，甲方有权另行采购、维修，相关费用（产品采购费用、更换维修费用）由乙方承担，并有权直接从剩余应付货款、质保金中扣除。
质保期内，灯具坏灯率超过合同供货总量的2%的，甲方有权就超出部分的坏灯向乙方主张退款退货并要求乙方承担该坏灯采购价款总和的2倍作为违约金。
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