附件一：采购内容及要求

一、项目概述
本次采购的是常州市城市排水有限公司所属戚墅堰污水处理厂的阿法拉伐ALDEC-105离心脱水机的维修服务。

二、采购内容及具体要求

★参加本次维修服务的供应商需具有阿法拉伐ALDEC-105离心脱水机的大保养或大修业绩，上传报价单时同时上传两份不同单位的维保合同。

★供应商应提前到常州市戚墅堰梅港东路戚墅堰污水处理厂（联系杨工，15861197196）进行现场踏勘，了解该项目实际情况和具体要求，取得签字盖章的踏勘回执单，并于上传报价单时同时上传踏勘回执单。

本次维修服务的内容包括以下内容：

（1）拆卸设备（进料装置、轴承座、转鼓、螺旋分离等）。

（2）清洗清理离心机机各部件以及机体。

（3）检测轴承座、螺旋大、小端连接轴、螺旋大端轴承压盖、法兰等部件，制定合理工艺对磨损部位进行尺寸恢复并分别进行静跳值测试和动平衡。

（4）更换脱水机的主机轴承和螺旋轴承。

（5）更换差速器轴承和专用润滑油。

（6）更换设备上所有的轴封、橡胶圈等密封件以及整机皮带。

（7）修复轴封衬套、其他磨损部件修复。

（8）离心机转鼓和螺旋出泥衬套检测、修复或更换及其它配合磨损部位修复，进行转鼓动平衡。

（9）螺旋推料器磨损部位修复，重新镶焊合金耐磨块或合金热喷涂，进行螺旋动平衡。
（10）对离心机所有磨损和损坏部位进行彻底修复更换锈蚀附件，达到设备原始状态，并完成零件动平衡工作。

（11）整机组装空载动平衡, 并在专用平台上试机，各项指标达到出厂标准（如：转鼓两端轴承座位置振动烈度≤7.1mm/s，温度≤自然温度+45℃）。
★上述所有动平衡测试，均需满足转速3000转/分钟，其精度＜1000um/s的测试，且需出具正式的动平衡检测报告。

（12）设备运至现场安装调试机器，符合GB/T 9239.1-2006国家标准，并满足使用要求。

三、服务要求

1.服务地点在常州市戚墅堰梅港东路，戚墅堰污水处理厂；

2.供应商应在20个自然日内完成上述维修服务工作；
3.供应商需自行负担相关的配件运费、装卸费及人工费用。
四、控制价、质保期、付款方式
1.本次采购最高限价为：人民币14万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保1年，自验收合格之日起算；
3.完成全部服务后，经采购人验收合格，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后30天（日历日）内，采购单位付款至合同总价的90%，剩余10%作为质保金在质保到期后无息付清。
