附件一：采购内容及要求
一、项目概述

本次采购的是常州市排水管理处泵站管理所高田泵站用粉碎格栅维修服务（含所需配件的更换），按买方要求须负责安装调试并交付使用。
项目所涉粉碎格栅，为莫诺品牌（MONO），型号为D3D03C98L。故障原因为粉碎格栅刀片磨损钝化，无法有效切割垃圾，导致卡死后无法正常运行。本次维修需要将刀片、机械密封以及轴承全部更新，同时对粉碎格栅（包括电机）进行整体维护和保养（内容包括但不限于更换润滑、更换橡胶密封件、更换紧固件等）。

项目所在地位于市区中心文化广场特殊地块，为交通管制区域。粉碎格栅需现场拆除并返修、维修完成后的现场安装调试等，均需要用到起吊车辆及运输车辆，且须避开禁行时段。禁区通行证的办理、吊装作业后现场环境卫生的恢复、吊装作业涉及的审批手续等，均包含在本次维修服务项目中。

二、采购内容

配件清单如下： 

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	粉碎性格栅刀片
	CR13，热处理
	184
	个
	
	

	2
	粉碎性格栅机械密封
	接触面碳化钨
	4
	套
	
	

	3
	粉碎性格栅轴承
	7212
	16
	只
	
	

	4
	转鼓轴承
	7214
	24
	只
	
	

	5
	转鼓机械密封
	接触面碳化钨
	6
	套
	
	

	总价
	人民币（大写）：
	


三、供货要求及供货期

1.成交供应商所提供的配件需符合清单要求，并须在成交后提供相关证明材料；

2.维修服务周期：合同签订后30个日历日内； 

3.成交服务商需承担包括运输、吊装费在内的其它所有维修相关费用；

4.服务地点：高田泵站（江苏省常州市新北区锦绣路2号常州文化广场地下停车场内）。
四、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币8万元整（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保1年，自验收合格之日起开始计算；
3. 成交服务商维修完成、安装调试并经采购人验收合格后，成交服务商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后，采购单位支付合同金额90%的款项，余下款项（10%质保金）质保期满验收合格后无息退还。
