
[bookmark: _Toc92188479][bookmark: _GoBack]大庙弄LED庭院灯（卡槽式金箍棒灯型）技术文件
[bookmark: _Toc92188480][bookmark: _Toc19004]一、灯具清单
	序号
	灯具名称
	光源
	色温
	功率
	数量
	单位
	预算价（元）
	材料编码

	1
	金箍棒型庭院灯（加卡槽）
	LED  
	3000K
	40W
	27
	套
	81000
	0105010657000001

	备注
	1、 庭院灯灯头、灯杆应分别单独报价（报价中含有运输费等所有费用）。
2、 根据成交供应商的成交单价，按实际供货量结算。


[bookmark: _Toc92188481]二、庭院灯一般要求
1.一般要求
（1）成交后灯具供应阶段，投标人确定的灯具将视情况抽样检测。
（2）成交后，提供灯具安装说明书。
（3）成交后，按要求提供灯具实样一套，需进行供货前评审，评审通过后方能供货。
（4）报价含灯罩出线：出线为BVV3×2.5,长度不小于灯杆高度(2.9米或具体与灯杆同高)。
（5）每套灯具报价需含一套安装辅材（具体材料清单见图1～图2）：卡式熔壳（人民电器）、卡式熔芯（上海沪工）




[image: xx3]
[image: XX1]

        

                              
图1 面板、8×25螺丝、D8弹簧垫、D8螺母、卡式熔壳、卡式熔芯
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图2 热镀锌螺母D16、热镀锌加大垫片D16
庭院灯安装辅材：热镀锌螺母D16(8个/套)、热镀锌加大垫片D16(8个/套)、304不锈钢8×25螺丝(2个/套)、304不锈钢D8垫片(4个/套)、304不锈钢D8弹簧垫(2个/套)、304不锈钢D8螺母(2个/套)、面板(1块/套)、卡式熔壳(1个/套)、4A卡式熔芯(1个/套)。
（6）质保：庭院灯灯头（含LED光源）整灯质保5年以上，庭院灯灯杆质保10年以上不掉漆、不生锈、喷塑不褪色。
（7）本招标文件中未标注公差的，按照GB-T1804的精度C级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度M级别标准执行。
（8）本庭院灯不含单灯控制器，但检修门内须预留后续加装单灯控制器的条件。
2.应严格执行相关标准
产品必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
（1）GB7000.1灯具 第1部分：一般要求与试验。
（2）GB7000.201灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具。
（3）GB7000.203灯具第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具。
（4）GB/T10485道路车辆—外部照明和光信号装置环境耐久性第二部分第15条中对透光罩的要求。
（5）GB/T 4208外壳防护等级（IP代码）。
（6）GB/T 17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法。
（7）GB l7625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤16A)。
（8）QB/T1551灯具油漆涂层。
（9）QB/T3741灯具电镀、化学覆盖层。
（10）CJJ45城市道路照明设计标准。
（11）GB-T1804一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差。
[bookmark: _Toc22741]其他国家及江苏省现行标准规范、图集等；以及相关的灯具的现行的国家规范和标准。
3.整灯（含灯具、灯杆等）外形示意图（图3）
[image: 33afe9227898c520dff0b507bf4226e]







                 
图3 整灯（含灯具、灯杆等）外形示意图
[bookmark: _Toc92188482]三、庭院灯技术要求
[bookmark: _Toc14090]1.灯具部分的具体要求
[bookmark: _Toc7829][bookmark: _Toc328][bookmark: _Toc23425][bookmark: _Toc13723][bookmark: _Toc28447][bookmark: _Toc4110][bookmark: _Toc6546][bookmark: _Toc1176](1)外形尺寸和外观质量
1)灯具外形尺寸见灯具技术参数表。
2)灯具外观需与图片一致。
3)灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗，无损伤、变形、涂层剥落，透光罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷，灯杆表面喷超耐侯防涂鸦涂料。
[bookmark: _Toc19104][bookmark: _Toc28868][bookmark: _Toc1199][bookmark: _Toc4530]（2）安全要求
[bookmark: _Toc16367][bookmark: _Toc23696][bookmark: _Toc10606][bookmark: _Toc16557][bookmark: _Toc29147][bookmark: _Toc10142]灯具应符合GB7000.1及GB7000.203的要求。当GB7000.1及GB7000.203与“灯具一般要求”有冲突时，以“灯具一般要求”为准。
（3）光源要求
LED颗粒应满足拥有LM-80认证，推荐采用Philips Lumileds、Cree、OSRAM、Nichia原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，交货前须附原厂供货证明。采用全模块化结构设计，模块可以现场拆换，每个LED模块具有独立的散热、防水和配光，可随意组合。
[bookmark: _Toc2167][bookmark: _Toc19980][bookmark: _Toc4270][bookmark: _Toc30033][bookmark: _Toc31812][bookmark: _Toc18961]（4）灯具一般要求
1）灯具散热设计要先进合理，灯具适应温度：-40℃～+50℃。灯具工作湿度环境：≤95%RH。
2）灯具引出线为BVVB3×2.5mm2，长度不小于灯杆高度，芯线颜色必须符合国标要求，且有明显区别。接头必须具有防水措施、连接方便易操作。
3）有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。
4）灯具的浪涌保护器应独立设置，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。
5）LED灯具的寿命应不小于30000h。 LED灯具在正常工作6000h的光通维持率不应小于97%。正常工作12000h的光通量维持率不应小于90%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h～25000h内年损坏率不应高于3%。
6）电器绝缘等级：Class I。
[bookmark: _Toc14136][bookmark: _Toc7064][bookmark: _Toc25052][bookmark: _Toc15203][bookmark: _Toc27516][bookmark: _Toc17624]（5）材料要求
1）灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。
2）灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用304不锈钢制成，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。
3）灯具密封件应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。
[bookmark: _Toc21146][bookmark: _Toc3035][bookmark: _Toc23148][bookmark: _Toc22548]（6）结构要求
1）灯具应安装方便，安装角度应能灵活调节。
2）灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置为304不锈钢材料或铜材质。
3）灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。
[bookmark: _Toc27482][bookmark: _Toc17082][bookmark: _Toc24603][bookmark: _Toc24577][bookmark: _Toc2219][bookmark: _Toc1906]（7）灯具驱动电源的要求
1）可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等。驱动电源在额定电压±20%范围内应正常工作。驱动电源推荐采用MEAN WELL、茂硕、英飞特、飞利浦等品牌，交货前须附原厂供货证明。
2）驱动电源可实现0～10V无极调光。
3）驱动电源需确保可接受采购方单灯控制器控制。
4）驱动电源防护等级不低于IP65。
[bookmark: _Toc9364][bookmark: _Toc6094]（8）电磁兼容等要求
1）灯具的无线电骚扰特性应符合GB/T 17743的要求。
2）灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。
3）灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。
4）LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。
5）LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1的规定。
[bookmark: _Toc23592][bookmark: _Toc8155][bookmark: _Toc15302][bookmark: _Toc10479][bookmark: _Toc21333][bookmark: _Toc2186]（9）耐腐蚀性
灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上涂层应符合QB/T 1551中II类使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741中Ⅲ类使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。压克力或PC材料部分保证5年不发黄（如有）。
[bookmark: _Toc21272]（10）庭院灯灯具详细技术参数要求详见下表：
	金箍棒型庭院灯

	表面均匀发光，其余详见上文要求。

	透光罩：抗紫外线聚碳酸酯(PC)透光罩（透明）(可根据甲方要求调整)

	LED颗粒：非集成式
	整灯系统总功率：≤44w 

	整灯光效:≥38lm/w

	显色指数:(CRI)＞70
	灯具色容差:≤5SDCM

	单灯功率因数:≥0.9
	整灯防护等级：≥IP65

	色温： 3000k±100k
	输入电压：176-264V/50-60Hz

	灯具外观及尺寸:如图（灯头直径200mm ，高度550mm ）（允许公差范围为±10mm）；水晶柱直径52mm，高度355mm（允许公差范围为±5mm）。

	[image: d53497a6fa29fc3c32ebff35913500b]

	说明：如尺寸图示，光源上下端盖:材质为铝材，型号6063-T5，壁厚4.5mm，附生产厂家“产品质量证明书”。光源装饰罩:采用PC材料（需提供检验报告），上下对称布置。水晶柱:采用亚克力材料，安装后增加支撑强度。过线铝管：采用铝型材等径圆管。灯具面罩：采用PC透明材料（需提供检验报告），遵循上压下原则，互相搭接。灯头直径200mm，高度550mm（允许公差范围为±10mm）；水晶柱直径52mm，高度355mm（允许公差范围为±5mm）。

	1.模拟安装条件
	

灯具系统安装条件












	道路类别：
	园路

	
	道路宽度(m)：
	5

	
	车道数
	/

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	单侧

	
	灯具安装高度(m)
	3.5

	
	灯杆的安装间距(m)
	20

	
	灯杆与路沿外侧的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度(m)
	0

	
	灯具仰角(度)
	0

	
	灯具维护系数
	0.7


2.在上述园路模拟安装条件下照明需满足以下要求：
（1）路面平均照度Eav（lx）维持值不低于5lx
（2）路面最小照度Emin（lx）维持值不低于1lx
3.照明眩光限值
	级别
	最大光强Imax（cd/1000lm）

	
	≥70°
	≥80°
	≥90°
	>95°

	2
	---
	100
	20
	---

	备注
	表中给出的是灯具在模拟安装就位后与其向下垂直轴形成的指定角度上任何方向上的发光强度。


灯具批量安装后，将对现场路面照度进行抽检，如测量数据未达标，中标单位需在一个月内整改完毕，并承担整改所需所有费用。

	材质和工艺：高压铸铝灯体。

	灯具颜色：松绿砂纹（生产前须与业主方确认）

	附件：含所有安装所需附件。

	安装方式：灯杆顶装。


2.灯杆部分的具体要求
（1）材质要求
灯杆尺寸按照所提供图纸制作。灯杆采用圆型铝杆，型号为6063-T5，壁厚4.5mm。供货时附生产厂家“产品质量证明书”。法兰盘材质为20mm铝材，型号为6063-T5。供货时附生产厂家“产品质量证明书”。法兰盘安装孔中心距为300×300mm，整灯直径≤200mm，高度≤4000mm(允许公差范围为±10mm)，见灯杆加工尺寸示意图（图4）。灯杆底部法兰采用内外焊接，不能有加强筋。灯杆（不含灯具重量）重量见下表：
	名称型号规格
	喷塑后灯具重量
(公斤)
	喷塑后灯杆重量
(公斤)

	庭院灯
	3.5
	45

	备注：允许重量公差范围为±5%。


（2）加工工艺要求
整个杆体及部件焊接要求不应低于图示要求，应无任何一处漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷。焊接工艺符合国家标准。要求提供焊接探伤报告。
（3）喷塑要求
表面喷塑处理，不允许做磨砂喷塑，喷塑涂层外观表面光滑,平整,无露铁,桔皮,细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。
1）喷塑表面涂层平均厚度应达到85μm 以上。
2）喷塑涂层的附着力应达到GB/T 9286 规定的0 级要求。
3）喷塑涂层的硬度应按GB/T 6739规定，并达到2H要求。
4）喷塑涂层的冲击强度不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。
[bookmark: _Toc15113]（4）颜色要求
RAL7012。可根据采购单位要求更换其他颜色。
（5）配置要求
检修门内配置304不锈钢螺丝（母）和304不锈钢垫片，灯杆套接、固定处配置304不锈钢材质螺丝（母），配置灯杆安装的镀锌螺母，具体尺寸和数量详见庭院灯检修门、防盗盖板制作图（图5）要求。必须配置接地螺栓。灯杆和检修门在进行了镀锌工艺后，严禁再进行焊接工艺；检修门采用304不锈钢中空三角防盗螺栓固定。
（6）运输包装标准
包装应牢固，保证在运输过程中包捆不松动，避免构件之间、构件与包装物之间相互磨擦，损坏表面处理层。钢管管体的突出部分，如法兰、节点板等，采用有弹性、牢固的包装物包装。包装应采用合理的包装材料（草包、垫木、晴纶带、支架、打包带、打包扣、胶带等），采用合理的包装方式保证钢杆镀锌层/喷塑层/黑杆在储存、运输过程中不会因为颠簸、碰撞而表面划伤和变形。
（7）灯杆加工尺寸示意图
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图4 灯杆加工尺寸示意图
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（8）庭院灯检修门、防盗盖板制作图
[image: 庭院灯cad图-1-model2]










图5 庭院灯检修门、防盗盖板制作图
注：1.门板及铰链制作方式参照《城市照明图集》（苏Z02-2014）。
2.防盗盖板根据招标单位要求进行配置。
[bookmark: _Toc92188484]四、检验要求
表一：投标时以及中标后灯具必须的检测项目
	[bookmark: _Toc1568]样品要求

	测试方式
	类型
	序号
	测试内容
	达标要求

	现场目测
	外观
	1
	尺寸（灯头与装饰件）
	灯头直径200mm，高度550mm（允许公差范围为±10mm）；水晶柱直径52mm，高度355mm（允许公差范围为±5mm）

	检测
报告
	光学及模拟配光
（在本招标文件上述模拟安装条件下）

	2
	整灯系统总功率
	≤44w

	
	
	3
	色温
	3000k±100k

	
	
	4
	单灯功率因数
	≥0.9

	
	
	5
	一般显色指数
	≥70

	
	
	6
	灯具色容差
	≤5SDCM

	
	
	7
	路面平均照度Eav（lx）维持值     (表二模拟安装条件)
	≥5lx

	
	
	8
	路面最小照度Emin（lx）维持值
(表二模拟安装条件)
	≥1lx

	
	
	9
	照明眩光限值≥80°最大光强Imax（cd/1000lm）
	≤100cd/1000lm

	
	
	
	照明眩光限值≥90°最大光强Imax（cd/1000lm）
	≤20cd/1000lm

	
	
	
	整灯光效（含透光罩）
	≥38lm/w

	
	安全
	10
	防护等级
	不低于IP65

	
	
	11
	安全与试验要求
	符合本文件“三、庭院灯技术要求中‘安全要求’”

	
	材质
	12
	灯杆和灯头光源上下端盖金属材料要求
	产品质量证明书

	
	
	13
	光源装饰罩、灯具面罩PC材料要求
	检验报告

	备注
	1．磋商供应商自行送检，送至国家级权威机构检测，检测结果必须满足技术文件相关指标要求（其中2-13项为必须满足项，有一项不满足的按废标处理），，检测费由磋商供应商承担。
2．中标后灯具批量供货阶段，采购单位将随机抽取本项目照明清单内任意一款LED灯具，送至国家级权威机构检测光学性能指标（包含配光、灯具系统安装特性综合判定等）及电气安全性能指标（同时包含光生物危害、电磁兼容谐波电流限值、灯具防雷及防浪涌等级等指标），所测指标必须满足采购文件内的技术要求以及相关标准等。第一次抽检费用无论指标合格与否都由中标单位承担，检测不合格需无条件调整，直至合格，工期不顺延，一切损失由中标单位承担。采购方有权扣除全部履约保证金。
3．该表格内容为所投灯具投标时需要提供检测报告的必要内容。
4．该表格内容同时为所投灯具投标中标后抽检时必要的的检测项目。
5．中标后，招标人在招标文件中未尽表述的检测内容，在与中标人协商后，仍可进行检测，并应符合相关要求。
6．技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。




表二：中标后灯灯杆需要检测的内容
	序号
	检测项目
	要求

	1
	是否有合格探伤报告
	符合采购文件要求

	2
	尺寸要求
	参考技术文件内容，技术文件内规定了尺寸误差范围的按照技术文件执行，未标注公差的，按照GB-T1804的精度C级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度M级别标准执行。

	3
	喷塑要求
	颜色是否一致

	
	
	是否符合采购文件要求

	4
	法兰
	法兰厚度

	
	
	安装孔间距及尺寸是否符合采购文件要求

	5
	材质
	符合采购文件要求

	6
	接地
	是否有接地螺栓或接地线连接孔

	7
	杆体
	满足技术文件要求

	8
	灯杆重量
	满足技术文件要求

	9
	门板
	满足技术文件要求

	10
	配件
	满足技术文件要求


五、供货要求
1．供应商中标后还需提供庭院灯现场安装，经第三方检测机构检测，满足照明质量指标后才可批量供货（检测要求及达标数据见下表）。
2．如检测不合格，采购方终止合同。
3.模拟安装条件及达标要求
（1）模拟安装条件
	灯具系统安装条 件
	道路类别：
	园路

	
	道路宽度(m)：
	5

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	单侧

	
	灯具安装高度(m)
	3.5

	
	灯杆的安装间距(m)
	20

	
	灯杆与路沿外侧的距离(m)
	0.5


（2）在上述园路模拟安装条件下，调光至70%照明需满足以下要求：
1）路面平均照度Eav（lx）维持值不低于5lx。
2）路面最小照度Emin（lx）维持值不低于1lx。
112
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