
附件1-采购内容及要求

一、项目概述

本项目主要包括常州市城市排水有限公司的常州市城区污水处理厂提标改造工程-城北污水处理厂改造，预算价6.6万。

供应商按“采购清单、技术要求”规定对城北污水处理厂改造相关设备进行改造，所有改造部分从验收通过、签收日起质保1年。提供按设计指导意见及用户具体要求的图纸、操作维修说明书、培训业主职员等。

二、改造清单

	序号
	控制柜内容
	改造部分
	改造内容

	1
	1#除臭控制设备
	增加除臭设备供电
	根据设计图纸更换控制柜

	2
	1#现状除臭风机控制设备
	增加除臭风机设备供电
	根据设计图纸更换控制柜


三、采购内容具体要求
参考标准

除本标书提出的技术规定外，所有设备还应符合下列标准。

本节的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。若IEC标准与GB标准有不同之处，则应符合其中标准较高的一个。

GB7251－2013 成套开关设备和控制设备

GB/T 7261-2016   继电器及继电保护装置基本试验方法

GB/T10233-2016   低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

GB12668.3-2012   调速电机传动系列产品电磁兼容性标准及特定的试验方法

GB14549-2008    电能质量：公用电网谐波

JB/T9661-1999   低压抽出式成套开关设备

GB50150-2016    电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50168-2018    电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准
GB50169-2016    电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB50171-2012    电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范
IEC51     直接动作指示模拟电气测量仪器及其附件

IEC113    图解、图表、表格

IEC117    电工技术图例

IEC128    技术图的一般原理

IEC129    交流断路器和接地开关

IEC439    低压开关设备和控制设备成套装置

IEC 446   绝缘和非绝缘导体的色标

IEC 73    指示灯和按钮的色标

IEC529    外壳防护等级

IEC688    交流电量转换成模拟信号或数字信号用的电气测量换能器

IEC947    低压开关设备和控制设备

IEC890    用于低压开关设备和控制设备通过部分型式试验的成套设备（PTTA） 的一种温升外推法

IEC 439-2 汇流排系统的特殊要求

IEC431 铜母排

上述所有的规范、标准应是响应前一个月的有效版本。

同一区域内电柜参照的标准条目如涉及多种选择时，应保持参照条目一致。供 货商使用的标准如果在本技术标书中没有规定，就应对所用的标准进行说明。当所用的标准和实施规则等效于或优于技术标书的要求时，该标准才可能为业主接受，供货商应清楚地说明用于替代的标准或实际使用的标准，并提交所用标准或实施的规范，明显的差异点要说明。

一般技术要求：

1 供电电源要求 
所供电气及仪表设备应符合中国电网等级要求，(3N-380/220V)50Hz。 

2 空气断路器 
低压空气断路器的制造商应符合GB14048.2 和IEC947-2 标准，额定运行短路分断能力应满足动、热稳定要求。 

空气断路器带有自动分闸及瞬时过电流脱扣保护。 电动断路器应由供方提供详细的控制原理图，引出线端子图并应注明每个元器件的功能及作用。 

3 熔丝开关和刀开关 
熔丝开关应符合IEC408 标准、熔丝开关为双断型固定触点带护罩、触点表面镀银。 

4 熔断器 
熔断器采用高分断管装型，并应区分分断能力和使用类别，熔断体IN≥16A 时应计算过电流选择比，安装方式为安装轨固定式,产品符合IEC269-3 和GB13539.3-93 标准。 熔断器式隔离器应符合：GB14048.3-93，IEC947-3 标准。 

5 母排 
母排和母排连接片采用实心高导电电解铜外层镀锡。产品符合IEC431，标准，母排截面应能承受最大负载时的连续电流。 

6 接触器 
接触器应符合IEC158-1和GB1497、GB5226及IEC373-1等标准。 接触器采用积木式结构，所有触头镀银。 

接触器增加的辅助触头和接触器之间采用插接安装。 

7 控制继电器 
中间继电器应符合GB14048、IEC337-1 或BS4794等标准。继电器额定值为220V、电流大于或等于5A，带动作指示灯。 

中间继电器采用积木式结构。 

时间继电器采用电子可调式，接通In≥5A。 

继电器和定时器安装在DIN道轨上，便于维修和保养。 

8 电流互感器 
电流互感器应符合IEC186 标准，环氧树脂型。电流互感器采用0.5级，电流互感器二次侧一端应接地。

9 数字式电流表和电压表 
其中总表为多功能输出，总表带电压及功率输出，分表带4-20mA电流信号输出。 

应符合如下标准：
1)IEC51/73 标准。

2)通用性按DIN43700 标准。

3)接线端子按IEC1010 标准。 

4)防护等级IP52。

5)精度1.0 级。带4-20mA输出 
10 按钮及指示灯 
按钮和指示灯式样应协调。其色标应符合GB2682标准。 

急停按钮采用红绝磨菇头，自锁型。所有户外按钮防护等级为IP66。 

11 选择开关 
选择开关采用双断型触头，最小额定电流为10A，高分断容量。 

12 端子 
12.1 用于控制的端子采用螺丝压紧连接，当有多根连接线时，应采用跨接片，符合GB4720标准。需外引的端子及仪表接线均需采用UT 镀银冷压端子。 

12.2 用于电源进线和馈出线的端子采用铜螺母和锁紧螺母连接，端子的尺寸和空档应适合电缆规格和连接片。 

12.3 相线之间用隔板分隔，电源进线端子上加保护板。 

12.4 每一端子配清晰、持久的与施工图相符合的回路名称标记，线号为同方向的永久性的且与图纸相同的标号。 

12.5 端子的安装高度离柜底大于300，小于700mm。应提供所有辅助回路的接线包括传输单元之间的内部接线，功能单元之间的接 线应在端子排中端接，并在接点处贴上一警告标记。外部控制设备的接线应在端子 排端接，以保证控制电缆在现场整齐的端接。每个功能单元组及外接端子排应用一 块凸出的三聚氰胺片进行分割，并贴上一警告标记和功能组记号。
12.6 提供电缆支架及夹件(安装于底板和端子之间) 
13 防雷浪涌开关和浪涌保护器：按二次设计确定型号 
14 连接线 
    14.1 柜内连接线采用PVC 绝缘电缆，符合IEC 标准，采用多股铜塑线，截面不小于1.5m ㎡，所有导线采用连接片端接。电流表回路S≥2.5m ㎡。 

14.2 柜内布线沿水平和垂直方向敷设在金属式PVC 线槽内，不允许斜角穿过任何框架或自粘在线缆架上敷设。 

14.3 在每一连接点和端接处，每一根导线提供与施工图相符的标记套圈，双图标记应相同。 

15 标牌 
设备配套控制柜（箱）门上都应有一个功能标签， 材料，厚度不小于 3mm，倒角后的边缘厚度不小于 1.5mm，有机玻璃刻字或铝合金永久性标牌，固定在柜体正面，标牌上用中文书写回路目的地的设备符号或名称，所有标牌的字体，尺寸型式在制造前应提交采购方确认。

所有的标牌需经采购方核准。标签需用螺丝、铆钉或仪器框架固定在外壳和门上（不允许用粘合剂）。每项安装在内部的装置应有一个标签来指示其在回路图中的参考编号和熔体的电流等级，该标签应在白色的塑料上镂刻上黑色的字并用螺丝、铆钉固定（不允许用粘合剂）。
应提供所有主回路的接线并应在箱内与端子排端接，以保证电缆在现场整齐的端接。

应提供所有辅助回路的接线包括传输单元之间的内部接线，功能单元之间的接 线应在端子排中端接，并在接点处贴上一警告标记。外部控制设备的接线应在端子排端接，以保证控制电缆在现场整齐的端接。每个功能单元组及外接端子排应用一块凸出的三聚氰胺片进行分割，并贴上一警告标记和功能组记号
每扇柜（箱）门需有一个可锁的不锈钢手柄，当门关紧后，门上的衬垫应能有效密封。

所有的外部附件如门铰链，手柄和外壳固定螺栓都需防腐蚀及抛光处理以保持外观整洁统一。
不允许使用自攻式的螺丝。
设备配套控制柜（箱）内应留有足够空间便于电缆进出。
所有熔断器、开关、隔离设备应安装在底板上，采用母排连接，正面检修。
外部门和开关的手柄、按钮和指示灯护罩应互相协调。
采用铜导线将门与接地的外壳相连，门上设置开启限幅机构，防止损坏绞链和油漆表面。
16 水泵保护器及主要元器件 水泵保护器（合同项下水泵厂家提供） 
软启动、变频器、PLC、触摸屏，为供货方提供,推荐采用施耐德、ABB、西门子系列的主流型号，不得选用已淘汰或即将停产的型号，具体规格需经甲方确认。 

17 控制柜制造 

1.电气设备的防腐，承包人应考虑污水、污泥处理厂具有强腐蚀性气体的环境，对电气设备的设计、制造和安装要作特殊的防腐处理以适应上述的恶劣工作环境，保证电气设备耐 腐蚀并可靠运行。
2.除有特殊要求的以外，户外安装的电气设备外壳防护等级应不低于IP55，户内安装的电气设备外壳防护等级不低于IP41。户内安装的电气设备外壳采用优质冷 轧钢板喷塑，户外安装的电气设备外壳（包括但不限于户外安装的电气控制柜（箱）、 动力配电柜（箱）、设备控制柜（箱）、开关盒等）均采用 ASTM304 不锈钢材料，做到本标段整体工程的统一协调。浸入水中的电气设备防护等级应为 IP68。
(1)柜（箱）门密封条应采用半圆空心的弹性密封条或聚氯脂泡沫封条，粘贴镶 嵌在门的密封条糟中，使其牢固地固定，使用中不能有剥落现象。严禁采用平面封条粘贴在原密封条槽中的门板上。
(2)户外柜（箱）顶应设计装有泻雨斜顶帽。
(3)立柱安装的或挂壁式箱体，外部电缆应从箱体底部或上部经保护管引入箱体，保护管和箱体应有密封连接头。电缆引入箱体后，电缆与保护管间的空隙应用柔性材料封堵。通过门密封和电缆保护管的密封措施，使外界腐蚀性气体和潮气不 能从电缆孔进入柜内产生冷凝水和腐蚀电气元件。严禁电缆桥架直接引入或电缆不 经密封接头直接从电缆孔引入。
(4)门锁要采用防腐蚀材料并有收紧装置，门把手同样采用不锈钢材质。
(5)落地式箱柜的电缆引入柜内要求采取相应的密封措施。落地式箱柜应座落在离地高 200mm 的基础上，以保证足够的电缆弯曲半径，箱体周围用水泥与底座封堵沿口，用硅胶密封。箱柜制造时要采取焊接变形措施，保证柜面平整和没有焊痕。

所有柜、电动机控制中心和配电箱应符合本条款规定，采用仿威图柜型（户内型）

户内柜外壳侧板采用不少于1.5mm厚的ASTM304不锈钢材料，门板采用不少于2mm 厚的ASTM304不锈钢材料制作，配件采用螺栓组装。400V 装置应符合IEC439、GB4730、GB7250 标准要求，户内安装型防护等级IP54。 

户外安装型防护等级IP55，采用304 不锈钢外壳，表面抛光处理。柜体门上配手柄，手柄可扣上锁头，采用铜导线将门与接地外壳相连。所有柜面元件应采用嵌入式安装，最大操作高度为1800mm。供方应提供采购方确认的，合适的电缆夹具，确保进线电缆的重量不能由电缆封套承受。在电缆安装结束后，柜面底部应采用防火泥等材料密封，防止可能的腐蚀性气体从下部浸入。控制柜的供货方应提供用于柜体发热时的通风或冷却设施：控制柜内需配有环境温度检测模块，当温度超过设定温度时，冷却风扇自行启动，实现对外强制机械排风，从而达到对控制柜内电气元器件的冷却和保护。 

18 控制回路

电动机控制回路、远距离和就地控制回路等应采用220V 电源，控制回路采用小型断路器保护。 
19 过载保护装置

应符合GB1497，VDED660、IEC947 等标准，电动机采用三极、非自动恢复型、具有反时限特性的继电器作过载保护。 

保护装置应提供下列保护：

过载保护1.05-1.15 倍满载电流并指示信号。

接地故障保护。

断相保护及指示信号 

20 油漆（静电喷涂工艺） 

所有动力箱、控制箱、仪表箱、接线箱均要喷塑处理。户内威图柜304的柜体装配后，需先进行除锈酸洗、磷化处理，然后由电脑静电上漆系统喷塑；户外不锈钢箱要采用户外喷塑，其喷塑工艺均采用静电喷涂。 
箱体表面颜色为RAL7032、箱体内部油漆均匀、完整。外表面喷塑或防火处理应均匀、平整、无明显划痕，无起泡、滴流等现象。固定电气元件的支架、二层板均应镀锌、安装在同一室内且经常监视的盘面颜色应和谐一致。不得有大同小异，反光眩目现象。 

安装在室外等潮湿和露天场所的动力箱必须采取相应的防水、防潮措施。具体要求如下：采用全不锈钢304制作、防腐防锈，外形美观大方；不锈钢板厚度 2.0mm；防护等级IP56；不锈钢门锁，密封条与柜门配合贴切，具有良好的密封性能；设计透气孔，只透空气，防止雨水、灰尘、小虫进入。

控制柜的特殊规定

所有的控制柜除满足以上一般规定外必须满足以下特殊规定：

设备控制柜（箱）面板上需设手动/自动转换开关，当转换开关处于手动位置时，由控制柜（箱）面板上的开、停按钮控制（非点动），当转换开关处于自动位置时，由PLC 控制；

2）设备控制柜（箱）面板上需设每台设备的开、停指示灯，运行。停机、故障按钮，若需要应设紧急停车按钮，具有现场/远控切换功能所有的水泵均有超温、泄漏等保护功能，所有的“手/自动”、“运行”、“故障”的无源触点信号引至端子排；

3）设备的安全保护及设备间的联动联锁由控制柜（箱）内部完成，且无论处于何种操作方式均应具有安全保护。 

4）变频设备控制柜（箱）需提供设备的手动/自动状态信号（就地/遥控状态信号）、运行信号、总故障信号，以无源触点送至PLC，频率信号以4～20mA 信号送至PLC，并需接受PLC 的开/停命令（无源触点）、频率命令（4～20mA 信号）；其余设备控制柜（箱）需提供每台设备的手动/自动状态信号（就地/遥控状态信号）、运行信号、总故障信号，以无源触点送至PLC，并需接受PLC 的开/停命令（无源触点）；变频器控制面板应安装在柜门上，并配置频率调节旋钮。 

5）现场按钮箱需设“就地/控制室”转换开关，开、停按钮，开、停指示和故障指示，急停按钮等；

6）户外型设备控制柜（箱）要求采用不小于1.5mm 优质304 不锈钢板材，并设二层门，外层为透明玻璃防水门，内层门上的转换开关、指示灯、按钮等均为防水型。户外箱应配备除湿通风装置，并配备与柜体尺寸相符的100mm 高的不锈钢底盘。 

控制柜的敷线应该用相应的IEC 标准的导线，安装应有次序，导线应配以绝缘夹子或线槽内，并循序地与装在内部的设备相接。对任何不完全封闭的仪表箱或构架所有对地电压超过55V 的线，应放在导管内走线.线的两头应安装识别用金属箍。金属箍必须是环形的，接线应严格按每一接线端子接一根线。每一根线应有专用的编号，并在线的两头标明，以鉴别每根电缆和每个芯号。 

成交供应商应提供接地铜条，与主机架电气连接，并用合适的铜端子与金属外壳、仪表架、电缆座、全部进线电缆的铠装和现场接地系统相连接。 

对每一输入的交流和直流电源应有熔丝或隔离开关。 

所有在外壳内的设备必须排列整齐，可靠地固定，并清楚地标明它们的作用名称 ，如有必要还需标明电压。 

成交供应商应提供全部输入/输出电缆的端子，导线应用螺丝夹加以固定。 

每一端子必须有清楚的识别编号。 

必须提供足够数量的端子用来连接全部电缆内的芯线，端子数量应满足预期的要求再加上20%的备用端子余量和30%的备用端子导轨。 

每一内部安装的元件应做标记，每一熔丝应标有符号标记、熔丝型号和额定电流。 

温度控制： 
为了保持机柜内温度低于各元件允许的最高温度，要提供强制的通风。 

风扇为220V，50Hz 电源来自机柜内电源，风扇要有防护手指免受伤害措施。 

风扇要有可清洗的滤网，噪声要满足标准要求。 

机柜要提供通气孔和强制通风，以防止内部安装的设备使得温度过高，除了靠墙安装的屏，一般的机柜的通气孔要放在机柜的背面，顶部和底部对靠墙安装的设备，通风孔要放在其两侧。 

隔离装置： 

根据开关量信号输入输出点配置继电器以隔离PLC与被测控的设备。 

根据模拟量信号输入、输出点配置隔离器以隔离PLC与被测控的设备。 

连接所有信号电缆的端子排并使信号正常工作。 

控制柜外壳保护等级不应低于IP54。 

现场需满足的要求

1.在旧进水泵房原来基础上更换2台控制柜ASTM304不锈钢材料，尺寸和原控制柜尺寸相同，不得因本次改造而更改其原有其它设计和原有柜型；

2.改造具体内容参见变更图纸。

四、合同期

合同签订后一周内完成控制柜的到场更换。
五、控制价、付款方式、发票要求

1.本次采购最高限价为：人民币6.6万元整（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.成交供应商改造调试并经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票发票，经采购单位审核无误后支付90%，尾款为质保金，待1年质保期结束后经使用部门确认后清退。
